## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки июнь 2018г.
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 19:40
ТП-486 | 100 | 144 | 1 | 29.4 | 16.8 | 28.2 | 223 | 228 | 224 | 388 | 386 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 1.6; I(A) С: 5.5
|  |  | 3 | I(A) А: 37.1; I(A) В: 48.1; I(A) С: 28
|  |  | 4 | I(A) А: 21.3; I(A) В: 7.2; I(A) С: 10.2
|  |  | сумма | I(A) А: 90.9; I(A) В: 73.7; I(A) С: 71.9
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2018г. 17:30
ТП-461 | 250 | 361 | 1 | 48 | 20 | 44.3 | 237 | 235 | 238 | 408 | 410 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 18.9; I(A) В: 56.4; I(A) С: 24.3
|  |  | 3 | I(A) А: 14.4; I(A) В: 53; I(A) С: 39
|  |  | сумма | I(A) А: 81.3; I(A) В: 129.4; I(A) С: 107.6
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2018г. 17:20
ТП-455 | 160 | 231 | 1 | 6.5 | 22 | 13 | 218 | 207 | 218 | 367 | 372 | 372
|  |  | 2 | I(A) А: 13.3; I(A) В: 13; I(A) С: 9.5
|  |  | 3 | I(A) А: 42; I(A) В: 45; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 10.6; I(A) В: 15.5; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 24.8; I(A) В: 14.7; I(A) С: 16.7
|  |  | сумма | I(A) А: 97.2; I(A) В: 110.2; I(A) С: 61.2
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2018г. 17:40
ТП-479 | 160 | 231 | 1 | 46.8 | 27.7 | 36.8 | 228 | 214 | 209 | 371 | 374 | 378
|  |  | 2 | I(A) А: 18.4; I(A) В: 20.8; I(A) С: 39.7
|  |  | 3 | I(A) А: 20.9; I(A) В: 46.6; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 86.1; I(A) В: 95.1; I(A) С: 93.5
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2018г. 18:10
ТП-483 | 100 | 144 | 1 | 14.5 | 10.8 | 52.9 | 216 | 226 | 220 | 382 | 380 | 378
|  |  | 2 | I(A) А: 21.5; I(A) В: 41.8; I(A) С: 32.6
|  |  | 3 | I(A) А: 16.6; I(A) В: 9.1; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 26; I(A) В: 2.6; I(A) С: 9.6
|  |  | сумма | I(A) А: 78.6; I(A) В: 64.3; I(A) С: 101.1
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2018г. 18:30
ТП-474 | 250 | 361 | 1 | 4 | 4.8 | 12.7 | 222 | 228 | 225 | 389 | 392 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 27.4; I(A) В: 16.6; I(A) С: 42.5
|  |  | 3 | I(A) А: 20.2; I(A) В: 20; I(A) С: 25.3
|  |  | сумма | I(A) А: 51.6; I(A) В: 41.4; I(A) С: 80.5
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2018г. 18:40
ТП-490 | 250 | 361 | 1 | 51 | 59 | 30 | 228 | 228 | 232 | 397 | 395 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 56.5; I(A) В: 43.5; I(A) С: 51.4
|  |  | 3 | I(A) А: 34.9; I(A) В: 51.3; I(A) С: 37.3
|  |  | сумма | I(A) А: 142.4; I(A) В: 153.8; I(A) С: 118.7
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2018г. 18:59
ТП-473 | 250 | 361 | 1 | 19.1 | 40.6 | 6 | 227 | 219 | 230 | 392 | 388 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 32.7; I(A) В: 45.5; I(A) С: 33.6
|  |  | 3 | I(A) А: 14.7; I(A) В: 5.4; I(A) С: 34
|  |  | сумма | I(A) А: 66.5; I(A) В: 91.5; I(A) С: 73.6
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 19:20
ТП-472 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215 | 218 | 373 | 374 | 376
|  |  | 2 | I(A) А: 22.1; I(A) В: 3.1; I(A) С: 0.5
|  |  | сумма | I(A) А: 22.1; I(A) В: 3.1; I(A) С: 0.5
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 19:00
ТП-457 | 250 | 361 | 1 | 10.7 | 16.3 | 22.3 | 232 | 232 | 228 | 398 | 400 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 52.5; I(A) В: 60; I(A) С: 65
|  |  | 3 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0; I(A) С: 1.4
|  |  | 4 | I(A) А: 31; I(A) В: 29.7; I(A) С: 29.3
|  |  | сумма | I(A) А: 94.9; I(A) В: 106; I(A) С: 118
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 19:10
ТП-454 | 160 | 231 | 1 | 59 | 47 | 90.6 | 215 | 229 | 228 | 386 | 385 | 386
|  |  | 2 | I(A) А: 65; I(A) В: 23.3; I(A) С: 38.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 23.2; I(A) В: 25.1; I(A) С: 22
|  |  | сумма | I(A) А: 147.2; I(A) В: 95.4; I(A) С: 151.2
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 16:50
ТП-501 | 160 | 231 | 1 | 8 | 9.9 | 28.1 | 228 | 226 | 217 | 383 | 389 | 383
|  |  | 2 | I(A) А: 63.6; I(A) В: 29.4; I(A) С: 67.6
|  |  | сумма | I(A) А: 71.6; I(A) В: 39.3; I(A) С: 95.7
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 17:08
ТП-503 | 250 | 361 | 1 | 14.1 | 0 | 5.7 | 220 | 220 | 217 | 383 | 381 | 375
|  |  | 2 | I(A) А: 21.6; I(A) В: 16.5; I(A) С: 15.8
|  |  | сумма | I(A) А: 35.7; I(A) В: 16.5; I(A) С: 21.5
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 17:08
ТП-502 | 250 | 361 | 1 | 20 | 23.7 | 36.4 | 227 | 227 | 220 | 388 | 389 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 49.1; I(A) В: 60.5; I(A) С: 66.6
|  |  | сумма | I(A) А: 69.1; I(A) В: 84.2; I(A) С: 103
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 17:30
ТП-504 | 160 | 231 | 1 | 36.6 | 88.4 | 29.5 | 220 | 212 | 231 | 385 | 392 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 23.6; I(A) В: 32.4; I(A) С: 22.6
|  |  | сумма | I(A) А: 60.2; I(A) В: 120.8; I(A) С: 52.1
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 17:50
ТП-506 | 250 | 361 | 1 | 28.1 | 20 | 37 | 226 | 226 | 226 | 390 | 392 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 13.5; I(A) В: 19.3; I(A) С: 16.9
|  |  | сумма | I(A) А: 41.6; I(A) В: 39.3; I(A) С: 53.9
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 18:10
ТП-505 | 160 | 231 | 1 | 6 | 13.1 | 18.7 | 222 | 223 | 225 | 390 | 387 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 29.6; I(A) С: 35.5
|  |  | 3 | I(A) А: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 15.5; I(A) В: 42.7; I(A) С: 54.2
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 18:00
ТП-499 | 160 | 231 | 1 | 2.2 | 7 | 15.3 | 229 | 229 | 229 | 395 | 396 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 2.5; I(A) С: 0.8
|  |  | 3 | I(A) А: 5.5; I(A) В: 10.9; I(A) С: 0.7
|  |  | сумма | I(A) А: 14.2; I(A) В: 20.4; I(A) С: 16.8
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 18:05
ТП-498 | 160 | 231 | 1 | 3.7 | 0.9 | 1.5 | 224 | 224 | 224 | 390 | 388 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 4.1; I(A) В: 1.4; I(A) С: 3.7
|  |  | 3 | I(A) А: 3.2; I(A) В: 3.7; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 11; I(A) В: 6; I(A) С: 9.2
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 18:10
ТП-493 | 400 | 578 | 1 | 32.8 | 47 | 37.3 | 216 | 216 | 220 | 377 | 380 | 376
|  |  | 2 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 3.7; I(A) С: 3.9
|  |  | 3 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 26.2; I(A) С: 33.6
|  |  | 4 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 2.1; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 44.3; I(A) В: 79; I(A) С: 75.9
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 18:22
ТП-451 | 400 | 578 | 1 | 31.7 | 11.6 | 8.2 | 223 | 226 | 225 | 388 | 393 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 7.7; I(A) В: 11.5; I(A) С: 9.7
|  |  | 3 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 12.4; I(A) С: 17.2
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 48.9; I(A) В: 35.5; I(A) С: 35.1
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 18:27
ТП-478 | 100 | 144 | 1 | 21.1 | 13.3 | 5.4 | 221 | 220 | 226 | 384 | 387 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 36.9; I(A) В: 31; I(A) С: 20.9
|  |  | 3 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 8.6; I(A) С: 6.7
|  |  | сумма | I(A) А: 73.6; I(A) В: 52.9; I(A) С: 33
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 18:25
ТП-513 | 100 | 144 | 1 | 17.4 | 8.5 | 11.1 | 221 | 221 | 230 | 388 | 384 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 3.2; I(A) В: 19.8; I(A) С: 1.6
|  |  | 3 | I(A) А: 4.5; I(A) В: 1.2; I(A) С: 2.2
|  |  | сумма | I(A) А: 25.1; I(A) В: 29.5; I(A) С: 14.9
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 18:20
ТП-470 | 100 | 144 | 1 | 11.9 | 36.9 | 22 | 230 | 215 | 228 | 391 | 386 | 385
|  |  | сумма | I(A) А: 11.9; I(A) В: 36.9; I(A) С: 22
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 28.06.2018г. 13:05
ТП-481 | 160 | 231 | 1 | 15.8 | 18.6 | 21.6 | 237 | 228 | 237 | 400 | 404 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 63.8; I(A) В: 73.4; I(A) С: 48
|  |  | 3 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 6.5; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 7.5
|  |  | сумма | I(A) А: 80.9; I(A) В: 99.5; I(A) С: 80.1
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 28.06.2018г. 13:15
ТП-456 | 160 | 231 | 1 | 10 | 3.5 | 0.6 | 231 | 226 | 220 | 396 | 392 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 14.6; I(A) В: 22.8; I(A) С: 39
|  |  | 3 | I(A) А: 20.7; I(A) В: 5; I(A) С: 32.7
|  |  | сумма | I(A) А: 45.3; I(A) В: 31.3; I(A) С: 72.3
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 28.06.2018г. 13:20
ТП-460 | 400 | 578 | 1 | 17.2 | 9.7 | 14.7 | 218 | 217 | 215 | 373 | 378 | 374
|  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 30.8; I(A) С: 52
|  |  | 3 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 2.2; I(A) С: 3.3
|  |  | сумма | I(A) А: 53.8; I(A) В: 42.7; I(A) С: 70
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 28.06.2018г. 13:30
ТП-459 | 250 | 361 | 1 | 48.2 | 32.2 | 24.4 | 229 | 219 | 228 | 392 | 390 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 39.5; I(A) В: 35; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 28.4; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 103.7; I(A) В: 95.6; I(A) С: 41.4
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 28.06.2018г. 13:40
ТП-489 | 160 | 231 | 1 | 30.5 | 15 | 43 | 210 | 217 | 217 | 369 | 358 | 374
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 0; I(A) С: 17.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 4.9; I(A) С: 11.8
|  |  | сумма | I(A) А: 47.5; I(A) В: 19.9; I(A) С: 72.6
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 18:30
ТП-6435 | 400х2 | 578 | 1 |  |  |  | 217 | 217 | 214 | 380 | 375 | 378
2
3
4
5
6
|  |  | сумма | I(A) А: 77.9; I(A) В: 74.3; I(A) С: 68.9
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 18:45
ТП-443 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225 | 228 | 398 | 395 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 3.9; I(A) С: 0.5
|  |  | 3 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 13; I(A) С: 11
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 1.2; I(A) С: 1.2
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 3.8; I(A) С: 0.3
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 10.8; I(A) В: 21.9; I(A) С: 14
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 28.06.2018г. 13:50
ТП-463 | 400 | 578 | 1 | 62.5 | 106.5 | 69.5 | 229 | 224 | 227 | 390 | 387 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 44.9; I(A) В: 81; I(A) С: 44.5
|  |  | 4 | I(A) А: 53; I(A) В: 62.2; I(A) С: 50.1
|  |  | 5 | I(A) А: 15.7; I(A) В: 6.1; I(A) С: 0.4
|  |  | 6 | I(A) А: 9; I(A) В: 5.2; I(A) С: 18.4
|  |  | сумма | I(A) А: 185.1; I(A) В: 261; I(A) С: 182.9
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 28.06.2018г. 14:00
ТП-487 | 400 | 578 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0.8 | 216 | 217 | 217 | 376 | 376 | 380
|  |  | 2 | I(A) А: 20.8; I(A) В: 0; I(A) С: 1.9
|  |  | 3 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 2.3; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 22.6; I(A) В: 4.6; I(A) С: 2.7
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 28.06.2018г. 14:10
ТП-491 | 400 | 578 | 1 | 30 | 60 | 37.3 | 224 | 227 | 222 | 389 | 392 | 387
|  |  | 2 | I(A) А: 63.4; I(A) В: 46; I(A) С: 70
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 93.4; I(A) В: 106; I(A) С: 109.3
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 28.06.2018г. 14:20
ТП-453 | 400 | 578 | 1 | 55.7 | 53.5 | 50.2 | 215 | 212 | 217 | 374 | 370 | 370
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 68.2; I(A) С: 35
|  |  | 3 | I(A) А: 10.1; I(A) В: 1; I(A) С: 8.5
|  |  | сумма | I(A) А: 105.8; I(A) В: 122.7; I(A) С: 93.7
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2018г. 18:55
ТП-452 | 400 | 578 | 1 | 24.8 | 29 | 18.2 | 228 | 232 | 231 | 398 | 396 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 17.2; I(A) В: 15.2; I(A) С: 17.6
|  |  | 3 | I(A) А: 17.8; I(A) В: 25; I(A) С: 23.3
|  |  | 4 | I(A) А: 39.5; I(A) В: 42.8; I(A) С: 20.9
|  |  | 5 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 2.9; I(A) С: 0.8
|  |  | 6 | I(A) А: 38.7; I(A) В: 33.2; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 144.2; I(A) В: 148.1; I(A) С: 111.8
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 28.06.2018г. 14:30
ТП-482 | 160 | 231 | 1 | 5.5 | 9.1 | 14.1 | 226 | 227 | 225 | 392 | 391 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 1.2; I(A) С: 5.7
|  |  | 3 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 3.1; I(A) С: 5.7
|  |  | 4 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 1.7; I(A) С: 3.5
|  |  | сумма | I(A) А: 10.8; I(A) В: 15.1; I(A) С: 29
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 18:55
ТП-500 | 400х2 | 578 | 1 |  |  |  | 229 | 237 | 220 | 391 | 397 | 394
2
3
4
5
6
7
8
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 19:05
ТП-465 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 225 | 389 | 394 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 0; I(A) С: 1.3
|  |  | 3 | I(A) А: 10.4; I(A) В: 6.7; I(A) С: 6.4
|  |  | сумма | I(A) А: 12.2; I(A) В: 6.7; I(A) С: 7.7
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 16:30
ТП-464 | 100 | 144 | 1 | 2 | 0 | 0 | 221 | 231 | 224 | 391 | 390 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.1
|  |  | 3 | I(A) А: 14.5; I(A) В: 2.6; I(A) С: 3.9
|  |  | сумма | I(A) А: 16.5; I(A) В: 2.6; I(A) С: 5
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 19:15
ТП-494 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 229 | 385 | 396 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
Замеры производили :
Примечание: |  |  |  | Uл(В) АС: Мастер МЭУ Попов С.Н.
Sтр, кВА | I ном. А |  |  | Uл(В) АС: Электромонтер Габдуллин А.А.
25 | 36,1
40 | 57,8
63 | 91
100 | 144
160 | 231
250 | 361
315 | 455
320 | 462
400 | 578
630 | 910
1000 | 1445
1600 | 2312

## МКР Южный
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки МКР "Южный" июнь 2018г.
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 18:20
ТП-6558 | 100 | 144 | 1 | 2 | 0.2 | 1.8 | 228 | 231 | 229 | 398 | 396 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 1.2; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 2.5; I(A) В: 1.4; I(A) С: 3.6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 29.06.2018г. 18:35
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 4.6 | 230 | 226 | 228 | 398 | 396 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 2.2; I(A) С: 12.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 10.6; I(A) С: 4.2
|  |  | сумма | I(A) А: 3.3; I(A) В: 12.8; I(A) С: 21
Примечание:
Sтр, кВА | I ном. А
Замеры производили : Мастер МЭУ Попов С.Н.
25 | 36,1
40 | 57,8 |  |  | I(A) А: Электромонтер Габдуллин А.А.
63 | 91
100 | 144
160 | 231
250 | 361
315 | 455
320 | 462
400 | 578
630 | 910
1000 | 1445
1600 | 2312