## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2018 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-1 | 400 | 578 | 1 | 29.2 | 23.9 | 6.2 | 234 | 230 | 237 | 407 | 406 | 407 | 18.06.2018 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 25.1; I (A) B: 45.8; I (A) C: 31.7
|  |  | 3 | I (A) A: 13.2; I (A) B: 13.3; I (A) C: 26.8
|  |  | 4 | I (A) A: 64.4; I (A) B: 62.3; I (A) C: 33.5
|  |  | сумма | I (A) A: 131.9; I (A) B: 145.3; I (A) C: 98.2
ТП-2 | 250(160) | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 242 | 238 | 420 | 418 | 417 | 18.06.2018 19.35
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 1.9; I (A) C: 7.4
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 1; I (A) B: 1.9; I (A) C: 7.4
ТП-3 | 630 | 910 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1 | 244 | 237 | 239 | 420 | 416 | 417 | 18.06.2018 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 1.6; I (A) C: 1.5
|  |  | 3 | I (A) A: 2.8; I (A) B: 3.2; I (A) C: 3.4
|  |  | 4 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.1
|  |  | 5 | I (A) A: 32.7; I (A) B: 40.2; I (A) C: 32.5
|  |  | 6 | I (A) A: 14.7; I (A) B: 65.1; I (A) C: 63.5
|  |  | сумма | I (A) A: 54.4; I (A) B: 111; I (A) C: 102
ТП-4 | 250 | 361 | 1 | 77.7 | 59.3 | 54.1 | 243 | 235 | 238 | 415 | 414 | 416 | 18.06.2018 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 2.6; I (A) C: 0.8
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 10.3; I (A) B: 19.2; I (A) C: 28.8
|  |  | 5 | I (A) A: 10.9; I (A) B: 24.8; I (A) C: 44.9
|  |  | 6 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 1.7; I (A) C: 0.6
|  |  | 7 | I (A) A: 8.2; I (A) B: 2.2; I (A) C: 5.8
|  |  | сумма | I (A) A: 108.2; I (A) B: 110; I (A) C: 135
ТП-5 | 250 | 361 | 1 | 82.3 | 54.7 | 38.4 | 245 | 237 | 250 | 421 | 429 | 424 | 18.06.2018 20.35
|  |  | 2 | I (A) A: 22.3; I (A) B: 37.6; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 65.8; I (A) B: 45.4; I (A) C: 13.6
|  |  | сумма | I (A) A: 170.4; I (A) B: 137.7; I (A) C: 62
ТП-6 | 160 | 231 | 1 | 50.1 | 54.3 | 43.6 | 228 | 228 | 226 | 394 | 394 | 393 | 18.06.2018 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 27.7; I (A) B: 29.2; I (A) C: 41.2
|  |  | 3 | I (A) A: 50.1; I (A) B: 54.3; I (A) C: 43.6
|  |  | 4 | I (A) A: 27.7; I (A) B: 29.2; I (A) C: 41.2
|  |  | сумма | I (A) A: 155.6; I (A) B: 167; I (A) C: 169.6
ТП-7 | 400 | 578 | 1 | 28.6 | 29.4 | 17.1 | 240 | 240 | 238 | 415 | 413 | 418 | 18.06.2018 21.10
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 42.5; I (A) C: 67.8
|  |  | 3 | I (A) A: 33.2; I (A) B: 35.7; I (A) C: 16.4
|  |  | 4 | I (A) A: 19.8; I (A) B: 4.6; I (A) C: 31.7
|  |  | сумма | I (A) A: 91.6; I (A) B: 112.2; I (A) C: 133
ТП-8 | 400 | 578 | 1 | 11.8 | 9.8 | 23.3 | 228 | 227 | 226 | 397 | 394 | 394 | 19.06.2018 19.05
|  |  | 2 | I (A) A: 5.5; I (A) B: 1.2; I (A) C: 2.5
|  |  | 3 | I (A) A: 25.7; I (A) B: 29.2; I (A) C: 57.6
|  |  | 4 | I (A) A: 25.6; I (A) B: 36.7; I (A) C: 7.1
|  |  | 5 | I (A) A: 47.5; I (A) B: 55.2; I (A) C: 15
|  |  | сумма | I (A) A: 116.1; I (A) B: 132.1; I (A) C: 105.5
ТП-9 | 250 | 361 | 1 | 21.8 | 1.2 | 23.4 | 233 | 245 | 241 | 414 | 417 | 418 | 19.06.2018 19.55
|  |  | 2 | I (A) A: 36.5; I (A) B: 19.6; I (A) C: 19.2
|  |  | 3 | I (A) A: 18.7; I (A) B: 56.2; I (A) C: 41.8
|  |  | 4 | I (A) A: 12.5; I (A) B: 13.5; I (A) C: 20.7
|  |  | сумма | I (A) A: 89.5; I (A) B: 90.5; I (A) C: 105.1
ТП-11 | 40 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232 | 233 | 411 | 407 | 408 | 19.06.2018 20.15
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-12 | 630 | 910 | 1 | 36.8 | 3.3 | 12 | 224 | 230 | 228 | 402 | 405 | 402 | 19.06.2018 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 19.1; I (A) C: 2.5
|  |  | 3 | I (A) A: 10.6; I (A) B: 42.9; I (A) C: 33.1
|  |  | 4 | I (A) A: 61.5; I (A) B: 22.3; I (A) C: 24.1
|  |  | 5 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 11.8; I (A) C: 26.3
|  |  | 6 | I (A) A: 41.3; I (A) B: 39.7; I (A) C: 13.5
|  |  | сумма | I (A) A: 152.2; I (A) B: 139.1; I (A) C: 111.5
ТП-13 | 160 | 231 | 1 | [9 empty] | ТП отключен
сумма
ТП-15 | 2*630 | 910 | 1 | 13.2 | 4.8 | 5.6 | 210 | 213 | 216 | 369 | 371 | 373 | 22.06.2018 18.35
|  |  | 2 | I (A) A: 26.7; I (A) B: 35.6; I (A) C: 49.7
|  |  | 3 | I (A) A: 17.4; I (A) B: 15.1; I (A) C: 11.3
|  |  | 4 | I (A) A: 82.7; I (A) B: 52.3; I (A) C: 35.7
|  |  | 5 | I (A) A: 34.9; I (A) B: 43.7; I (A) C: 17.6
|  |  | 6 | I (A) A: 4.6; I (A) B: 0; I (A) C: 5
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 8 | I (A) A: 9.9; I (A) B: 3.6; I (A) C: 3.8
|  |  | 9 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 9.1; I (A) C: 5.7
|  |  | 10 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 3.4; I (A) C: 2.2
|  |  | 11 | I (A) A: 8.6; I (A) B: 27.7; I (A) C: 14.4
|  |  | сумма | I (A) A: 200.2; I (A) B: 195.3; I (A) C: 151
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 34.9 | 43.7 | 17.6 | 231 | 229 | 230 | 403 | 403 | 401 | 22.06.2018 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 10.1; I (A) B: 28.3; I (A) C: 41.3
|  |  | 3 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 45.7; I (A) B: 55.5; I (A) C: 54.2
|  |  | 5 | I (A) A: 45.8; I (A) B: 56.3; I (A) C: 51.4
|  |  | сумма | I (A) A: 137.6; I (A) B: 184.3; I (A) C: 164.5
ТП-17 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 233 | 412 | 408 | 408 | 22.06.2018 19.25
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-18 | 160 | 231 | 1 | 12.3 | 7.9 | 5.1 | 231 | 234 | 232 | 408 | 405 | 406 | 20.06.2018 18.25
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 35.3; I (A) B: 2.4; I (A) C: 1.5
|  |  | 4 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 2.7; I (A) C: 1.3
|  |  | сумма | I (A) A: 48.5; I (A) B: 13; I (A) C: 7.9
ТП-19 | 250 | 361 | 1 | 90 | 21.8 | 23.2 | 233 | 233 | 240 | 414 | 409 | 407 | 20.06.2018 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 7.6; I (A) B: 35.8; I (A) C: 24.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 12; I (A) B: 18.4; I (A) C: 11.3
|  |  | сумма | I (A) A: 109.6; I (A) B: 76; I (A) C: 59.2
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 0.3 | 5.1 | 0 | 234 | 230 | 233 | 403 | 404 | 407 | 21.06.2018 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 9.8; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.8
|  |  | 4 | I (A) A: 3.2; I (A) B: 0; I (A) C: 42.3
|  |  | 5 | I (A) A: 1.7; I (A) B: 1.1; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 7.8; I (A) B: 16.2; I (A) C: 43.1
ТП-21 | 630(250) | 910 | 1 | 0.5 | 5.1 | 6 | 216(224) | 210(223) | 210(222) | 371(390) | 373(387) | 370(388) | 21.06.2018 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 2.8; I (A) C: 17
|  |  | 3 | I (A) A: 11; I (A) B: 0.4; I (A) C: 26
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 4.5; I (A) B: 5; I (A) C: 2
|  |  | 6 | I (A) A: 30; I (A) B: 41.4; I (A) C: 82
|  |  | 7 | I (A) A: 13.3; I (A) B: 31; I (A) C: 11.2
|  |  | 8 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 60; I (A) B: 85.7; I (A) C: 144.2
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 9.2 | 2.6 | 3.4 | 234 | 237 | 235 | 409 | 409 | 408 | 21.06.2018 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 16.6; I (A) C: 31.9
|  |  | 3 | I (A) A: 3.6; I (A) B: 8.8; I (A) C: 11.8
|  |  | сумма | I (A) A: 13.8; I (A) B: 28; I (A) C: 47.1
ТП-23 | 400 | 578 | 1 | 27.7 | 13.4 | 25.1 | 227 | 228 | 226 | 396 | 394 | 397 | 22.06.2018 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 47.4; I (A) B: 45.3; I (A) C: 49.3
|  |  | 3 | I (A) A: 16.3; I (A) B: 11.5; I (A) C: 15.1
|  |  | 4 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 4.3; I (A) C: 21.2
|  |  | сумма | I (A) A: 108.6; I (A) B: 74.5; I (A) C: 110.7
ТП-24 | 100 | 144 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 236 | 233 | 239 | 413 | 416 | 415 | 21.06.2018 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 11.6; I (A) C: 1.5
|  |  | сумма | I (A) A: 0.4; I (A) B: 12.2; I (A) C: 1.9
ТП-25 | 250 | 361 | 1 | 5.1 | 33.6 | 1.2 | 234 | 232 | 235 | 406 | 410 | 408 | 19.06.2018 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.6; I (A) C: 0.8
|  |  | 3 | I (A) A: 4.5; I (A) B: 8.5; I (A) C: 26.3
|  |  | 4 | I (A) A: 55.8; I (A) B: 44; I (A) C: 10.6
|  |  | сумма | I (A) A: 65.5; I (A) B: 86.7; I (A) C: 38.9
ТП-26 | 630 | 910 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 225 | 223 | 228 | 395 | 395 | 398 | 27.06.2018 18.25
|  |  | 2 | I (A) A: 73.8; I (A) B: 59; I (A) C: 65.2
|  |  | 3 | I (A) A: 8.1; I (A) B: 6.6; I (A) C: 11.1
|  |  | сумма | I (A) A: 82.1; I (A) B: 65.9; I (A) C: 76.8
ТП-27 | 400 | 578 | 1 | 6.2 | 7.5 | 4.8 | 233 | 232 | 237 | 409 | 407 | 405 | 21.06.2018 22.00
|  |  | 2 | I (A) A: 24.3; I (A) B: 22.1; I (A) C: 25.2
|  |  | 3 | I (A) A: 38.3; I (A) B: 31.8; I (A) C: 11.2
|  |  | сумма | I (A) A: 68.8; I (A) B: 61.4; I (A) C: 41.2
ТП-28 | 400 | 578 | 1 | 11.4 | 5.2 | 1.4 | 219 | 221 | 214 | 378 | 377 | 380 | 27.06.2018 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 20.1; I (A) B: 11.9; I (A) C: 21.2
|  |  | 4 | I (A) A: 45.8; I (A) B: 10; I (A) C: 28.5
|  |  | сумма | I (A) A: 77.5; I (A) B: 27.4; I (A) C: 51.1
ТП-29 | 2*400 | 578 | 1 | 10.8 | 14.9 | 0 | 212 | 210 | 212 | 369 | 372 | 370 | 22.06.2018 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 45.8; I (A) B: 45.7; I (A) C: 45.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 9.2; I (A) B: 12.8; I (A) C: 8.8
|  |  | 5 | I (A) A: 18.1; I (A) B: 26.7; I (A) C: 13.9
|  |  | 6 | I (A) A: 1.8; I (A) B: 10.2; I (A) C: 7.9
|  |  | 7 | I (A) A: 80.7; I (A) B: 34.3; I (A) C: 74.6
|  |  | 8 | I (A) A: 35.7; I (A) B: 34.1; I (A) C: 39.7
|  |  | сумма | I (A) A: 202.1; I (A) B: 178.7; I (A) C: 190.3
ТП-30 | 400 | 578 | 1 | 270 | 252 | 239 | 239 | 235 | 234 | 412 | 409 | 411 | 22.06.2018 20.10
|  |  | сумма | I (A) A: 270; I (A) B: 252; I (A) C: 239
ТП-31 | 400 | 578 | 1 | 11.5 | 4.9 | 2.6 | 237 | 234 | 233 | 408 | 408 | 413 | 22.06.2018 20.35
|  |  | 2 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 18.1; I (A) C: 21.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.2; I (A) C: 4.3
|  |  | 4 | I (A) A: 8.2; I (A) B: 16.7; I (A) C: 6.3
|  |  | 5 | I (A) A: 6.4; I (A) B: 7.9; I (A) C: 4.8
|  |  | сумма | I (A) A: 36.6; I (A) B: 47.8; I (A) C: 39.5
ТП-32 | 630(400) | 910 | 1 | 1.3 | 7.9 | 0.2 | 241(227) | 224(226) | 235(226) | 407(399) | 405(399) | 407(402) | 27.06.2018 20.35
|  |  | 2 | I (A) A: 65.5; I (A) B: 47.5; I (A) C: 37.4
|  |  | 3 | I (A) A: 3.8; I (A) B: 42.4; I (A) C: 25.2
|  |  | 4 | I (A) A: 2.6; I (A) B: 2.2; I (A) C: 14.2
|  |  | 5 | I (A) A: 25.7; I (A) B: 56.8; I (A) C: 33
|  |  | 6 | I (A) A: 82.2; I (A) B: 69; I (A) C: 35.1
|  |  | сумма | I (A) A: 181.1; I (A) B: 225.8; I (A) C: 145.1
ТП-33 | 250(100) | 361 | 1 | 44.7 | 20.9 | 24.9 | 225 | 230 | 239 | 398 | 402 | 397 | 22.06.2018 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 25.8; I (A) B: 29.4; I (A) C: 26.8
|  |  | 3 | I (A) A: 4.6; I (A) B: 0; I (A) C: 3.1
|  |  | 4 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 0; I (A) C: 0.1
|  |  | 5 | I (A) A: 32.5; I (A) B: 8.6; I (A) C: 7.5
|  |  | 6 | I (A) A: 26.3; I (A) B: 25.5; I (A) C: 38.1
|  |  | 7 | I (A) A: 31.8; I (A) B: 44.6; I (A) C: 39
|  |  | 8 | I (A) A: 30.6; I (A) B: 43; I (A) C: 42.2
|  |  | сумма | I (A) A: 197.8; I (A) B: 172; I (A) C: 181.7
ТП-34 | 630(400) | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214(221) | 214(223) | 214(230) | 377(393 | 375(400) | 375(398) | 27.06.2018 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 7.1; I (A) B: 13.2; I (A) C: 11
|  |  | 4 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 2; I (A) C: 0.8
|  |  | 5 | I (A) A: 18.5; I (A) B: 33; I (A) C: 26
|  |  | сумма | I (A) A: 26.1; I (A) B: 48.2; I (A) C: 37.8
ТП-35 | 630(400) | 910 | 1 | 19.1 | 23.4 | 20.7 | 231(232) | 224(231) | 225(230) | 394(404) | 395(408) | 393(402) | 20.06.2018 21.05
|  |  | 2 | I (A) A: 34.7; I (A) B: 48.8; I (A) C: 51.6
|  |  | 3 | I (A) A: 25.3; I (A) B: 16.8; I (A) C: 40.4
|  |  | 4 | I (A) A: 54.6; I (A) B: 60.6; I (A) C: 72.8
|  |  | 5 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 46.8; I (A) B: 50.3; I (A) C: 31.1
|  |  | 7 | I (A) A: 20.3; I (A) B: 29.5; I (A) C: 7.6
|  |  | 8 | I (A) A: 21.9; I (A) B: 19.8; I (A) C: 49.8
|  |  | 9 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 5.6; I (A) C: 0.5
|  |  | 10 | I (A) A: 25.8; I (A) B: 29.5; I (A) C: 7.6
|  |  | сумма | I (A) A: 253.6; I (A) B: 284.4; I (A) C: 282.1
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 3.1 | 15.7 | 0.9 | 234 | 232 | 230 | 408 | 405 | 406 | 20.06.2018 21.25
|  |  | 2 | I (A) A: 1.4; I (A) B: 0.6; I (A) C: 11.6
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 4.5; I (A) B: 16.3; I (A) C: 12.5
ТП-37 | 160 | 231 | 1 | 20.3 | 11.3 | 5.8 | 226 | 221 | 228 | 395 | 394 | 398 | 29.06.2018 18.35
|  |  | 2 | I (A) A: 22.9; I (A) B: 30.8; I (A) C: 12.9
|  |  | сумма | I (A) A: 43.2; I (A) B: 42.1; I (A) C: 18.7
ТП-38 | 400 | 578 | 1 | 23.1 | 33.8 | 21.2 | 231 | 227 | 237 | 403 | 403 | 406 | 20.06.2018 21.45
|  |  | 2 | I (A) A: 20.3; I (A) B: 29.3; I (A) C: 22.1
|  |  | 3 | I (A) A: 5.4; I (A) B: 36.8; I (A) C: 15.3
|  |  | сумма | I (A) A: 48.8; I (A) B: 99.9; I (A) C: 58.6
ТП-39 | 400 | 578 | 1 | 54.6 | 53.6 | 54.7 | 234 | 239 | 236 | 412 | 414 | 412 | 20.06.2018 22.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 8.6; I (A) C: 0.3
|  |  | 4 | I (A) A: 31.2; I (A) B: 16.7; I (A) C: 15.1
|  |  | сумма | I (A) A: 86.3; I (A) B: 78.9; I (A) C: 70.1
ТП-40 | 2*250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227(220) | 228(235) | 225(225) | 396(393) | 399(395) | 397(395) | 29.06.2018 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 13.2; I (A) B: 2.3; I (A) C: 4.1
|  |  | 4 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 0; I (A) C: 0.1
|  |  | 5 | I (A) A: 60; I (A) B: 45; I (A) C: 60
|  |  | 6 | I (A) A: 7.1; I (A) B: 4.7; I (A) C: 23.7
|  |  | 7 | I (A) A: 20.3; I (A) B: 23.6; I (A) C: 28.5
|  |  | сумма | I (A) A: 101.8; I (A) B: 75.6; I (A) C: 116.4
ТП-41 | 400 | 578 | 1 | 45 | 28.3 | 38.4 | 234 | 226 | 240 | 405 | 411 | 405 | 27.06.2018 21.25
|  |  | 2 | I (A) A: 53.6; I (A) B: 85.7; I (A) C: 3.8
|  |  | 3 | I (A) A: 46; I (A) B: 6.7; I (A) C: 12.6
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 1.3
|  |  | сумма | I (A) A: 144.6; I (A) B: 120.7; I (A) C: 56.1
ТП-42 | 400 | 578 | 1 | 3.9 | 21.7 | 9.9 | 233 | 230 | 236 | 409 | 404 | 406 | 27.06.2018 21.50
|  |  | 2 | I (A) A: 48.8; I (A) B: 45.6; I (A) C: 48.5
|  |  | 3 | I (A) A: 17.4; I (A) B: 50.8; I (A) C: 32.5
|  |  | 4 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 16.3; I (A) C: 5.8
|  |  | сумма | I (A) A: 85.8; I (A) B: 134.4; I (A) C: 96.7
ТП-43 | 250 | 361 | 1 | 10.7 | 21.3 | 19.8 | 230 | 232 | 235 | 411 | 411 | 406 | 21.06.2018 20.55
|  |  | 2 | I (A) A: 26.9; I (A) B: 9.2; I (A) C: 9.8
|  |  | сумма | I (A) A: 37.6; I (A) B: 30.5; I (A) C: 29.6
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 | 20.2 | 20 | 17.8 | 223 | 221 | 223 | 387 | 388 | 391 | 22.06.2018 21.20
|  |  | сумма | I (A) A: 20.2; I (A) B: 20; I (A) C: 17.8
ТП-46 | 400 | 578 | 1 | 19.9 | 20 | 5.6 | 245 | 239 | 241 | 422 | 423 | 419 | 27.06.2018 22.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 9.5; I (A) B: 37.4; I (A) C: 11.3
|  |  | 4 | I (A) A: 22.1; I (A) B: 38.3; I (A) C: 33.6
|  |  | сумма | I (A) A: 51.5; I (A) B: 95.7; I (A) C: 50.5
ТП-47 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 222 | 394 | 392 | 391 | 29.06.2018 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 5.5; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 14.8; I (A) C: 17.3
|  |  | 5 | I (A) A: 23; I (A) B: 19.2; I (A) C: 14.4
|  |  | 6 | I (A) A: 6.3; I (A) B: 1.1; I (A) C: 0.8
|  |  | 7 | I (A) A: 10.4; I (A) B: 5.9; I (A) C: 23.7
|  |  | сумма | I (A) A: 45.9; I (A) B: 41; I (A) C: 56.2
ТП-48 | 250 | 361 | 1 | 8.9 | 10.2 | 3.2 | 220 | 219 | 226 | 391 | 391 | 387 | 29.06.2018 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 10.1; I (A) B: 2.3; I (A) C: 5.5
|  |  | 3 | I (A) A: 38.2; I (A) B: 15.8; I (A) C: 16.3
|  |  | сумма | I (A) A: 57.2; I (A) B: 28.3; I (A) C: 25
ТП-49 | 250 | 361 | 1 | 15.5 | 36.9 | 29.1 | 235 | 231 | 233 | 405 | 410 | 406 | 29.06.2018 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 21.2; I (A) B: 39.1; I (A) C: 27
|  |  | 3 | I (A) A: 8.7; I (A) B: 3.4; I (A) C: 43.3
|  |  | 4 | I (A) A: 4.3; I (A) B: 12.4; I (A) C: 5.8
|  |  | сумма | I (A) A: 49.7; I (A) B: 91.8; I (A) C: 105.2
ТП-50 | 250 | 361 | 1 | 27.3 | 10 | 14.1 | 235 | 241 | 231 | 410 | 408 | 408 | 28.06.2018 18.15
|  |  | 2 | I (A) A: 19.2; I (A) B: 11.3; I (A) C: 17
|  |  | 3 | I (A) A: 18; I (A) B: 22.3; I (A) C: 28.2
|  |  | сумма | I (A) A: 64.5; I (A) B: 43.6; I (A) C: 59.3
ТП-51 | 400 | 578 | 1 | 24.3 | 35.3 | 30.4 | 228 | 225 | 219 | 392 | 389 | 389 | 28.06.2018 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 26.8; I (A) B: 51.9; I (A) C: 52.3
|  |  | 3 | I (A) A: 21.8; I (A) B: 12.9; I (A) C: 16.8
|  |  | сумма | I (A) A: 72.9; I (A) B: 100.1; I (A) C: 99.5
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 21.2 | 5.8 | 17.2 | 232 | 237 | 227 | 403 | 404 | 406 | 28.06.2018 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 34.2; I (A) B: 17.5; I (A) C: 23.8
|  |  | 3 | I (A) A: 11.6; I (A) B: 7.8; I (A) C: 45.4
|  |  | сумма | I (A) A: 67; I (A) B: 31.1; I (A) C: 86.4
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 32.8 | 11.3 | 65.3 | 218 | 245 | 238 | 406 | 406 | 404 | 21.06.2018 21.25
|  |  | 2 | I (A) A: 40.6; I (A) B: 0.6; I (A) C: 22.5
|  |  | 3 | I (A) A: 21.2; I (A) B: 0.9; I (A) C: 8.6
|  |  | сумма | I (A) A: 94.6; I (A) B: 12.8; I (A) C: 96.4
ТП-54 | 100 | 144 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 223 | 226 | 229 | 413 | 417 | 415 | 25.06.2018 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 19.3; I (A) B: 19.5; I (A) C: 19.5
|  |  | сумма | I (A) A: 19.9; I (A) B: 19.5; I (A) C: 19.5
ТП-55 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 224 | 388 | 391 | 389 | 25.06.2018 18.45
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-56 | 250 | 361 | 1 | 40.7 | 9 | 32.2 | 234 | 236 | 233 | 410 | 410 | 407 | 29.06.2018 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0; I (A) C: 0.1
|  |  | 3 | I (A) A: 3.2; I (A) B: 18.2; I (A) C: 19.8
|  |  | сумма | I (A) A: 44.5; I (A) B: 27.2; I (A) C: 52.1
ТП-57 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 224 | 226 | 229 | 394 | 394 | 396 | 25.06.2018 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 29.2; I (A) B: 32.1; I (A) C: 22.5
|  |  | 3 | I (A) A: 17.8; I (A) B: 14.3; I (A) C: 5.4
|  |  | 4 | I (A) A: 10.7; I (A) B: 10.6; I (A) C: 11.7
|  |  | 5 | I (A) A: 1.6; I (A) B: 3.3; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 59.3; I (A) B: 60.4; I (A) C: 39.9
ТП-58 | 250 | 361 | 1 | 15.5 | 9.3 | 11.3 | 217 | 220 | 214 | 379 | 381 | 378 | 25.06.2018 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 4.2; I (A) C: 6.6
|  |  | 3 | I (A) A: 6.9; I (A) B: 0.2; I (A) C: 2.2
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 8.3
|  |  | сумма | I (A) A: 22.6; I (A) B: 13.7; I (A) C: 28.4
ТП-59 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 17.4 | 238 | 234 | 233 | 409 | 409 | 416 | 26.06.2018 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 16.5; I (A) B: 0.5; I (A) C: 23.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 36.4; I (A) B: 31.2; I (A) C: 27.2
|  |  | сумма | I (A) A: 52.9; I (A) B: 31.7; I (A) C: 68
ТП-61 | 320 | 462 | 1 | 1.5 | 9.7 | 7.8 | 236 | 235 | 234 | 412 | 414 | 410 | 26.06.2018 18.35
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 1.6; I (A) B: 9.7; I (A) C: 7.8
ТП-63 | 40 | 57.8 | 1 | 0.8 | 7.5 | 0 | 235 | 228 | 233 | 404 | 403 | 408 | 26.06.2018 19.05
|  |  | сумма | I (A) A: 0.8; I (A) B: 7.5; I (A) C: 0
ТП-64 | 250 | 361 | 1 | 18 | 17.9 | 7.5 | 229 | 229 | 225 | 399 | 397 | 397 | 26.06.2018 19.55
|  |  | 2 | I (A) A: 1.8; I (A) B: 1.8; I (A) C: 1.8
|  |  | 3 | I (A) A: 5.1; I (A) B: 8; I (A) C: 2.4
|  |  | 4 | I (A) A: 2.7; I (A) B: 1.5; I (A) C: 1.5
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 8; I (A) C: 1.2
|  |  | сумма | I (A) A: 27.6; I (A) B: 37.2; I (A) C: 14.4
ТП-65 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 241 | 409 | 409 | 411 | 29.06.2018 20.05
|  |  | 2 | I (A) A: 6.1; I (A) B: 16.9; I (A) C: 8.2
|  |  | 3 | I (A) A: 12.8; I (A) B: 7.3; I (A) C: 5.2
|  |  | 4 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 2.9; I (A) C: 47.9
|  |  | 5 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 4.5; I (A) C: 1
|  |  | сумма | I (A) A: 20.5; I (A) B: 31.6; I (A) C: 62.3
ТП-66 | 400 | 578 | 1 | 5.1 | 8.9 | 8.9 | 236 | 236 | 238 | 412 | 412 | 415 | 26.06.2018 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 5.2; I (A) B: 0.8; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 10.3; I (A) B: 9.7; I (A) C: 8.9
ТП-67 | 100 | 144 | 1 | [9 empty] | ТП отключен
сумма
ТП-68 | 160 | 231 | 1 | 3.6 | 2 | 3.8 | 229 | 244 | 230 | 409 | 412 | 409 | 29.06.2018 20.35
|  |  | 2 | I (A) A: 19.3; I (A) B: 0.4; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 6.8; I (A) B: 0; I (A) C: 0.6
|  |  | сумма | I (A) A: 29.7; I (A) B: 2.4; I (A) C: 4.4
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 0.3 | 5.4 | 0 | 232 | 234 | 233 | 403 | 404 | 402 | 02.07.2018 18.05
|  |  | 2 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 0; I (A) C: 4.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 3.5; I (A) B: 0; I (A) C: 7.6
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 5.1; I (A) B: 5.4; I (A) C: 11.9
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 234 | 234 | 233 | 404 | 403 | 402 | 02.07.2018 18.35
|  |  | 2 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.1; I (A) C: 9.6
|  |  | 4 | I (A) A: 8.8; I (A) B: 6.9; I (A) C: 0.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 14.9; I (A) B: 7.9; I (A) C: 11.1
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 2.5 | 8.2 | 7.3 | 232 | 232 | 234 | 402 | 404 | 404 | 02.07.2018 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 5.5; I (A) B: 8.9; I (A) C: 9.6
|  |  | 3 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 10; I (A) C: 2.3
|  |  | 4 | I (A) A: 3.5; I (A) B: 6.3; I (A) C: 1.9
|  |  | сумма | I (A) A: 12.6; I (A) B: 33.4; I (A) C: 21.1
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 3 | 0.9 | 7 | 233 | 233 | 234 | 403 | 404 | 404 | 02.07.2018 19.20
|  |  | сумма | I (A) A: 3; I (A) B: 0.9; I (A) C: 7
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 234 | 401 | 403 | 403 | 02.07.2018 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 4; I (A) B: 4.3; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 4; I (A) B: 4.3; I (A) C: 0.3
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 237 | 235 | 409 | 409 | 408 | 02.07.2018 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 1.6; I (A) B: 1; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 1.6; I (A) B: 1.2; I (A) C: 0
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 234 | 233 | 232 | 405 | 402 | 404 | 02.07.2018 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.6
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 15.5 | 8.3 | 0.5 | 233 | 233 | 234 | 402 | 404 | 404 | 02.07.2018 21.05
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 15.5; I (A) B: 8.3; I (A) C: 0.5
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 0.8 | 2.6 | 0.7 | 232 | 232 | 234 | 406 | 406 | 408 | 03.07.2018 18.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.1
|  |  | 3 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 0; I (A) C: 0.2
|  |  | сумма | I (A) A: 3.3; I (A) B: 2.7; I (A) C: 1
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 3 | 9.8 | 17.7 | 239 | 239 | 235 | 415 | 411 | 418 | 03.07.2018 18.40
|  |  | сумма | I (A) A: 3; I (A) B: 9.8; I (A) C: 17.7
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234 | 232 | 404 | 403 | 401 | 03.07.2018 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0; I (A) C: 3.2
|  |  | сумма | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0; I (A) C: 3.2
ТП-5104 | 250 | 361 | 1 | 3 | 4 | 3.6 | 235 | 227 | 232 | 403 | 403 | 403 | 03.07.2018 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 31.3; I (A) B: 33; I (A) C: 30.3
|  |  | 3 | I (A) A: 6.4; I (A) B: 10.5; I (A) C: 0.7
|  |  | 4 | I (A) A: 13.3; I (A) B: 3.2; I (A) C: 3.9
|  |  | 5 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 10.6; I (A) C: 1.6
|  |  | 6 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 40; I (A) C: 9.3
|  |  | сумма | I (A) A: 54.7; I (A) B: 101.3; I (A) C: 49.4
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 22.4 | 8.7 | 18.7 | 229 | 231 | 225 | 398 | 397 | 397 | 03.07.2018 19.55
|  |  | 2 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 1.6; I (A) C: 7.5
|  |  | сумма | I (A) A: 27.2; I (A) B: 10.3; I (A) C: 26.2
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 12.6 | 11.5 | 13.5 | 231 | 232 | 236 | 406 | 407 | 406 | 03.07.2018 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 1.9; I (A) B: 21.2; I (A) C: 0.3
|  |  | 3 | I (A) A: 13.5; I (A) B: 8.7; I (A) C: 0.9
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 28; I (A) B: 41.4; I (A) C: 14.7
ТП-5109 | 400 | 578 | 1 | 25 | 23.8 | 23.5 | 228 | 228 | 228 | 397 | 398 | 397 | 03.07.2018 20.55
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 25; I (A) B: 23.8; I (A) C: 23.5
ТП-5103 | 400 | 578 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 231 | 232 | 405 | 404 | 406 | 03.07.2018 21.15
|  |  | 2 | I (A) A: 43.2; I (A) B: 54.9; I (A) C: 21.3
|  |  | сумма | I (A) A: 43.3; I (A) B: 54.9; I (A) C: 21.3
ТП-5107 | 250 | 361 | 1 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
Исп. ст. мастер ОП с. Красноусольский Насыров Д.Ф.