## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск июнь 2018.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 15 | 17 | 6 | 243 | 242 | 241 | 416 | 417 | 414 | 2018-06-26
5101 | 250 | 361 | 2 | 27 | 36 | 25 | [6 empty] | 18 00
|  |  | 3 | 9 | 16 | 12
|  |  | 4 | 7 | 2 | 2
сумма
|  |  | Р(кВт) | 58 | 71 | 45
|  |  | 1 | 26 | 15 | 28 | 245 | 245 | 245 | 420 | 421 | 416 | 2018-06-26
5102 | 160 | 231 | 2 | 25 | 34 | 41 | [6 empty] | 18 05
сумма
|  |  | Р(кВт) | 51 | 49 | 69
|  |  | 1 | 51 | 32 | 59 | 242 | 240 | 239 | 416 | 417 | 412 | 2018-06-26
5103 | 250 | 361 | 2 | 15 | 42 | 20 | [6 empty] | 18 10
|  |  | 3 | 22 | 37 | 15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 88 | 111 | 94
|  |  | 1 | 26 | 22 | 27 | 240 | 242 | 239 | 420 | 422 | 421 | 2018-06-26
5104 | 250 | 361 | 2 | 16 | 6 | 6 | [6 empty] | 20 25
|  |  | 3 | 13 | 6 | 3
сумма
|  |  | Р(кВт) | 55 | 34 | 36
|  |  | 1 | 15 | 12 | 25 | 237 | 238 | 237 | 408 | 410 | 409 | 2018-06-26
5105 | 100 | 144 | 2 | 37 | 41 | 42 | [6 empty] | 18 15
|  |  | 3 | 3 | 3 | 5
сумма
|  |  | Р(кВт) | 55 | 56 | 72
|  |  | 1 | 19 | 13 | 23 | 242 | 243 | 242 | 421 | 422 | 422 | 2018-06-26
5106 | 250 | 361 | 2 | 15 | 24 | 36 | [6 empty] | 18 20
|  |  | 3 | 18 | 22 | 12
сумма
|  |  | Р(кВт) | 52 | 59 | 71
|  |  | 1 | 6 | 5 | 4 | 239 | 239 | 240 | 411 | 413 | 414 | 2018-06-26
5107 | 100 | 144 | 2 | 20 | 4 | 11 | [6 empty] | 18 40
сумма
|  |  | Р(кВт) | 26 | 9 | 15
|  |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 239 | 241 | 240 | 422 | 422 | 419 | 2018-06-26
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 18 50
сумма
|  |  | Р(кВт) | 4 | 0 | 0
|  |  | 1 | 77 | 84 | 77 | 238 | 238 | 238 | 417 | 418 | 418 | 2018-06-26
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19 00
|  |  | 3 | 7 | 6 | 6
5109 | 250 | 361 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0
сумма
|  |  | Р(кВт) | 84 | 90 | 83
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 3 | 9 | 15 | 240 | 240 | 239 | 414 | 412 | 401 | 2018-06-26
5110 | 100 | 144 | 2 | 8 | 13 | 7 | [6 empty] | 18 30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 11 | 22 | 22
|  |  | 1 | 14 | 2 | 1 | 237 | 239 | 239 | 412 | 411 | 410 | 2018-06-26
5111 | 100 | 144 | 2 | 6 | 4 | 9 | [6 empty] | 18 35
|  |  | 3 | 10 | 15 | 11
сумма
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 23 | 11 | 9 | 242 | 241 | 241 | 414 | 416 | 415 | 2018-06-25
5601 | 100 | 144 | 2 | 19 | 27 | 30 | [6 empty] | 20 00
3
сумма
|  |  | Р(кВт) | 42 | 38 | 39
|  |  | 1 | 9 | 3 | 6 | 243 | 242 | 244 | 419 | 419 | 419 | 25.96.18
|  |  | 2 | 12 | 16 | 15 | [6 empty] | 20 20
5602 | 250 | 361 | 3 | 19 | 50 | 10
сумма
|  |  | Р(кВт) | 40 | 69 | 31
|  |  | 1 | 32 | 15 | 18 | 232 | 246 | 238 | 422 | 422 | 422 | 2018-06-25
5603 | 250 | 361 | 2 | 25 | 28 | 15 | [6 empty] | 19 20
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0.6 | 0.2 | 1.2
сумма
|  |  | Р(кВт) | 57.6 | 43.2 | 34.2
|  |  | 1 | 29 | 20 | 11 | 241 | 249 | 245 | 430 | 433 | 432 | 2018-06-25
5604 | 250 | 361 | 2 | 17 | 7 | 36 | [6 empty] | 18 50
|  |  | 3 | 27 | 16 | 17
|  |  | 4 | 33 | 11 | 18
сумма
|  |  | Р(кВт) | 106 | 54 | 82
5605 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 234 | 234 | 234 | 414 | 414 | 417 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18 10
сумма
|  |  | Р(кВт) | 0 | 0.7 | 0
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 10 | 2 | 0 | 241 | 242 | 243 | 425 | 427 | 427 | 2018-06-25
|  |  | сумма | [9 empty] | 20 55
|  |  | Р(кВт) | 10 | 2 | 0
5702 | 63 | 91 | 1 | 6 | 18 | 6 | 243 | 243 | 243 | 418 | 417 | 418 | 2018-06-25
|  |  | сумма | [9 empty] | 20 45
|  |  | Р(кВт) | 6 | 18 | 6
5703 | 63 | 91 | 1 | 4 | 1 | 4 | 237 | 238 | 238 | 417 | 418 | 420 | 2018-06-25
|  |  | сумма | [9 empty] | 19 50
|  |  | Р(кВт) | 4 | 1 | 4
5704 | 100 | 144 | 1 | 4 | 7 | 3 | 242 | 240 | 241 | 422 | 420 | 421 | 2018-06-25
|  |  | сумма | [9 empty] | 20 35
|  |  | Р(кВт) | 4 | 7 | 3
5705 | 63 | 91 | 1 | 11 | 6 | 3 | 237 | 236 | 238 | 420 | 419 | 418 | 2018-06-25
|  |  | сумма | [9 empty] | 20 00
|  |  | Р(кВт) | 11 | 6 | 3
5706 | 100 | 144 | 1 | 14 | 20 | 32 | 242 | 242 | 230 | 411 | 410 | 412 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 13 | 34 | 11 | [6 empty] | 20 25
сумма
|  |  | Р(кВт) | 27 | 54 | 43
5707 | 250 | 361 | 1
сумма
Р(кВт)
5708 | 63 | 91 | 1 | 33 | 44 | 15 | 231 | 235 | 237 | 417 | 420 | 418 | 2018-06-25
|  |  | сумма | [9 empty] | 20 15
|  |  | Р(кВт) | 33 | 44 | 15
5709 | 100 | 144 | 1 | 10 | 22 | 6 | 242 | 240 | 240 | 414 | 416 | 411 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 19 | 12 | 10 | [6 empty] | 20 10
|  |  | 3 | 10 | 26 | 16
сумма
|  |  | Р(кВт) | 39 | 60 | 32
5710 | 160 | 231 | 1 | 8 | 5 | 15 | 235 | 240 | 237 | 414 | 416 | 411 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 13 | 10 | 20 | [6 empty] | 18 55
сумма
|  |  | Р(кВт) | 21 | 15 | 35
5711 | 160 | 231 | 1 | 12 | 9 | 4 | 235 | 236 | 234 | 411 | 408 | 410 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 21 | 13 | 13 | [6 empty] | 19 00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 33 | 22 | 17
5712 | 160 | 231 | 1 | 7 | 12 | 20 | 237 | 238 | 235 | 410 | 407 | 408 | 2018-06-25
19 10
сумма
|  |  | Р(кВт) | 7 | 12 | 20
5713 | 25 | 36 | 1 | 3 | 2 | 7 | 235 | 234 | 235 | 409 | 408 | 408 | 2018-06-25
|  |  | сумма | [9 empty] | 18 05
|  |  | Р(кВт) | 3 | 2 | 7
5714 | 250 | 361 | 1 | 2 | 5 | 6 | 234 | 233 | 235 | 406 | 403 | 409 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 22 | 7 | 12 | [6 empty] | 18 30
|  |  | 3 | 13 | 18 | 10
|  |  | 4 | 16 | 9 | 10
сумма
|  |  | Р(кВт) | 53 | 39 | 38
5715 | 160 | 231 | 1 | 23 | 13 | 10 | 232 | 232 | 232 | 406 | 406 | 406 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 10 | 12 | 8 | [6 empty] | 18 25
сумма
|  |  | Р(кВт) | 33 | 25 | 18
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 245 | 235 | 235 | 420 | 424 | 421 | 2018-06-25
|  |  | сумма | [9 empty] | 19 00
|  |  | Р(кВт) | 1 | 7 | 2
5717 | 100 | 144 | 1 | 15 | 12 | 24 | 243 | 242 | 242 | 417 | 417 | 416 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 2 | 23 | 1 | [6 empty] | 20 20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 17 | 35 | 25
5718 | 100 | 144 | 1 | 16 | 6 | 24 | 241 | 241 | 242 | 413 | 414 | 414 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 6 | 5 | 2 | [6 empty] | 18 35
сумма
|  |  | Р(кВт) | 22 | 11 | 26
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 9 | 11 | 17 | 252 | 237 | 238 | 423 | 425 | 420 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 15 | 26 | 6 | [6 empty] | 19 40
сумма
|  |  | Р(кВт) | 24 | 37 | 23
5802 | 100 | 144 | 1 | 2 | 2 | 6 | 244 | 242 | 237 | 423 | 425 | 424 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 9 | 17 | 23 | [6 empty] | 19 25
сумма
|  |  | Р(кВт) | 11 | 19 | 29
5803 | 250 | 361 | 1 | 31 | 23 | 20 | 239 | 239 | 240 | 421 | 419 | 419 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | 18 40
сумма
|  |  | Р(кВт) | 43 | 35 | 32
5804 | 100 | 144 | 1 | 26 | 12 | 9 | 242 | 242 | 244 | 417 | 419 | 419 | 2018-06-25
18 15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 26 | 12 | 9
5805 | 100 | 144 | 1 | 23 | 19 | 23 | 241 | 242 | 241 | 416 | 415 | 413 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 4 | 25 | 28 | [6 empty] | 18 25
|  |  | 3 | 6 | 5 | 1
сумма
|  |  | Р(кВт) | 33 | 49 | 52
5806 | 10 | 14.4 | 1
сумма
Р(кВт)
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 11 | 10 | 10 | 238 | 236 | 235 | 413 | 412 | 413 | 2018-06-22
18 20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 11 | 10 | 10
1612 | 100 | 144 | 1 | 7 | 2 | 4 | 238 | 236 | 236 | 415 | 412 | 415 | 2018-06-22
|  |  | 2 | 4 | 5 | 1 | [6 empty] | 18 05
сумма
|  |  | Р(кВт) | 11 | 7 | 5
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 15 | 20 | 16 | 239 | 240 | 233 | 419 | 409 | 409 | 2018-06-22
|  |  | 2 | 7 | 8 | 5 | [6 empty] | 20 25
|  |  | 3 | 0 | 4 | 0
сумма
|  |  | Р(кВт) | 22 | 32 | 21
2102 | 250 | 361 | 1 | 19 | 27 | 8 | 229 | 232 | 233 | 400 | 408 | 401 | 2018-06-22
|  |  | 2 | 21 | 13 | 8 | [6 empty] | 20 15
|  |  | 3 | 2 | 4 | 2
сумма
|  |  | Р(кВт) | 42 | 44 | 18
ПС35/10 "Озерки"Ф14207
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 17 | 11 | 15 | 237 | 238 | 234 | 416 | 407 | 407 | 2018-06-22
|  |  | 2 | 4 | 5 | 2 | [6 empty] | 19 50
сумма
|  |  | Р(кВт) | 21 | 16 | 17
4950 | 160 | 231 | 1 | 10 | 6 | 8 | 240 | 240 | 238 | 420 | 412 | 413 | 2018-06-22
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19 40
сумма
|  |  | Р(кВт) | 10 | 6 | 8
|  |  | 1 | 2 | 5 | 2 | 235 | 236 | 238 | 405 | 416 | 411 | 2018-06-22
4930 | 100 | 144 | 2 | 2 | 10 | 5 | [6 empty] | 19 00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 4 | 15 | 7
4936 | 400 | 577.4 | 1 | 33 | 24 | 20 | 220 | 219 | 220 | 405 | 412 | 411 | 2018-06-26
|  |  | 2 | 4.4 | 4 | 14 | [6 empty] | 18 30
|  |  | 3 | 0.2 | 4.5 | 1.3
сумма
|  |  | Р(кВт) | 37.4 | 32.5 | 35.3
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 0 | 2 | 2 | 232 | 232 | 224 | 411 | 402 | 404 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 12 | 20 | 23 | [6 empty] | 19 50
|  |  | 3 | 41 | 24 | 26
сумма
|  |  | Р(кВт) | 53 | 46 | 51
1944 | 100 | 144 | 1 | 15 | 29 | 12 | 236 | 228 | 233 | 404 | 408 | 402 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 19 15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 15.8 | 29.4 | 12.4
1946 | 100 | 144 | 1 | 17 | 9 | 8 | 198 | 212 | 206 | 404 | 408 | 402 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 15 | 8 | 5 | [6 empty] | 19 30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 32 | 17 | 13
1947 | 100 | 144 | 1 | 22 | 37 | 17 | 231 | 228 | 238 | 407 | 407 | 401 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 11 | 13 | 1 | [6 empty] | 20 00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 33 | 50 | 18
1945 | 100 | 144 | 1 | 20 | 3 | 12 | 234 | 235 | 234 | 401 | 406 | 405 | 2018-06-25
|  |  | 2 | 13 | 4 | 4 | [6 empty] | 18 45
сумма
|  |  | Р(кВт) | 33 | 7 | 16

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24