## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
июнь 2018
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0.48 | 0.18 | 0.12 | 242 | 243 | 240 | 420 | 420 | 418 | 27.06.2018 19-14
|  |  | 2 | I(A) А: 7.5; I(A) В: 17.7; I(A) С: 18.5
|  |  | 3 | I(A) А: 13.2; I(A) В: 1.8; I(A) С: 13.5
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 18.7; I(A) В: 29.5
|  |  | сумма | I(A) А: 39.88; I(A) В: 49.18; I(A) С: 32.12
1503 | 400 | 578 | 1 | 11.7 | 0.44 | 5.4 | 242 | 243 | 240 | 420 | 420 | 418 | 27.06.2018 19-05
|  |  | 2 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 14.5; I(A) С: 10.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.48
|  |  | 4 ул.осв | I(A) В: 32
|  |  | сумма | I(A) А: 17.4; I(A) В: 47.14; I(A) С: 16.68
53 | 630 | 910 | 1 | 31.5 | 32.4 | 17 | 232 | 233 | 235 | 408 | 409 | 408 | 27.06.18 19-27
|  |  | сумма | I(A) А: 31.5; I(A) В: 32.4; I(A) С: 17
5183 | 400 | 578 | 2 | 13.8 | 2.8 | 23.3 | 237 | 237 | 236 | 414 | 414 | 416 | 27.06.18 19-21
|  |  | 3 | I(A) А: 11.3; I(A) В: 14.4; I(A) С: 8.1
|  |  | 4 | I(A) А: 13.3; I(A) В: 19.5; I(A) С: 11.1
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 13.8; I(A) В: 28.3; I(A) С: 42.1
|  |  | сумма | I(A) А: 52.2; I(A) В: 65; I(A) С: 84.6
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 1.81 | 3.2 | 2.23 | 235 | 235 | 235 | 410 | 410 | 412 | 27.06.18 19-39
|  |  | 2 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 2.11; I(A) С: 2.01
|  |  | 3 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 10.9; I(A) С: 4.7
|  |  | 4 | I(A) С: 15.81
|  |  | сумма | I(A) А: 5.91; I(A) В: 16.21; I(A) С: 24.75
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0.17 | 0.18 | 0.63 | 229 | 228 | 230 | 402 | 401 | 404 | 27.06.18 20-27
|  |  | 2 | I(A) А: 8.06; I(A) В: 4.93; I(A) С: 15.53
|  |  | 3 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 5.76; I(A) С: 4.65
|  |  | 4 | I(A) А: 3.89; I(A) В: 4.71; I(A) С: 7.47
|  |  | 5 | I(A) А: 7.76; I(A) В: 18.45; I(A) С: 14.27
|  |  | 6 | I(A) А: 14.9; I(A) В: 4.14; I(A) С: 7.13
|  |  | 7 | I(A) А: 9.63; I(A) В: 6.18; I(A) С: 3.13
|  |  | сумма | I(A) А: 50.61; I(A) В: 44.35; I(A) С: 52.81
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 241 | 416 | 415 | 416 | 27.06.18 20-49
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0.18; I(A) В: 1.04; I(A) С: 1.5
|  |  | сумма | I(A) А: 0.18; I(A) В: 1.04; I(A) С: 1.5
1264 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0.23 | 1.08 | 240 | 240 | 241 | 416 | 416 | 418 | 27.06.18 20-56
|  |  | 2 | I(A) А: 0.62; I(A) В: 0.18; I(A) С: 1.27
|  |  | 3 | I(A) А: 0.07; I(A) В: 0.03; I(A) С: 0.15
|  |  | 4 | I(A) А: 1.68; I(A) В: 0.12; I(A) С: 0.11
|  |  | сумма | I(A) А: 2.47; I(A) В: 0.56; I(A) С: 2.61
1265 | 160 | 231 | 1 | 3.78 | 7.32 | 0.19 | 241 | 240 | 241 | 416 | 416 | 418 | 27.06.18 20-43
|  |  | 2 | I(A) А: 0.38; I(A) В: 5.21; I(A) С: 1.91
|  |  | 3 | I(A) А: 3.83; I(A) В: 1.1; I(A) С: 0.44
|  |  | сумма | I(A) А: 7.99; I(A) В: 13.63; I(A) С: 2.54
1269 | 250 | 361 | 1 | 0.29 | 4.88 | 0.43 | 240 | 239 | 240 | 416 | 415 | 417 | 27.06.18 20-39
|  |  | 2 | I(A) А: 0.11; I(A) В: 0.06; I(A) С: 0.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0.12; I(A) В: 0.13; I(A) С: 0.05
|  |  | 4 | I(A) А: 0.12; I(A) В: 0.09; I(A) С: 0.19
|  |  | сумма | I(A) А: 0.64; I(A) В: 5.16; I(A) С: 0.87
1154 | 160 | 231 | 1 | 17.8 | 5.1 | 8 | 234 | 236 | 234 | 405 | 405 | 404 | 27.06.18 20-11
|  |  | 2 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 21; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 10.1; I(A) С: 20.6
|  |  | сумма | I(A) А: 37.5; I(A) В: 36.2; I(A) С: 52.6
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 36.8 | 36 | 33.6 | 230 | 230 | 230 | 405 | 403 | 404 | 27.06.18 19-56
|  |  | сумма | I(A) А: 36.8; I(A) В: 36; I(A) С: 33.6
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 144
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312