## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2018. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 28.06.18 19:30
ТП 3608 | 160 | 231 | 1 | 13.9 | 19.2 | 13.8 | 253 | 250 | 252 | 442 | 443 | 440
|  |  | 2 | I(A) А: 30.6; I(A) В: 23.7; I(A) С: 29.9
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 7.8; I(A) С: 3.2
|  |  | 4 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 16; I(A) С: 9.5
|  |  | сумма | I(A) А: 51.6; I(A) В: 66.7; I(A) С: 56.4
ТП 3606 | 160 | 231 | 1 | 24.6 | 41 | 21.5 | 245 | 245 | 245 | 422 | 422 | 422 | 2018-06-26 21:20
|  |  | 2 | I(A) А: 17.2; I(A) В: 8.9; I(A) С: 14.3
|  |  | сумма | I(A) А: 41.8; I(A) В: 49.9; I(A) С: 35.8
ТП 3604 | 160 | 231 | 1 | 11.6 | 24 | 26.1 | 246 | 237 | 247 | 423 | 421 | 420 | 2018-06-26 21:08
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 32.2; I(A) С: 42.3
|  |  | 3 | I(A) А: 38.3; I(A) В: 39.8; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 69.9; I(A) В: 96; I(A) С: 92.4
ТП 3687 | 160 | 231 | 1 | 9.3 | 7.5 | 22.7 | 256 | 259 | 246 | 441 | 438 | 441 | 2018-06-28 19:45
|  |  | 2 | I(A) А: 8.9; I(A) В: 11.2; I(A) С: 3.2
|  |  | 3 | I(A) А: 33.8; I(A) В: 10.9; I(A) С: 36.1
|  |  | сумма | I(A) А: 52; I(A) В: 29.6; I(A) С: 62
ТП 3686 | 250 | 361 | 1 | 6.1 | 24.2 | 19.8 | 243 | 249 | 244 | 429 | 428 | 426 | 28.06.18 20:05
|  |  | 2 | I(A) А: 9.3; I(A) В: 3.9; I(A) С: 11.9
|  |  | 3 | I(A) А: 44.9; I(A) В: 27; I(A) С: 47.4
|  |  | 4 | I(A) А: 30.8; I(A) В: 7.6; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 91.1; I(A) В: 62.7; I(A) С: 91.1
ТП 3607 | 100 | 144 | 1 | 8.3 | 13.3 | 13.8 | 241 | 250 | 241 | 429 | 428 | 426 | 2018-06-28 19:55
|  |  | 2 | I(A) А: 23.4; I(A) В: 11.1; I(A) С: 6.8
|  |  | 3 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 9.3; I(A) С: 42.6
|  |  | сумма | I(A) А: 40.8; I(A) В: 33.7; I(A) С: 63.2
ТП 3617 | 250 | 361 | 1 | 19.5 | 9.8 | 12.5 | 235 | 248 | 241 | 421 | 422 | 421 | 28.06.18 19:30
|  |  | 2 | I(A) А: 39.9; I(A) В: 15.7; I(A) С: 12.1
|  |  | 3 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 11.5; I(A) С: 9.9
|  |  | 4 | I(A) А: 17.8; I(A) В: 8.5; I(A) С: 10.6
|  |  | сумма | I(A) А: 82; I(A) В: 45.5; I(A) С: 45.1
ТП 3696 | 100 | 144 | 1 | 11.4 | 11.9 | 105.4 | 234 | 236 | 236 | 414 | 415 | 414 | 2018-06-27 20:16
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 1.1; I(A) С: 8.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.4; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 15.6; I(A) В: 13.4; I(A) С: 114.9
ТП 3632 | 100 | 144 | 1 | 19.4 | 46.6 | 20.6 | 249 | 249 | 249 | 429 | 431 | 431 | 2018-06-27 20:00
|  |  | 2 | I(A) А: 16.8; I(A) В: 19.6; I(A) С: 24.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  | сумма | I(A) А: 36.7; I(A) В: 66.3; I(A) С: 45.1
P(кВт)
ТП 3633 | 250 | 361 | 1 | 23.8 | 21.8 | 33.7 | 234 | 244 | 238 | 420 | 420 | 419 | 2018-06-27 19:46
|  |  | 2 | I(A) А: 27.6; I(A) В: 25.3; I(A) С: 57.3
|  |  | 3 | I(A) А: 9.6; I(A) В: 27; I(A) С: 8.5
|  |  | 4 | I(A) А: 21.5; I(A) В: 18.8; I(A) С: 19.9
|  |  | сумма | I(A) А: 82.5; I(A) В: 92.9; I(A) С: 119.4
ТП 3634 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 235 | 236 | 236 | 415 | 414 | 412 | 2018-06-27 09:25
|  |  | 2 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 2.4; I(A) С: 0.9
|  |  | сумма | I(A) А: 117; I(A) В: 121.6; I(A) С: 120
ТП 3620 | 400 | 578 | 1 | 8.3 | 15.3 | 26.1 | 241 | 245 | 238 | 422 | 419 | 422 | 2018-06-28 18:46
|  |  | 2 | I(A) А: 13.3; I(A) В: 13.2; I(A) С: 32.8
|  |  | 3 | I(A) А: 26.9; I(A) В: 23.1; I(A) С: 12.9
|  |  | 4 | I(A) А: 15.2; I(A) В: 14.6; I(A) С: 16.1
|  |  | сумма | I(A) А: 63.7; I(A) В: 66.2; I(A) С: 87.9
ТП 3674 | 250 | 361 | 1 | 9.9 | 28.1 | 15.1 | 242 | 243 | 243 | 420 | 422 | 420 | 2018-06-27 19:15
|  |  | 2 | I(A) А: 13.7; I(A) В: 28.5; I(A) С: 37.9
|  |  | 3 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.4
|  |  | 4 | I(A) А: 9.4; I(A) В: 4.1; I(A) С: 7.1
|  |  | 5 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 8.8; I(A) С: 9.9
|  |  | сумма | I(A) А: 34.1; I(A) В: 69.8; I(A) С: 70.4
ТП 3635 | 160 | 231 | 1 | 6.5 | 19.3 | 8.3 | 241 | 241 | 242 | 416 | 418 | 419 | 2018-06-27 19:29
|  |  | 2 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 36.8; I(A) С: 26.6
|  |  | 3 | I(A) А: 31.8; I(A) В: 36.8; I(A) С: 18.9
|  |  | 4 | I(A) А: 24.2; I(A) В: 27.6; I(A) С: 33
|  |  | сумма | I(A) А: 78.1; I(A) В: 120.5; I(A) С: 86.8
ТП 3636 | 630 | 910 | 1 | 12.9 | 7.2 | 0.9 | 239 | 241 | 240 | 417 | 420 | 419 | 2018-06-27 09:45
|  |  | 2 | I(A) А: 37.7; I(A) В: 42.6; I(A) С: 64.9
|  |  | 3 | I(A) А: 42.7; I(A) В: 48.8; I(A) С: 23.1
|  |  | 4 | I(A) А: 36.6; I(A) В: 28.7; I(A) С: 6.6
|  |  | сумма | I(A) А: 129.9; I(A) В: 127.3; I(A) С: 95.5
ТП 3637 | 630 | 910 | 1 | 18.4 | 17.9 | 20.1 | 236 | 238 | 231 | 407 | 406 | 404 | 2018-06-27 10:05
|  |  | 2 | I(A) А: 35.8; I(A) В: 49.5; I(A) С: 38.4
|  |  | 3 | I(A) А: 40.7; I(A) В: 27; I(A) С: 79.9
|  |  | 4 | I(A) А: 41.8; I(A) В: 38.5; I(A) С: 48.6
|  |  | 5 | I(A) А: 50.6; I(A) В: 40.7; I(A) С: 57.7
|  |  | 6 | I(A) А: 57; I(A) В: 81; I(A) С: 97
|  |  | сумма | I(A) А: 244.3; I(A) В: 254.6; I(A) С: 341.7
ТП 3638 | 100 | 144 | 1 | 8.7 | 6.4 | 18.5 | 239 | 237 | 238 | 411 | 411 | 412 | 2018-06-27 18:59
|  |  | 2 | I(A) А: 37.5; I(A) В: 64.3; I(A) С: 33.1
|  |  | 3 | I(A) А: 30.8; I(A) В: 38.2; I(A) С: 26.6
|  |  | сумма | I(A) А: 77; I(A) В: 108.9; I(A) С: 78.2
ТП 3675 | 2*160 | 231 | 1 | 0 | 2.2 | 10.1 | 234 | 235 | 234 | 408 | 412 | 412 | 2018-06-27 10:18
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 2.2; I(A) С: 10.1
ТП 3602 | 250 | 361 | 1 | 12.7 | 24 | 25 | 240 | 239 | 238 | 421 | 419 | 418 | 2018-06-27 18:30
|  |  | 2 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 18.6; I(A) С: 10.4
|  |  | 3 | I(A) А: 9.8; I(A) В: 3.7; I(A) С: 8.7
|  |  | сумма | I(A) А: 29; I(A) В: 46.3; I(A) С: 44.1
ТП 3616 | 160 | 231 | 1 | 10.8 | 19.2 | 16.9 | 237 | 232 | 232 | 408 | 406 | 407 | 2018-06-26 19:40
|  |  | сумма | I(A) А: 10.8; I(A) В: 19.2; I(A) С: 16.9
ТП 3600 | 160 | 231 | 1 | 27.8 | 20.3 | 35.5 | 241 | 238 | 236 | 413 | 415 | 413 | 2018-06-26 20:00
|  |  | сумма | I(A) А: 27.8; I(A) В: 20.3; I(A) С: 35.5
ТП 3611 | 250 | 361 | 1 | 9.8 | 8.9 | 16.9 | 237 | 236 | 223 | 402 | 401 | 399 | 2018-06-27 10:35
|  |  | 2 | I(A) А: 18.3; I(A) В: 9.8; I(A) С: 19.4
|  |  | 3 | I(A) А: 13.8; I(A) В: 7.3; I(A) С: 11.2
|  |  | 4 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 5.9; I(A) С: 1.1
|  |  | 5 | I(A) А: 19.6; I(A) В: 14.9; I(A) С: 16.7
|  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 46.8; I(A) С: 65.3
ТП 3613 | 250 | 361 | 1 | 8.2 | 21.7 | 10.6 | 232 | 233 | 235 | 404 | 406 | 405 | 2018-08-26 19:20
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 1.2; I(A) С: 2.3
|  |  | 3 | I(A) А: 13.6; I(A) В: 16.1; I(A) С: 8.2
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.7; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 33.8; I(A) В: 40.7; I(A) С: 33.1
ТП 3610 | 160 | 231 | 1 | 6.2 | 12.4 | 5.8 | 224 | 231 | 241 | 403 | 403 | 399 | 2018-06-26 19:05
|  |  | 2 | I(A) А: 72.3; I(A) В: 37; I(A) С: 43.6
|  |  | сумма | I(A) А: 78.5; I(A) В: 49.4; I(A) С: 49.4
ТП 3609 | 100 | 144 | 1 | 19.4 | 13.9 | 17.2 | 242 | 238 | 237 | 418 | 417 | 414 | 2018-06-27 10:50
|  |  | 2 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 0.1; I(A) С: 5.7
|  |  | сумма | I(A) А: 20.7; I(A) В: 14; I(A) С: 22.9
ТП 3707 | 100 | 144 | 1 | 54.6 | 38.3 | 36.6 | 245 | 247 | 245 | 426 | 425 | 425 | 2018-06-28 19:00
|  |  | 2 | I(A) А: 5.4; I(A) В: 16.5; I(A) С: 6.7
|  |  | сумма | I(A) А: 60; I(A) В: 54.8; I(A) С: 43.3
ТП 3625 | 250 | 361 | 1 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 238 | 237 | 236 | 414 | 413 | 410 | 2018-06-27 11:05
|  |  | 2 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 3.3; I(A) С: 19.3
|  |  | 3 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 9.4; I(A) С: 9.4
|  |  | 4 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.9
|  |  | сумма | I(A) А: 6.2; I(A) В: 13.7; I(A) С: 30.2
Заводская |  |  | 1 | 3.5 | 16.5 | 4.3 | 216 | 217 | 219 | 371 | 368 | 372 | 2018-06-26 18:30
|  |  | сумма | I(A) А: 3.5; I(A) В: 16.5; I(A) С: 4.3
ТП 3705 | 100 | 144 | 1 | 9.4 | 35.1 | 30.2 | 223 | 229 | 234 | 399 | 398 | 396 | 2018-06-26 14:00
|  |  | 2 | I(A) А: 45; I(A) В: 30.9; I(A) С: 11.5
|  |  | 3 | I(A) А: 28.1; I(A) В: 8.8; I(A) С: 11.8
|  |  | сумма | I(A) А: 82.5; I(A) В: 74.8; I(A) С: 53.5
ТП 3655 | 160 | 231 | 1 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 235 | 237 | 234 | 411 | 407 | 407 | 2018-06-26 15:10
|  |  | 2 | I(A) А: 34.6; I(A) В: 14.3; I(A) С: 25.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 1.8; I(A) С: 2.8
|  |  | сумма | I(A) А: 36.5; I(A) В: 17; I(A) С: 30.5
ТП 3659 | 160 | 231 | 1 | 13.8 | 15.7 | 13.2 | 237 | 239 | 238 | 415 | 415 | 413 | 2018-08-26 15:30
|  |  | сумма | I(A) А: 13.8; I(A) В: 15.7; I(A) С: 13.2
ТП 3689 | 250 | 361 | 1 | 2 | 0 | 0 | 235 | 237 | 236 | 410 | 411 | 407 | 2018-07-26 13:30
|  |  | 2 | I(A) А: 16.3; I(A) В: 21.3; I(A) С: 26.5
|  |  | 3 | I(A) А: 23.2; I(A) В: 18; I(A) С: 12.3
|  |  | сумма | I(A) А: 41.5; I(A) В: 39.3; I(A) С: 38.8
ТП 3656 | 40 | 57.8 | 1 | 9.1 | 3 | 0.9 | 240 | 240 | 242 | 419 | 420 | 422 | 2018-06-26 11:20
|  |  | сумма | I(A) А: 9.1; I(A) В: 3; I(A) С: 0.9
ТП 3654 | 250 | 361 | 1 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 243 | 242 | 240 | 422 | 420 | 420 | 2018-07-26 14:30
|  |  | 2 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 11.7; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 74.1; I(A) В: 61.8; I(A) С: 62
|  |  | сумма | I(A) А: 86.6; I(A) В: 82.3; I(A) С: 76.2
ТП 3710 | 100 | 144 | 1 | 24.5 | 6.5 | 18 | 245 | 248 | 246 | 425 | 426 | 423 | 2018-06-27 18:44
|  |  | 2 | I(A) А: 17.3; I(A) В: 7.9; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 41.8; I(A) В: 14.4; I(A) С: 27
ТП 3711 | 63 | 91 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 236 | 245 | 244 | 414 | 424 | 421 | 2018-06-28 18:44
|  |  | 2 | I(A) А: 21.6; I(A) В: 7.9; I(A) С: 11.8
|  |  | сумма | I(A) А: 21.7; I(A) В: 8.4; I(A) С: 12.4
ТП 3712 | 100 | 144 | 1 | 9.7 | 0.2 | 2 | 229 | 231 | 229 | 399 | 397 | 396 | 2018-06-26 20:27
|  |  | 2 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 4.1; I(A) С: 2.8
|  |  | сумма | I(A) А: 12.2; I(A) В: 4.3; I(A) С: 4.8
ТП 3623 | 63 | 91 | 1 | 0.1 | 0.3 | 8.9 | 241 | 239 | 241 | 415 | 416 | 415 | 2018-06-27 20:35
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.3; I(A) С: 8.9
ТП 3714 | 250 | 361 | 1 | 10.9 | 9.9 | 2.5 | 235 | 234 | 234 | 408 | 406 | 406 | 2018-06-27 09:00
|  |  | 2 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 11.2; I(A) В: 10; I(A) С: 2.5