Приложение1

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017г. ОП Федоровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  |  | дата время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC |  | 25.06.2018 18-01 |
| ТП1 | 250 |  | 1 | 10 | 14 | 5 | 238 | 236 | 235 | 409 | 407 | 406 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 10 | 14 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 2 | 250 |  | 1 | 37 | 35 | 30 | 242 | 242 | 231 | 422 | 218 | 420 |  | 25.06.2018 18-20 |
|  |  |  | 2 | 74 | 76 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 3 | 21 | 22 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 132 | 133 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 3-1 | 630 |  | 1 | 20 | 21 | 20 | 236 | 235 | 231 | 408 | 406 | 405 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 910 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 20 | 21 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТП 3 | 160 |  | 1 | 32 | 30 | 18 | 231 | 231 | 230 | 403 | 401 | 404 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 231 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 32 | 30 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП4 | 100 |  | 1 | 5 | 7 | 2 | 246 | 241 | 248 | 427 | 423 | 424 |  | 25.06.2018 18-40 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 5 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 5 | 160 |  | 1 | 10 | 9 | 7 | 232 | 237 | 236 | 409 | 408 | 410 |  |  |
|  |  |  | 2 | 7 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 231 | 3 | 13 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 20 | 18 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТП 7 | 250 |  | 1 | 15 | 8 | 11 | 227 | 231 | 228 | 401 | 393 | 400 |  | 25.06.2018 19-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 9 | 13 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 26 | 25 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТП 8 | 160 |  | 1 | 27 | 17 | 23 | 231 | 230 | 232 | 401 | 239 | 403 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 231 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 27 | 17 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 9 | 250 |  | 1 | 46 | 67 | 47 | 238 | 235 | 237 | 415 | 413 | 413 |  | 25.06.2018 19-30 |
|  |  |  | 2 | 5 | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 3 | 19 | 28 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 70 | 107 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 10 | 100 |  | 1 | 20 | 20 | 20 | 236 | 232 | 233 | 409 | 407 | 406 |  |  |
|  |  |  | 2 | 8 | 10 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 40 | 34 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТП 11 | 250 |  | 1 | 10 | 10 | 6 | 235 | 237 | 235 | 414 | 417 | 413 |  | 25.06.2018 20-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 17 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 29 | 29 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 13 | 250 |  | 1 | 17 | 15 | 16 | 232 | 235 | 235 | 410 | 412 | 409 |  |  |
|  |  |  | 2 | 6 | 3 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 23 | 18 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 14 | 63 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 223 | 393 | 393 | 395 |  | 25.06.2018 20-56 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 16 | 100 |  | 1 | 28 | 27 | 25 | 236 | 240 | 240 | 417 | 422 | 423 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 28 | 27 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТП 17 | 250 |  | 1 | 28 | 27 | 44 | 242 | 242 | 231 | 422 | 418 | 420 |  | 27.06.2018 18-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 1 | 19 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 7 | 17 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 36 | 63 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 18 | 160 |  | 1 | 23 | 35 | 33 | 235 | 235 | 236 | 401 | 400 | 405 |  | 27.06.2018 18-30 |
|  |  | 231 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 23 | 35 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 20-1 | 100 |  | 1 | 12 | 11 | 12 | 237 | 237 | 237 | 403 | 403 | 403 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 12 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 20-2 | 100 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 401 | 401 | 401 |  | 27.06.2018 19-00 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 22 | 160 |  | 1 | 28 | 27 | 25 | 236 | 240 | 248 | 417 | 422 | 423 |  |  |
|  |  |  | 2 | 10 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 53 | 23 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 231 | 4 | 6 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 97 | 72 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТП 23 | 250 |  | 1 | 35 | 40 | 37 | 237 | 235 | 237 | 403 | 403 | 403 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 35 | 40 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 24 | 250 |  | 1 | 32 | 38 | 35 | 233 | 233 | 233 | 401 | 401 | 401 |  | 27.06.2018 19-30 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 3 | 54 | 47 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 89 | 89 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 25 | 100 |  |  |  |  |  | 236 | 240 | 238 | 417 | 422 | 423 |  |  |
|  |  |  | 1 | 10 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 16 | 23 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 26 | 37 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТП 26 | 100 |  | 1 | 11 | 11 | 12 | 237 | 234 | 237 | 403 | 403 | 403 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 11 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 27 | 100 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 273 | 233 | 401 | 401 | 401 |  | 27.06.2018 20-00 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 28 | 250 |  | 1 | 18 | 23 | 21 | 242 | 243 | 242 | 423 | 422 | 428 |  |  |
|  |  |  | 2 | 10 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 28 | 37 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТП 29 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТП 30 | 250 |  | 1 | 23 | 16 | 18 | 237 | 236 | 237 | 403 | 403 | 403 |  | 27.06.2018 20-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 23 | 16 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 31 | 160 |  | 1 | 15 | 20 | 23 | 233 | 237 | 231 | 402 | 408 | 401 |  | 27.06.2018 21-00 |
|  |  |  | 2 | 13 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 231 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 28 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 32 | 160 |  | 1 | 18 | 26 | 22 | 235 | 237 | 234 | 403 | 402 | 401 |  |  |
|  |  |  | 2 | 32 | 28 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 231 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 54 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТП 33 | 100 |  | 1 | 13 | 31 | 34 | 237 | 236 | 236 | 409 | 408 | 410 |  | 28.06.2018 18-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 9 | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 19 | 4 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 41 | 44 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 35 | 100 |  | 1 | 8 | 3 | 13 | 225 | 225 | 231 | 393 | 394 | 393 |  | 28.06.2018 18-30 |
|  |  |  | 2 | 16 | 22 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 24 | 25 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 36 | 400 |  | 1 | 15 | 22 | 25 | 235 | 237 | 234 | 403 | 402 | 401 |  |  |
|  |  |  | 2 | 32 | 28 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 44 | 36 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 578 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 91 | 86 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТП 37 | 63 |  |  |  |  |  | 235 | 234 | 235 | 409 | 407 | 408 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 17 | 21 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 10 | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 27 | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТП 38 | 250 |  | 1 | 23 | 16 | 18 | 240 | 236 | 238 | 420 | 408 | 411 |  | 28.06.2018 19-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 32 | 22 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 5 | 14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 4 | 21 | 26 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 7 | 8 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 88 | 86 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 46 | 250 |  | 1 | 15 | 20 | 23 | 233 | 233 | 231 | 402 | 408 | 401 |  | 28.06.2018 19-37 |
|  |  |  | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 361 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 15 | 26 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 48 | 25 |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 225 | 225 | 225 | 393 | 393 | 394 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36,1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |