## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское июнь 2021
№ ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  | Uф(В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4350 | 200 | 361 | 1 | 24.5 | 28.1 | 10.3 | 224 | 219 | 224 | 385 | 388 | 389 | 23.06.2021 г. 12 ч. 12 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10.8; I(A) В: 9; I(A) С: 1.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 6.6; I(A) С: 6.3
|  |  | сумма | I(A) А: 35.3; I(A) В: 43.7; I(A) С: 17.8
4362 | 160 | 231 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 235 | 235 | 236 | 410 | 409 | 410 | 23.12.20 г. 10 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 1.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4347 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 232 | 230 | 402 | 404 | 400 | 23.06.2021 г. 12 ч. 41 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 15.3; I(A) В: 4.3; I(A) С: 12.3
|  |  | 3 | I(A) А: 11.7; I(A) В: 15.5; I(A) С: 9.3
|  |  | сумма | I(A) А: 27; I(A) В: 19.8; I(A) С: 21.6
4343 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.06.2021 г. 21 ч. 40 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4351 | 250 | 361 | 1 | 10.2 | 20.5 | 19.9 | 232 | 234 | 233 | 405 | 405 | 403 | 23.06.2021 г. 12 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 6.6; I(A) С: 3.1
|  |  | 3 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 23.4; I(A) С: 20.5
|  |  | сумма | I(A) А: 25.6; I(A) В: 50.5; I(A) С: 43.5
4346 | 160 | 231 | 1 | 0.9 | 21 | 1.9 | 227 | 228 | 224 | 396 | 393 | 396 | 23.06.2021 г. 12 ч. 31 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 20.7; I(A) В: 10.8; I(A) С: 13.2
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 1.8; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 2.1; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 33.7; I(A) В: 35.7; I(A) С: 22.1
4342 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 220 | 220 | 221 | 384 | 386 | 386 | 24.06.2021 г. 21 ч. 20 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.3
4352 | 250 | 361 | 1 | 0 | 6.7 | 0 | 230 | 230 | 230 | 399 | 402 | 401 | 24.06.2021 г. 21 ч. 31 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.6
573 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 237 | 238 | 411 | 410 | 413 | 22.06.2021 г. 21 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 6.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.3; I(A) В: 6.9; I(A) С: 0
4353 | 160 | 231 | 1 | 7.4 | 1 | 4.5 | 229 | 236 | 233 | 402 | 408 | 405 | 24.06.2021 г. 21 ч. 27 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 1.4; I(A) С: 1.7
|  |  | 3 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 1.5; I(A) С: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 11.6; I(A) В: 3.9; I(A) С: 7.4
4348 | 250 | 361 | 1 | 13.2 | 14.4 | 13 | 230 | 238 | 232 | 404 | 405 | 407 | 23.06.2021 г. 12 ч. 43 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 66.6; I(A) В: 50; I(A) С: 73
|  |  | 3 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 0.6; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 85.4; I(A) В: 65; I(A) С: 87.1
4316 | 400 | 578 | 1 | 19.2 | 10 | 5.3 | 226 | 231 | 227 | 398 | 399 | 396 | 23.06.2021 г. 12 ч. 57 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 8.6; I(A) В: 4.9; I(A) С: 7.1
|  |  | 3 | I(A) А: 4.3; I(A) В: 5.5; I(A) С: 8
|  |  | 4 | I(A) А: 21; I(A) В: 5; I(A) С: 14.4
|  |  | 5 | I(A) А: 19.4; I(A) В: 10; I(A) С: 15.1
|  |  | сумма | I(A) А: 72.5; I(A) В: 35.4; I(A) С: 49.9
4318 | 160 | 231 | 1 | 12.2 | 15.2 | 29 | 231 | 228 | 232 | 404 | 400 | 401 | 23.06.2021 г. 13 ч. 04 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.2; I(A) В: 3.9; I(A) С: 17
|  |  | 3 | I(A) А: 10.8; I(A) В: 31.2; I(A) С: 6.6
|  |  | 4 | I(A) А: 8.1; I(A) В: 31; I(A) С: 3.5
|  |  | сумма | I(A) А: 36.3; I(A) В: 81.3; I(A) С: 56.1
4320 | 400 | 578 | 1 | 15.7 | 3.2 | 6.1 | 230 | 231 | 234 | 403 | 404 | 406 | 23.06.2021 г. 13 ч. 51 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 25.8; I(A) С: 17.3
|  |  | 3 | I(A) А: 5.7; I(A) В: 9.8; I(A) С: 4.5
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 48.3; I(A) В: 41.4; I(A) С: 37.3
|  |  | сумма | I(A) А: 85.7; I(A) В: 80.2; I(A) С: 65.2
4319 | 250 | 231 | 1 | 9.5 | 26 | 8.5 | 235 | 231 | 234 | 406 | 411 | 408 | 23.06.2021 г. 13 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.6; I(A) В: 16; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 13.5; I(A) С: 8.6
|  |  | 4 | I(A) А: 21.7; I(A) В: 28; I(A) С: 6.3
|  |  | сумма | I(A) А: 50.8; I(A) В: 83.5; I(A) С: 31.4
4341 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 233 | 408 | 405 | 411 | 24.06.2021 г. 22 ч. 20 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4321 | 400 | 578 | 1 | 31.8 | 10.5 | 33.3 | 233 | 233 | 232 | 410 | 407 | 407 | 21.06.2021 г. 21 ч. 49 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 13.5; I(A) В: 28.4; I(A) С: 37
|  |  | 4 | I(A) А: 27.5; I(A) В: 24.2; I(A) С: 14.2
|  |  | сумма | I(A) А: 72.8; I(A) В: 63.1; I(A) С: 84.5
4344 | 100 | 144 | 1 | 12.5 | 6.6 | 5.4 | 219 | 219 | 227 | 384 | 386 | 389 | 21.06.2021 г. 21 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.8; I(A) С: 0.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 2.6; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 12.5; I(A) В: 11; I(A) С: 6
4332 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 220 | 223 | 387 | 389 | 388 | 21.06.2021 г. 21 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 17.2; I(A) В: 1.6; I(A) С: 14.2
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 17.2; I(A) В: 2.6; I(A) С: 14.2
4349 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 230 | 229 | 406 | 404 | 401 | 21.06.2021 г. 21 ч. 25 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 47.1; I(A) В: 72.5; I(A) С: 98.6
|  |  | Лето | I(A) А: 2.9; I(A) В: 2.2; I(A) С: 2.6
|  |  | Магнит | I(A) А: 12.5; I(A) В: 6.9; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 62.5; I(A) В: 81.6; I(A) С: 108.2
4356 | 250 | 361 | 1 | 9.8 | 23 | 25.7 | 229 | 228 | 228 | 399 | 396 | 397 | 22.06.2021 г. 21 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 6 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 1.9; I(A) С: 3.7
|  |  | 8 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1.3; I(A) С: 1.2
|  |  | 10 | I(A) А: 12.2; I(A) В: 18.9; I(A) С: 13.6
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | I(A) А: 27.9; I(A) В: 45.2; I(A) С: 46.2
4314 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 236 | 411 | 411 | 414 | 22.06.2021 г. 21 ч. 31 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4354 | 40 | 57.8 | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 230 | 232 | 232 | 398 | 402 | 398 | 22.06.2021 г. 22 ч. 35 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 5; I(A) В: 0.5; I(A) С: 1
4325 | 400 | 578 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 229 | 234 | 232 | 406 | 404 | 404 | 22.06.2021 г. 22 ч. 48 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 26.5; I(A) В: 22.2; I(A) С: 7.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 27.9; I(A) В: 22.2; I(A) С: 7.4
2 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 236 | 236 | 238 | 410 | 412 | 412 | 22.06.2021 г. 22 ч. 01 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
572 | 250 | 361 | 1 | 20.6 | 13.3 | 2.3 | 229 | 229 | 231 | 394 | 395 | 395 | 22.06.2021 г. 22 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 20.6; I(A) В: 13.3; I(A) С: 2.3
4355 | 160 | 231 | 1 | 1 | 3.2 | 2.7 | 237 | 238 | 237 | 410 | 409 | 408 | 22.06.2021 г. 22 ч. 21 м
|  |  | 2 | I(A) А: 13.7; I(A) В: 11; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 14.7; I(A) В: 14.2; I(A) С: 12.7
4361 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 235 | 231 | 414 | 410 | 407 | 21.06.2021 г. 21 ч. 59 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 14.3; I(A) С: 46.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 7; I(A) В: 14.3; I(A) С: 46.4
4326 | 160 | 231 | 1 | 12 | 9.3 | 4.9 | 228 | 227 | 228 | 395 | 392 | 394 | 21.06.2021 г. 22 ч. 12 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 8.1; I(A) С: 4.7
|  |  | сумма | I(A) А: 14.6; I(A) В: 17.4; I(A) С: 9.6
4328 | 160 | 231 | 1 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 239 | 238 | 238 | 412 | 409 | 411 | 21.06.2021 г. 22 ч. 18 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 4.3; I(A) С: 11.9
|  |  | сумма | I(A) А: 5; I(A) В: 6.6; I(A) С: 13.3
4323 | 630 | 910 | 1 | 59.6 | 69 | 59.3 | 242 | 243 | 235 | 422 | 422 | 415 | 21.06.2021 г. 22 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 4.5; I(A) В: 7; I(A) С: 5.7
|  |  | 4 | I(A) А: 111; I(A) В: 90; I(A) С: 130
|  |  | 5 | I(A) А: 83; I(A) В: 60; I(A) С: 102.5
|  |  | 6 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 6.2; I(A) С: 1.5
|  |  | 7 | I(A) А: 33; I(A) В: 35.5; I(A) С: 29.7
|  |  | сумма | I(A) А: 294.7; I(A) В: 267.7; I(A) С: 328.7
4366 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 231 | 231 | 413 | 413 | 411 | 22.06.2021 г. 18 ч. 16 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.7; I(A) В: 15; I(A) С: 7.3
|  |  | 3 | I(A) А: 8.3; I(A) В: 2.8; I(A) С: 7.3
|  |  | 4 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 7.6; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 20.1; I(A) В: 25.4; I(A) С: 14.6
4365 | 160 | 231 | 1 | 35.1 | 34 | 32.5 | 225 | 224 | 223 | 391 | 388 | 390 | 22.06.2021 г. 18 ч. 26 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 35.1; I(A) В: 34; I(A) С: 32.5
4317 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 226 | 227 | 228 | 392 | 392 | 393 | 25.06.2021г. 20 ч. 48 м
|  |  | 2 | I(A) А: 9.4; I(A) В: 19.3; I(A) С: 20.5
|  |  | 3 | I(A) А: 12.6; I(A) В: 5.1; I(A) С: 17.9
|  |  | сумма | I(A) А: 22; I(A) В: 24.4; I(A) С: 41.7
17 | 160 | 231 | 1 | 10.9 | 24.5 | 13.1 | 237 | 234 | 234 | 405 | 407 | 406 | 25.06.2021г. 20 ч. 31 м
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 4.7
|  |  | 3 | I(A) А: 20.1; I(A) В: 14.1; I(A) С: 12.3
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
5
|  |  | сумма | I(A) А: 31; I(A) В: 38.6; I(A) С: 30.1
4363 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 237 | 234 | 414 | 414 | 410 | 25.06.2021 г. 19 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0
4357 | 160 | 231 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 238 | 237 | 236 | 415 | 414 | 413 | 25.06.2021 г. 21 ч. 00 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1.6; I(A) С: 0.1
4333 | 400 | 578 | 1 | 13.3 | 8.8 | 19.7 | 234 | 233 | 229 | 404 | 403 | 406 | 25.06.2021 г. 21 ч. 55 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 17.8; I(A) В: 3.4; I(A) С: 26.7
|  |  | 3 | I(A) А: 7.7; I(A) В: 26.3; I(A) С: 9.7
|  |  | 4 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 3.2; I(A) С: 8.6
|  |  | сумма | I(A) А: 49.1; I(A) В: 41.7; I(A) С: 64.7
570 | 400 | 578 | 1 | 4.3 | 15.2 | 7.4 | 234 | 233 | 232 | 408 | 409 | 406 | 25.06.2021 г. 21 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 7.2; I(A) С: 1.1
|  |  | 3 | I(A) А: 12.4; I(A) В: 9.2; I(A) С: 1.1
|  |  | 4 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 9.1; I(A) С: 17.8
|  |  | сумма | I(A) А: 26.8; I(A) В: 40.7; I(A) С: 27.4
571 | 250 | 361 | 1 | 16 | 11.3 | 12.4 | 233 | 233 | 234 | 407 | 410 | 407 | 25.06.2021 г. 21 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 2; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 1.2; I(A) С: 2.1
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 3; I(A) С: 0.9
|  |  | сумма | I(A) А: 18.2; I(A) В: 17.5; I(A) С: 18.4
4360 | 63 | 91 | 1 | 10.3 | 32.6 | 2.6 | 248 | 206 | 243 | 401 | 406 | 403 | 25.06.2021 г. 22 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 11; I(A) В: 32.6; I(A) С: 2.6
4327 | 400 | 578 | 1 | 7.3 | 4.1 | 26.8 | 238 | 241 | 239 | 414 | 413 | 412 | 25.06.2021 г. 22 ч. 49 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13.9; I(A) В: 7.4; I(A) С: 9.2
|  |  | 3 | I(A) А: 12.8; I(A) В: 11.7; I(A) С: 9.1
|  |  | сумма | I(A) А: 34; I(A) В: 23.2; I(A) С: 45.1
4315 | 250 | 361 | 1 | 6.3 | 1.2 | 12.4 | 234 | 236 | 234 | 410 | 413 | 411 | 25.06.2021 г. 22 ч. 31 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 0; I(A) С: 3.1
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 2.1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 4.6; I(A) С: 1.4
|  |  | сумма | I(A) А: 10.5; I(A) В: 7.9; I(A) С: 16.9
4329 | 250 | 361 | 1 | 2.5 | 9 | 12.2 | 233 | 228 | 226 | 397 | 399 | 397 | 25.06.2021 г. 22 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.1; I(A) В: 4.6; I(A) С: 10.3
|  |  | 3 | I(A) А: 9.3; I(A) В: 1.7; I(A) С: 11.7
|  |  | 4 | I(A) А: 2.9; I(A) В: 12.2; I(A) С: 14.8
|  |  | сумма | I(A) А: 20.8; I(A) В: 27.5; I(A) С: 49
4337 | 250 | 361 | 1 | 5.1 | 20.4 | 13.6 | 223 | 224 | 218 | 389 | 385 | 385 | 25.06.2021 г. 22 ч. 19 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 0.2; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 25.2; I(A) В: 16.6; I(A) С: 20.4
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 32.2; I(A) В: 37.2; I(A) С: 37
4359 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 238 | 239 | 241 | 419 | 422 | 422 | 21.06.2021 г. 20 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 3.2; I(A) С: 0.6
4
|  |  | сумма | I(A) А: 0.5; I(A) В: 3.2; I(A) С: 0.6
4331 | 400 | 578 | 1 | 1.5 | 7.3 | 1.1 | 237 | 231 | 233 | 406 | 406 | 408 | 25.06.2021 г. 22 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 5.5; I(A) С: 8.4
|  |  | 3 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 19.2; I(A) С: 11.6
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 3.7; I(A) С: 1.5
|  |  | 5 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 19.2; I(A) С: 2.3
|  |  | 6 | I(A) А: 25.1; I(A) В: 10.6; I(A) С: 29.9
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 37; I(A) В: 65.5; I(A) С: 54.8
4330 | 160 | 261 | 1 | 3.1 | 10.6 | 4.4 | 237 | 237 | 236 | 414 | 411 | 411 | 25.06.2021 г. 23 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10.7; I(A) В: 2.9; I(A) С: 5.6
|  |  | 3 | I(A) А: 4.6; I(A) В: 3.4; I(A) С: 15.6
|  |  | сумма | I(A) А: 18.4; I(A) В: 16.9; I(A) С: 25.6
568 | 400 | 578 | 1 | 18.5 | 2.8 | 1.4 | 238 | 238 | 237 | 414 | 417 | 413 | 25.06.2021 г. 22 ч. 38 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 6.2; I(A) С: 7.8
|  |  | 3 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 3.1; I(A) С: 12.8
|  |  | сумма | I(A) А: 26.5; I(A) В: 12.1; I(A) С: 22
4338 | 250 | 361 | 1 | 5.6 | 23.5 | 9.1 | 232 | 230 | 230 | 399 | 396 | 398 | 25.06.2021 г. 20 ч. 18 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.2; I(A) В: 32.3; I(A) С: 18.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 1.7; I(A) С: 1.5
|  |  | 4 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 7.9; I(A) С: 14
|  |  | 5 | I(A) А: 1; I(A) В: 1.1; I(A) С: 12.5
|  |  | сумма | I(A) А: 34.6; I(A) В: 66.5; I(A) С: 55.7
4339 | 160 | 231 | 1 | 10.4 | 16.6 | 32 | 232 | 234 | 229 | 401 | 400 | 403 | 25.06.2021 г. 20 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 18.6; I(A) В: 14.9; I(A) С: 13.5
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 21; I(A) В: 8.2; I(A) С: 8.2
|  |  | сумма | I(A) А: 52; I(A) В: 40.7; I(A) С: 53.7
4335 | 400 | 578 | 1 | 18.3 | 3.6 | 12.9 | 237 | 239 | 234 | 412 | 411 | 414 | 25.06.2021 г. 20 ч. 22 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13.5; I(A) В: 6.4; I(A) С: 39.3
|  |  | 3 | I(A) А: 18.3; I(A) В: 15.5; I(A) С: 11.3
|  |  | сумма | I(A) А: 50.1; I(A) В: 25.5; I(A) С: 63.5
4336 | 160 | 231 | 1 | 9.6 | 32.7 | 4.4 | 233 | 230 | 242 | 408 | 406 | 410 | 21.06.2021 г. 20 ч. 36 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.3; I(A) В: 19.9; I(A) С: 33.7
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 8.5; I(A) С: 3.8
|  |  | сумма | I(A) А: 32.9; I(A) В: 61.1; I(A) С: 41.9
569 | 400 | 578 | 1 | 13.6 | 12.6 | 12 | 236 | 237 | 236 | 411 | 412 | 413 | 21.06.2021 г. 20 ч. 29 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 18.4; I(A) В: 14; I(A) С: 11.6
|  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 26.6; I(A) С: 23.6
4340 | 160 | 231 | 1 | 2 | 2.3 | 14.7 | 226 | 230 | 230 | 397 | 397 | 226 | 21.06.2021 г. 20 ч. 16 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 1.9; I(A) С: 2.3
|  |  | 3 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 5; I(A) С: 7.4
|  |  | 4 | I(A) А: 12.4; I(A) В: 8.1; I(A) С: 2.3
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 5.4
|  |  | сумма | I(A) А: 30.1; I(A) В: 18.3; I(A) С: 32.1
4324 | 400 | 578 | С-3 1 | 12.8 | 5.6 | 8.2 | 231 | 239 | 235 | 408 | 410 | 408 | 22.06.2021 г. 20 ч. 40 м.
|  |  | С-3 2 | I(A) А: 19.8; I(A) В: 19.5; I(A) С: 21.7
|  |  | С-3 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 11.8; I(A) С: 5.8
|  |  | С-3 4 | I(A) А: 16.9; I(A) В: 12.2; I(A) С: 14.3
|  |  | С-2 4 | I(A) А: 17.2; I(A) В: 18.7; I(A) С: 16.5
|  |  | С-1 3 | I(A) А: 18.4; I(A) В: 4.4; I(A) С: 3.5
|  |  | сумма | I(A) А: 88.1; I(A) В: 72.2; I(A) С: 70
4334 | 250 | 361 | 1 | 13.3 | 28.2 | 16.4 | 236 | 237 | 237 | 412 | 411 | 414 | 22.06.2021 г. 20 ч. 53м.
|  |  | 2 | I(A) А: 29.1; I(A) В: 19.1; I(A) С: 15.1
|  |  | сумма | I(A) А: 42.4; I(A) В: 47.3; I(A) С: 31.5
4368 | 160 | 231 | 1 | 4.1 | 12.8 | 12.9 | 241 | 229 | 236 | 414 | 410 | 413 | 23.06.2021 г. 11 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13.3; I(A) В: 23.1; I(A) С: 16.9
|  |  | 3 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 0; I(A) С: 1.3
|  |  | сумма | I(A) А: 19; I(A) В: 35.9; I(A) С: 31.1
4367 | 250 | 361 | 1 | 3.6 | 24.1 | 34.3 | 237 | 241 | 230 | 412 | 409 | 412 | 23.12.20 г. 11 ч. 52 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 7.6; I(A) С: 2.2
|  |  | 3 | I(A) А: 31.2; I(A) В: 17.8; I(A) С: 7.1
|  |  | сумма | I(A) А: 35.2; I(A) В: 49.5; I(A) С: 43.6
4364 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.06.2021 г. 11 ч. 59 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
сумма
464 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 231 | 401 | 399 | 400 | 23.06.2021 г. 11 ч. 37 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
706 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235 | 233 | 410 | 407 | 408 | 23.06.2021 г. 11 ч. 49 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2.4