## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Июнь 2021 г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) | [5 empty] | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 233 | 402 | 401 | 403
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0 | 2021-06-24
| 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 232 | 403 | 407 | 403 | 11-30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-3 | 1000 | 1445 | 3 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 224 | 390 | 388 | 388
|  |  | 4 | А: 15; В: 23; С: 40
|  |  | 5 | А: 5; В: 5; С: 5 | 2021-06-22
|  |  | 6 | А: 44; В: 44; С: 42 | 13-20
|  |  | 7 | А: 220; В: 192; С: 189
|  |  | сумма | А: 284; В: 264; С: 276
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-4 | 1000 | 1445 | 2 | 200 | 200 | 235 | 233 | 233 | 232 | 408 | 410 | 407 | 2021-06-22
|  |  | 3 | А: 47; В: 48; С: 48 | 09-55
|  |  | сумма | А: 247; В: 248; С: 283
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 374 | 381 | 380 | 228 | 229 | 227 | 401 | 400 | 398
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0 | 2021-06-22
|  |  | 4 | А: 8; В: 3; С: 7 | 10-35
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 1
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 11; В: 10; С: 10
|  |  | сумма | А: 393; В: 394; С: 398
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-6 | 630 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 228 | 400 | 401 | 401
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 4; В: 4; С: 12
|  |  | 7 | А: 24; В: 29; С: 26 | 22.06.2021
|  |  | 16 | А: 0; В: 0; С: 0 | 11-20
|  |  | 17 | А: 3; В: 10; С: 7
|  |  | 21 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 23 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 24 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 31; В: 43; С: 45
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-8 | 630 | 910 | 1 | 193 | 163 | 210 | 234 | 236 | 233 | 406 | 404 | 405 | 2021-06-22
|  |  | сумма | А: 193; В: 163; С: 210 | 13-10
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2482 | 63 | 91 | 1 | 8 | 5 | 2 | 224 | 222 | 226 | 400 | 396 | 397 | 2021-06-22
|  |  | сумма | А: 8; В: 5; С: 2 | 12-30
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2593 | 100 | 144 | 1 | 19 | 18 | 29 | 227 | 225 | 225 | 389 | 389 | 391 | 2021-06-22
|  |  | 2 | А: 17; В: 15; С: 15 | 18-30
|  |  | 3 | А: 12; В: 11; С: 6
|  |  | сумма | А: 48; В: 44; С: 50
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2105 | 40 | 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 238 | 236 | 237 | 420 | 420 | 418 | 2021-06-23
|  |  | 2 | А: 3; В: 1; С: 1 | 18-10
|  |  | сумма | А: 4; В: 2; С: 3
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2116 | 100 | 144 | 1 | 2 | 9 | 4 | 240 | 237 | 235 | 411 | 411 | 409 | 2021-06-23
|  |  | 2 | А: 3; В: 6; С: 3 | 19-10
|  |  | сумма | А: 5; В: 15; С: 7
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2092 | 63 | 91 | 1 | 0 | 2 | 0 | 243 | 243 | 244 | 416 | 416 | 420 | 2021-06-23
|  |  | 2 | А: 1; В: 15; С: 3 | 20-30
|  |  | 3 | А: 8; В: 1; С: 3
|  |  | сумма | А: 9; В: 18; С: 6
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2439 | 63 | 91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 239 | 240 | 240 | 417 | 421 | 418 | 2021-06-23
|  |  | 2 | А: 2; В: 3; С: 13 | 18-30
|  |  | 3 | А: 1; В: 3; С: 2
|  |  | сумма | А: 3; В: 7; С: 16
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2396 | 40 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 233 | 233 | 233 | 407 | 407 | 407 | 2021-06-23
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 1 | 19-50
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2152 | 100 | 144 | 1 | 16 | 6 | 15 | 226 | 221 | 223 | 387 | 388 | 390 | 2021-06-22
|  |  | 2 | А: 10; В: 17; С: 21 | 18-10
|  |  | сумма | А: 26; В: 23; С: 36
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2219 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229 | 404 | 401 | 403 | 2021-06-22
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0 | 14-00
сумма
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2527 | 63 | 91 | 1 | 43 | 35 | 37 | 223 | 227 | 220 | 395 | 393 | 395 | 2021-06-22
|  |  | 2 | А: 0; В: 1; С: 0 | 11-00
сумма