## июнь 2021
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в ТП-10/0,4 кВ за июнь 2021 г. ОП с.Большеустьикинское.
№ п/п | № ТП | кВА | Iном | №Л | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В)
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | время замера | дата
1 | 2605 | 40 | 58 | 1 | 2 | 3 | 2 | 229 | 232 | 231 | 401 | 402 | 403 | 18-07. | 23.06.21.
сумма
2 | 2612 | 100 | 144 | 1 | 0 | 6.1 | 0.2 | 235 | 233 | 231 | 405 | 402 | 402 | 18-05. | 21.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 9; I(A) С: 13.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 15.1; I(A) С: 13.7
3 | 2617 | 250 | 361 | 1 | 13 | 14 | 15 | 230 | 231 | 233 | 402 | 403 | 404 | 18-15. | 21.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 45; I(A) С: 25
|  |  |  | 3 | I(A) А: 56; I(A) В: 27; I(A) С: 24
|  |  |  | 4 | I(A) А: 58; I(A) В: 41; I(A) С: 57
|  |  |  | сумма | I(A) А: 153; I(A) В: 127; I(A) С: 121
4 | 2618 | 250 | 361 | 1 | 30 | 29 | 11 | 229 | 232 | 232 | 406 | 405 | 405 | 18-20. | 21.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 13; I(A) С: 20
|  |  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 6; I(A) С: 9
|  |  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 48; I(A) С: 40
5 | 2619 | 160 | 231 | 1 | 2.3 | 5.5 | 7 | 234 | 234 | 236 | 403 | 407 | 406 | 18-40. | 21.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 10.6; I(A) В: 5.4; I(A) С: 5.1
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 12.9; I(A) В: 10.9; I(A) С: 12.1
6 | 2620 | 250 | 361 | 1 | [10 empty] | Отключен
сумма
7 | 2620*2 | 250 | 361 | 1 | [10 empty] | Отключен
сумма
8 | 2622 | 250 | 361 | 1 | 3.3 | 9 | 5.3 | 236 | 231 | 231 | 399 | 403 | 415 | 18-53. | 21.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 4.2; I(A) С: 5.3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 21.9; I(A) В: 4.5; I(A) С: 1.9
|  |  |  | сумма | I(A) А: 28.8; I(A) В: 17.7; I(A) С: 12.5
9 | 2623 | 250 | 361 | 1 | 30 | 28 | 22 | 240 | 242 | 240 | 419 | 420 | 415 | 19-05. | 21.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 38; I(A) В: 42; I(A) С: 35
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 69; I(A) В: 71; I(A) С: 58
10 | 2624 | 100 | 144 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 236 | 227 | 229 | 405 | 406 | 410 | 19-13. | 21.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 15; I(A) С: 12
|  |  |  | сумма | I(A) А: 13.1; I(A) В: 15.7; I(A) С: 12.1
11 | 2625 | 400 | 578 | 1 | 23 | 32 | 26 | 233 | 234 | 237 | 401 | 408 | 405 | 19-22. | 21.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 8; I(A) С: 9
|  |  |  | 3 | I(A) А: 79; I(A) В: 75; I(A) С: 92
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | Ул.осв. | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  |  | сумма | I(A) А: 126.3; I(A) В: 115.1; I(A) С: 127.1
12 | 2627 | 160 | 231 | 1 | 10.5 | 7.7 | 13.9 | 238 | 236 | 235 | 410 | 406 | 408 | 19-35. | 21.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 13; I(A) С: 8
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 5.6; I(A) С: 2.7
|  |  |  | 4 | I(A) А: 4.6; I(A) В: 11.3; I(A) С: 5.3
|  |  |  | сумма | I(A) А: 23.9; I(A) В: 37.6; I(A) С: 29.9
13 | 2629 | 250 | 361 | 1 | 7.1 | 2.4 | 2.2 | 222 | 226 | 221 | 390 | 400 | 395 | 19-41. | 21.06.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 7.1; I(A) В: 2.4; I(A) С: 2.2
14 | 2630 | 160 | 231 | 1 | 15.4 | 16.2 | 5.3 | 235 | 233 | 233 | 406 | 403 | 405 | 19-40. | 22.26.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 7.9; I(A) В: 12; I(A) С: 3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 10.9; I(A) В: 18.1; I(A) С: 41.8
|  |  |  | сумма | I(A) А: 34.2; I(A) В: 46.3; I(A) С: 50.1
15 | 2631 | 100 | 144 | 1 | 23 | 23 | 22 | 231 | 230 | 230 | 410 | 408 | 408 | 20-30. | 22.06.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 23; I(A) С: 22
16 | 2643 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 236 | 233 | 403 | 406 | 403 | 19-22. | 22.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 3 | I(A) А: 25.5; I(A) В: 24.3; I(A) С: 22.3
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 2.7; I(A) С: 2.2
|  |  |  | 5 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.2
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.7
|  |  |  | сумма | I(A) А: 27.1; I(A) В: 27.8; I(A) С: 25.4
17 | 2644 | 250 | 361 | 1 | 22 | 13 | 13 | 229 | 233 | 232 | 410 | 406 | 405 | 18-55. | 22.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 45; I(A) В: 49; I(A) С: 34
|  |  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 13; I(A) С: 15
|  |  |  | сумма | I(A) А: 81; I(A) В: 75; I(A) С: 62
18 | 2645 | 160 | 231 | 1 | 15 | 7 | 14 | 226 | 223 | 224 | 390 | 392 | 387 | 18-40. | 22.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 46; I(A) В: 48; I(A) С: 20
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 61.1; I(A) В: 55; I(A) С: 34
19 | 2647 | 100 | 144 | 1 | 46 | 45 | 47 | 223 | 223 | 225 | 390 | 391 | 395 | 20-15. | 22.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 32; I(A) С: 32
|  |  |  | сумма | I(A) А: 78; I(A) В: 77; I(A) С: 79
20 | 2648 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.2 | 8 | 226 | 226 | 229 | 408 | 409 | 409 | 19-35. | 22.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.2; I(A) С: 8
21 | 2649 | 160 | 231 | 1 | 21.5 | 5.2 | 17.5 | 235 | 234 | 234 | 402 | 402 | 403 | 18-07. | 22.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 35.4; I(A) В: 12.5; I(A) С: 39.6
|  |  |  | 3 | I(A) А: 4.5; I(A) В: 4.1; I(A) С: 4.7
|  |  |  | сумма | I(A) А: 61.4; I(A) В: 21.8; I(A) С: 61.8
22 | 2650 | 160 | 231 | 1 | 12 | 17 | 14 | 234 | 232 | 233 | 406 | 406 | 403 | 18-33. | 22.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 5; I(A) С: 11
|  |  |  | сумма | I(A) А: 31; I(A) В: 22; I(A) С: 25
23 | 2651 | 400 | 578 | 1 | 29 | 28 | 30 | 229 | 231 | 230 | 406 | 410 | 409 | 18-45. | 22.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 36; I(A) С: 34
|  |  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 10; I(A) С: 48
|  |  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 2; I(A) С: 16
|  |  |  | сумма | I(A) А: 83; I(A) В: 76; I(A) С: 128
24 | 2653 | 250 | 361 | 1 | 33.1 | 22.7 | 36.4 | 234 | 232 | 232 | 403 | 400 | 403 | 20-10. | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  |  | 3 | I(A) А: 14.1; I(A) В: 7.4; I(A) С: 13.8
|  |  |  | 4 | I(A) А: 13.3; I(A) В: 14.5; I(A) С: 14.2
|  |  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 70.5; I(A) В: 44.7; I(A) С: 64.5
25 | 2654 | 100 | 144 | 1 | 21 | 10 | 28 | 233 | 232 | 231 | 404 | 406 | 401 | 18-22 | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 22; I(A) С: 18
|  |  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 4; I(A) С: 2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 54; I(A) В: 36; I(A) С: 48
26 | 2655 | 160 | 231 | 1 | 7.7 | 11.2 | 3.1 | 233 | 236 | 232 | 406 | 405 | 401 | 19-36. | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 12.4; I(A) В: 7.8; I(A) С: 4.2
|  |  |  | 3 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 8.8; I(A) С: 4.9
|  |  |  | 4 | I(A) А: 10.1; I(A) В: 2.5; I(A) С: 1.7
|  |  |  | сумма | I(A) А: 33.9; I(A) В: 30.3; I(A) С: 13.9
27 | 2656 | 400 | 578 | 1 | 22 | 41 | 10 | 232 | 238 | 231 | 409 | 405 | 406 | 18-15. | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 46; I(A) В: 31; I(A) С: 43
|  |  |  | 3 | I(A) А: 36; I(A) В: 28; I(A) С: 9
|  |  |  | 4 | I(A) А: 17; I(A) В: 24; I(A) С: 28
|  |  |  | 5 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  |  | сумма | I(A) А: 122; I(A) В: 124; I(A) С: 91
28 | 2657 | 400 | 578 | 1 | 0.6 | 8.3 | 3 | 234 | 235 | 243 | 414 | 419 | 413 | 20-08. | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.2; I(A) С: 1
|  |  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 15; I(A) С: 4
|  |  |  | 4 | I(A) А: 42; I(A) В: 44; I(A) С: 25
|  |  |  | 5 | I(A) А: 57; I(A) В: 14; I(A) С: 14
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.8; I(A) С: 2
|  |  |  | 7 | I(A) А: 25; I(A) В: 35; I(A) С: 24
|  |  |  | сумма | I(A) А: 148.2; I(A) В: 117.3; I(A) С: 73
29 | 2658 | 160 | 231 | 1 | 0 | 2.2 | 4.8 | 239 | 238 | 237 | 415 | 415 | 427 | 19-08. | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 3.9; I(A) С: 8.5
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5.9; I(A) В: 9.3; I(A) С: 2.4
|  |  |  | сумма | I(A) А: 13.9; I(A) В: 15.4; I(A) С: 15.7
30 | 2659 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 238 | 241 | 238 | 414 | 416 | 419 | 18-22. | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.4
|  |  |  | 3 | I(A) А: 20.6; I(A) В: 0.7; I(A) С: 16.2
|  |  |  | 4 | I(A) А: 23.6; I(A) В: 34.2; I(A) С: 10.9
|  |  |  | сумма | I(A) А: 44.3; I(A) В: 35.1; I(A) С: 27.5
31 | 2660 | 160 | 231 | 1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 237 | 237 | 236 | 407 | 408 | 407 | 18-35. | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 12.6; I(A) В: 16.2; I(A) С: 3.5
|  |  |  | 3 | I(A) А: 10.2; I(A) В: 27.2; I(A) С: 29.3
|  |  |  | сумма | I(A) А: 36; I(A) В: 57.5; I(A) С: 47
32 | 2661 | 25 | 36 | 1 | 7 | 1 | 5 | 229 | 231 | 234 | 297 | 402 | 401 | 19-44. | 24.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 14; I(A) В: 6; I(A) С: 9
33 | 2675 | 400 | 578 | 1 | 30 | 10 | 8 | 235 | 233 | 234 | 407 | 406 | 410 | 20-03. | 25.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 31; I(A) В: 38; I(A) С: 11
|  |  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 28; I(A) С: 18
|  |  |  | 4 | I(A) А: 20; I(A) В: 7; I(A) С: 6
|  |  |  | 5 | I(A) А: 3; I(A) В: 6; I(A) С: 9
|  |  |  | сумма | I(A) А: 104; I(A) В: 89; I(A) С: 52
34 | 2691 | 250 | 361 | 1 | 48 | 22 | 21 | 234 | 235 | 239 | 405 | 412 | 409 | 19-01. | 25.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 25; I(A) С: 17
|  |  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 52; I(A) С: 27
|  |  |  | Ул.осв. | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 75; I(A) В: 99; I(A) С: 65
35 | 2698 | 100 | 144 | 1 | 2 | 13 | 5 | 233 | 236 | 232 | 406 | 404 | 406 | 20-36. | 25.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 13; I(A) С: 5
36 | 2700 | 250 | 361 | 1 | 23 | 23 | 17 | 230 | 233 | 230 | 409 | 415 | 410 | 20-55. | 25.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 11; I(A) В: 0.6; I(A) С: 1.5
|  |  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 27; I(A) С: 34
|  |  |  | сумма | I(A) А: 64; I(A) В: 50.6; I(A) С: 52.5
37 | 2712 | 160 | 231 | 1 | 3.9 | 16.1 | 22 | 227 | 231 | 229 | 396 | 397 | 391 | 19-14. | 24.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 16.7; I(A) В: 12; I(A) С: 8.7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 12.4; I(A) В: 5.3; I(A) С: 7.2
|  |  |  | 4 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 8.2; I(A) С: 8.3
|  |  |  | сумма | I(A) А: 35.2; I(A) В: 41.6; I(A) С: 46.2
38 | 2713 | 100 | 144 | 1 | 16 | 34 | 5 | 234 | 231 | 233 | 404 | 407 | 403 | 20-18. | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 19; I(A) С: 17
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 9; I(A) С: 4
|  |  |  | сумма | I(A) А: 29; I(A) В: 62; I(A) С: 26
39 | 2714 | 100 | 144 | 1 | 15.5 | 14.9 | 12.1 | 228 | 239 | 234 | 414 | 408 | 412 | 19-45. | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 17.8; I(A) В: 1.3; I(A) С: 8.2
|  |  |  | 3 | I(A) А: 7.6; I(A) В: 4.1; I(A) С: 6.5
|  |  |  | 4 | I(A) А: 7.6; I(A) В: 3.2; I(A) С: 23.9
|  |  |  | сумма | I(A) А: 48.5; I(A) В: 23.5; I(A) С: 50.7
40 | 2715 | 160 | 231 | 1 | 11 | 12 | 35 | 233 | 238 | 233 | 407 | 406 | 405 | 19-53. | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 1.2; I(A) С: 6
|  |  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 2; I(A) С: 3
|  |  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 10; I(A) С: 15
|  |  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 25.2; I(A) С: 59
41 | 2716 | 160 | 231 | 1 | 1 | 5 | 28 | 237 | 234 | 237 | 406 | 409 | 410 | 20-03. | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0
|  |  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 15; I(A) С: 0.3
|  |  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 21; I(A) С: 14
|  |  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 41.5; I(A) С: 42.3
42 | 2724 | 100 | 144 | 1 | 22 | 17 | 16 | 233 | 234 | 232 | 406 | 401 | 402 | 20-15. | 23.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 29; I(A) С: 20
|  |  |  | 3 | I(A) А: 37; I(A) В: 57; I(A) С: 53
|  |  |  | сумма | I(A) А: 82; I(A) В: 103; I(A) С: 89
43 | 2725 | 100 | 144 | 1 | 2 | 3 | 2 | 233 | 235 | 233 | 414 | 412 | 412 | 20-32. | 23.06.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 2
44 | 2726 | 160 | 231 | 1 | 50 | 56 | 46 | 234 | 231 | 232 | 401 | 403 | 404 | 19-12. | 24.06.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 50; I(A) В: 56; I(A) С: 46
45 | 2727 | 160 | 231 | 1 | 2.8 | 7 | 5.3 | 240 | 248 | 242 | 426 | 422 | 420 | 20-08. | 24.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 27.2; I(A) В: 15.1; I(A) С: 61.7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 4.7; I(A) С: 0.9
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 0.9; I(A) С: 0.9
|  |  |  | сумма | I(A) А: 34.2; I(A) В: 27.7; I(A) С: 68.8
46 | 2728 | 100 | 144 | 1 | 1.4 | 4.5 | 1.2 | 237 | 235 | 234 | 409 | 404 | 406 | 18-08. | 25.06.21.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 8.1; I(A) В: 9.9; I(A) С: 20
|  |  |  | сумма | I(A) А: 9.5; I(A) В: 14.4; I(A) С: 21.2
47 | 2730 (Ф-18) | 2*250 | 361 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 239 | 240 | 240 | 414 | 417 | 417 | 16-45. | 24.06.21.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.1
48 | 2730 (Ф-6) | 2*250 | 361 | 1 | 16.3 | 24 | 13 | 236 | 239 | 239 | 412 | 412 | 415
|  |  |  | сумма | I(A) А: 16.3; I(A) В: 24; I(A) С: 13
48 | 2731 | 160 | 231 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2 | 232 | 236 | 232 | 409 | 404 | 407 | 19-03. | 25.06.21.
сумма
Исполнитель _______________ мастер МЭУ Русинов К.Е.
дата: 28.06.2021 г.