## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки июнь 2021 г.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2021г. 19:15
ТП-486 (Восточный) | 160 | 231 | 1 | 39 | 25 | 27 | 226 | 226 | 222 | 386 | 390 | 386
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 9; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 29; I(A) С: 16
|  |  | 4 | I(A) А: 6; I(A) В: 5; I(A) С: 7
|  |  | 5 | I(A) А: 22; I(A) В: 17; I(A) С: 25
|  |  | сумма | I(A) А: 96; I(A) В: 85; I(A) С: 83
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2021г. 21:45
ТП-461(Советская) | 250 | 361 | 1 | 14 | 3 | 17 | 233 | 219 | 227 | 391 | 395 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 27; I(A) В: 47; I(A) С: 27
|  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 42; I(A) С: 33
|  |  | 4 | I(A) А: 30; I(A) В: 25; I(A) С: 39
|  |  | сумма | I(A) А: 88; I(A) В: 117; I(A) С: 116
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2021г. 21:30
ТП-455(Пушкина) | 160 | 231 | 1 | 5 | 15 | 24 | 228 | 225 | 222 | 393 | 391 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 25; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 50; I(A) С: 22
|  |  | 4 | I(A) А: 20; I(A) В: 28; I(A) С: 28
|  |  | 5 | I(A) А: 37; I(A) В: 13; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 100; I(A) В: 131; I(A) С: 100
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2021г. 21:00
ТП-479(Победы) | 100 | 144 | 1 | 38 | 17 | 40 | 225 | 234 | 218 | 395 | 389 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 23; I(A) С: 26
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 25; I(A) С: 34
|  |  | сумма | I(A) А: 78; I(A) В: 65; I(A) С: 100
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 21:00
ТП-483(Пролетарская) | 160 | 231 | 1 | 14 | 20 | 27 | 227 | 231 | 221 | 394 | 394 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 55; I(A) В: 21; I(A) С: 31
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 15; I(A) С: 11
|  |  | 4 | I(A) А: 15; I(A) В: 7; I(A) С: 22
|  |  | сумма | I(A) А: 95; I(A) В: 63; I(A) С: 91
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 20:46
ТП-474(3-х этажка) | 250 | 361 | 1 | 2 | 7 | 4 | 225 | 228 | 225 | 395 | 388 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 8; I(A) С: 32
|  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 18; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 71; I(A) В: 33; I(A) С: 52
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 20:20
ТП-490(Полевая) | 250 | 361 | 1 | 58 | 49 | 32 | 225 | 227 | 225 | 390 | 390 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 48; I(A) В: 50; I(A) С: 52
|  |  | 3 | I(A) А: 22; I(A) В: 40; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 128; I(A) В: 139; I(A) С: 108
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 20:40
ТП-473(Космонавтов) | 250 | 361 | 1 | 9 | 23 | 13 | 224 | 226 | 227 | 395 | 392 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 25; I(A) С: 31
|  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 5; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 72; I(A) В: 53; I(A) С: 64
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 20:40
ТП-472(Пищекомбинат) | 400 | 578 | 1 | 7 | 0 | 3 | 228 | 227 | 227 | 397 | 395 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 26; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 4; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 16; I(A) В: 32; I(A) С: 22
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2021г. 20:00
ТП-457(СШ-2) | 250 | 361 | 1 | 2 | 0 | 1 | 226 | 227 | 223 | 391 | 387 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 32; I(A) С: 52
|  |  | 3 | I(A) А: 33; I(A) В: 46; I(A) С: 47
|  |  | 4 | I(A) А: 37; I(A) В: 31; I(A) С: 29
|  |  | 5 | I(A) А: 7; I(A) В: 3; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 115; I(A) В: 112; I(A) С: 132
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2021г. 19:00
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 45 | 40 | 48 | 232 | 210 | 222 | 384 | 381 | 381
|  |  | 2 | I(A) А: 62; I(A) В: 82; I(A) С: 42
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 1; I(A) С: 7
|  |  | 4 | I(A) А: 36; I(A) В: 43; I(A) С: 43
|  |  | сумма | I(A) А: 147; I(A) В: 166; I(A) С: 140
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 19:20
ТП-501(Родниковая) | 160 | 231 | 1 | 36 | 12 | 14 | 220 | 227 | 223 | 390 | 391 | 386
|  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 40; I(A) С: 30
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 8; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 73; I(A) В: 60; I(A) С: 48
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 19:40
ТП-503(Муса Джалиля) | 250 | 361 | 1 | 8 | 3 | 8 | 229 | 228 | 225 | 395 | 401 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 20; I(A) С: 27
|  |  | сумма | I(A) А: 34; I(A) В: 23; I(A) С: 35
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 20:00
ТП-502(Школьная) | 250 | 361 | 1 | 27 | 30 | 26 | 229 | 227 | 228 | 402 | 399 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 59; I(A) В: 51; I(A) С: 54
|  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 12; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 99; I(A) В: 93; I(A) С: 92
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 20:39
ТП-504(Комунальная) | 160 | 231 | 1 | 15 | 28 | 34 | 224 | 222 | 226 | 389 | 390 | 385
|  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 18; I(A) С: 19
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 13; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 65; I(A) В: 59; I(A) С: 63
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 20:48
ТП-506(Цветочная) | 250 | 361 | 1 | 29 | 11 | 31 | 224 | 227 | 220 | 395 | 395 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 26; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 49; I(A) В: 37; I(A) С: 48
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 20:28
ТП-505(Магистральная) | 100 | 144 | 1 | 13 | 21 | 16 | 222 | 224 | 225 | 390 | 391 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 24; I(A) С: 34
|  |  | сумма | I(A) А: 28; I(A) В: 45; I(A) С: 50
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 19:00
ТП-499(Западный) | 160 | 231 | 1 | 14 | 4 | 8 | 226 | 223 | 228 | 399 | 396 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 10; I(A) С: 4
|  |  | 3 | I(A) А: 87; I(A) В: 5; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 101; I(A) В: 19; I(A) С: 13
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 19:15
ТП-498(Западный) | 160 | 231 | 1 | 10 | 1 | 1 | 217 | 228 | 223 | 389 | 395 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 3; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 5; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 39; I(A) В: 9; I(A) С: 12
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 19:25
ТП-493(С-Юлаева) | 400 | 578 | 1 | 8 | 42 | 39 | 220 | 218 | 215 | 387 | 382 | 382
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 4; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 35; I(A) В: 28; I(A) С: 56
|  |  | 4 | I(A) А: 9; I(A) В: 1; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 54; I(A) В: 75; I(A) С: 110
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 19:55
ТП-451(Губайдуллина) | 400 | 578 | 1 | 17 | 17 | 18 | 223 | 222 | 224 | 391 | 392 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 19; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 11; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 29; I(A) В: 47; I(A) С: 44
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 20:25
ТП-478(КНС) | 160 | 144 | 1 | 24 | 6 | 14 | 224 | 223 | 220 | 387 | 391 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 46; I(A) В: 27; I(A) С: 26
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 13; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 76; I(A) В: 46; I(A) С: 43
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 20:15
ТП-513(Октябрьская) | 100 | 144 | 1 | 16 | 20 | 10 | 215 | 213 | 221 | 386 | 391 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 26; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 9; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 33; I(A) В: 55; I(A) С: 18
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 19:45
ТП-470(Тукаева) | 100 | 144 | 1 | 18 | 43 | 15 | 233 | 226 | 227 | 398 | 402 | 403
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 43; I(A) С: 15
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2021г. 20:15
ТП-481(Идель) | 160 | 231 | 1 | 23 | 12 | 19 | 227 | 228 | 222 | 392 | 390 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 44; I(A) В: 44; I(A) С: 43
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 6; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 69; I(A) В: 62; I(A) С: 69
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 20:45
ТП-456(Спортивная) | 160 | 231 | 1 | 3 | 2 | 1 | 226 | 224 | 220 | 393 | 391 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 10; I(A) С: 30
|  |  | 3 | I(A) А: 34; I(A) В: 10; I(A) С: 26
|  |  | сумма | I(A) А: 50; I(A) В: 22; I(A) С: 57
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 20:55
ТП-460(РДК) | 400 | 578 | 1 | 6 | 16 | 2 | 235 | 232 | 228 | 401 | 406 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 56; I(A) В: 31; I(A) С: 63
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 16; I(A) В: 21; I(A) С: 28
|  |  | сумма | I(A) А: 79; I(A) В: 69; I(A) С: 95
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 21:15
ТП-459(Гагарина) | 250 | 361 | 1 | 57 | 40 | 58 | 227 | 231 | 226 | 400 | 404 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 8; I(A) С: 23
|  |  | 3 | I(A) А: 27; I(A) В: 25; I(A) С: 43
|  |  | сумма | I(A) А: 108; I(A) В: 73; I(A) С: 124
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 21:25
ТП-489(Общежитие Кирзавода) | 160 | 231 | 1 | 37 | 50 | 52 | 220 | 221 | 220 | 387 | 393 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 1; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 2; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 70; I(A) В: 53; I(A) С: 68
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2021г. 10:50
ТП-6435(РТП) | 400х2 | 578 | 1 |  |  |  | 231 | 221 | 220 | 383 | 384 | 381
2
3
4
5
6
|  |  | сумма | I(A) А: 47; I(A) В: 35; I(A) С: 56
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2021г. 22:00
ТП-6454 (МПМК) | 250 | 361 | 1 | 1 | 6 | 2 | 228 | 230 | 230 | 395 | 397 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 11; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 17; I(A) С: 12
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2021г. 10:35
ТП-463(Автовокзал) | 160 | 231 | 1 | 75 | 75 | 70 | 230 | 225 | 224 | 389 | 387 | 387
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 74; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 55; I(A) В: 74; I(A) С: 74
|  |  | 4 | I(A) А: 39; I(A) В: 71; I(A) С: 93
|  |  | 5 | I(A) А: 3; I(A) В: 10; I(A) С: 4
|  |  | 6 | I(A) А: 10; I(A) В: 19; I(A) С: 32
|  |  | сумма | I(A) А: 182; I(A) В: 323; I(A) С: 273
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2021г. 10:30
ТП-487(Котельная №1) | 400 | 578 | 1 | 1 | 4 | 2 | 225 | 225 | 227 | 391 | 396 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 5; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 5; I(A) В: 9; I(A) С: 6
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2021г. 10:10
ТП-491(СШ-1) | 400 | 578 | 1 | 7 | 14 | 2 | 227 | 225 | 226 | 391 | 394 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 51; I(A) С: 23
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 4 | I(A) А: 41; I(A) В: 50; I(A) С: 49
|  |  | сумма | I(A) А: 65; I(A) В: 115; I(A) С: 75
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2021г. 21:45
ТП-453(Универмаг) | 400 | 578 | 1 | 38 | 37 | 38 | 224 | 220 | 222 | 386 | 383 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 24; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 0; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 59; I(A) В: 61; I(A) С: 46
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2021г. 20:35
ТП-452(Дуслык) | 400 | 578 | 1 | 33 | 28 | 14 | 224 | 223 | 223 | 392 | 390 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 26; I(A) С: 33
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 29; I(A) С: 30
|  |  | 4 | I(A) А: 12; I(A) В: 47; I(A) С: 46
|  |  | 5 | I(A) А: 4; I(A) В: 4; I(A) С: 1
|  |  | 6 | I(A) А: 26; I(A) В: 52; I(A) С: 32
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 130; I(A) В: 186; I(A) С: 156
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2021г. 10:40
ТП-482(Поликлиника) | 160 | 231 | 1 | 25 | 7 | 8 | 223 | 226 | 226 | 387 | 390 | 386
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 10; I(A) С: 14
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 1; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 18; I(A) С: 29
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2021г. 10:45
ТП-500(Больница) | 400х2 | 578 | 1 | 0 | 2 | 2 | 224 | 227 | 227 | 396 | 395 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 2; I(A) С: 7
|  |  | 5 | I(A) А: 5; I(A) В: 2; I(A) С: 5
|  |  | 6 | I(A) А: 12; I(A) В: 13; I(A) С: 3
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 1; I(A) В: 6; I(A) С: 5
|  |  | 9 | I(A) А: 11; I(A) В: 22; I(A) С: 6
|  |  | 10 | I(A) А: 3; I(A) В: 4; I(A) С: 5
|  |  | 11 | I(A) А: 22; I(A) В: 3; I(A) С: 12
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 6; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 16; I(A) В: 21; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 73; I(A) В: 81; I(A) С: 66
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2021г. 20:45
ТП-465(Комунсервис) | 250 | 361 | 1 | 2 | 0 | 0 | 226 | 228 | 226 | 395 | 394 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 11; I(A) В: 8; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 13; I(A) В: 8; I(A) С: 7
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2021г. 21:00
ТП-464(Проми) | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 231 | 223 | 390 | 395 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 4; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 1; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 19; I(A) В: 5; I(A) С: 10
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2021г. 10:00
ТП-494(Зерноток) | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 43 | 231 | 229 | 230 | 401 | 399 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 43
42
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 21:30
ТП-6562 | 400 | 578 | 1 |  |  |  | 226 | 224 | 226 | 391 | 391 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 14; I(A) С: 26
|  |  | сумма | I(A) А: 22; I(A) В: 14; I(A) С: 26
43
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2021г. 21:00
ТП-6558 | 160 | 231 | 1 | 2 | 5 | 10 | 234 | 233 | 232 | 403 | 401 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 3; I(A) С: 4
|  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 6; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 14; I(A) С: 24
44
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2021г. 20:45
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 3 | 16 | 1 | 232 | 233 | 230 | 401 | 399 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 1; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: 21; I(A) В: 22; I(A) С: 36
|  |  | 5 | I(A) А: 9; I(A) В: 15; I(A) С: 14
|  |  | сумма | I(A) А: 48; I(A) В: 56; I(A) С: 64
45
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2021г. 19:15
ТП-6559 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234 | 231 | 402 | 400 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
46
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2021г. 19:45
ТП-6560 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 240 | 238 | 414 | 410 | 412
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 0
47
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2021г. 19:00
ТП-6561 | 100 | 144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 241 | 239 | 238 | 414 | 411 | 413
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 7; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 5; I(A) С: 1
|  |  | 5 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 13; I(A) С: 2
48
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 21:49
ТП-511 | 400 | 578 | 1 | 15 | 16 | 16 | 225 | 227 | 226 | 392 | 391 | 394
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 16; I(A) С: 16
49
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 19:22
ТП-510 | 160 | 231 | 1 | 5 | 5 | 3 | 225 | 225 | 224 | 392 | 391 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 6; I(A) С: 11
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 11; I(A) С: 14
50
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2021г. 21:30
ТП-480 | 100 | 144 | 1 | 0 | 1 | 17 | 226 | 227 | 228 | 392 | 393 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 6; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 0; I(A) С: 23
|  |  | сумма | I(A) А: 6; I(A) В: 7; I(A) С: 41
51
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2021г. 20:30
ТП-444 | 250 | 361 | 1 | 2 | 18 | 29 | 228 | 222 | 223 | 390 | 392 | 392
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 18; I(A) С: 29
52
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2021г. 21:15
ТП-462 | 160 | 231 | 1 | 0 | 1 | 9 | 227 | 225 | 225 | 393 | 395 | 395
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 9
53
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2021г. 21:00
ТП-507 | 160 | 231 | 1 | 18 | 19 | 18 | 222 | 223 | 221 | 389 | 398 | 386
УО
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 19; I(A) С: 18
54
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2021г. 20:15
ТП-6563 | 160 | 231 | 1 | 1 | 4 | 12 | 239 | 239 | 237 | 412 | 409 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 7; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 5; I(A) С: 10
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 7; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 23; I(A) С: 45
55
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2021г. 20:30
ТП-6565 | 160 | 231 | 1 | 1 | 1 | 2 | 234 | 234 | 232 | 403 | 402 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 4; I(A) С: 8
|  |  | 4 | I(A) А: 17; I(A) В: 1; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 36; I(A) В: 6; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 72; I(A) В: 12; I(A) С: 60
56
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2021г. 19:30
ТП-6567 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 232 | 405 | 402 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
57
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2021г. 11:45
ТП-6566 | 100 | 144 | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
Начальник ОП с.Киргиз-Мияки ООО "ГИП-Электро"______________________С.М.Минигулов.