## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2021 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-1 | 400 | 578 | 1 | 43 | 27.5 | 38.7 | 222 | 225 | 234 | 400 | 401 | 406 | 23.06.2021 18.33
|  |  | 2 | I (A) A: 17.8; I (A) B: 47.9; I (A) C: 24.7
|  |  | 3 | I (A) A: 55.8; I (A) B: 27.5; I (A) C: 27.7
|  |  | 4 | I (A) A: 73.8; I (A) B: 75.5; I (A) C: 40.4
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 190.4; I (A) B: 178.4; I (A) C: 131.5
ТП-2 | 250 (Ф-19) | 361 | 1 | 0 | 12.1 | 14.7 | 220 | 233 | 220 | 400 | 401 | 400 | 23.06.2021 18.57
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.9
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 3.9; I (A) C: 55.8
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
6
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 16; I (A) C: 71.4
| 160 (Ф-2) | 231 | 1 |  |  |  | 232 | 233 | 232 | 407 | 409 | 408 | 23.06.2021 18.57
2
3
4
5
6
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-3 | 630 | 910 | 1 | 6.4 | 1.5 | 3.6 | 233 | 230 | 234 | 406 | 406 | 410 | 23.06.2021 19.25
|  |  | 2 | I (A) A: 4.7; I (A) B: 0.8; I (A) C: 43.7
|  |  | 3 | I (A) A: 57.4; I (A) B: 27.5; I (A) C: 49.7
|  |  | 4 | I (A) A: 17; I (A) B: 67.6; I (A) C: 53.5
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 85.5; I (A) B: 97.4; I (A) C: 150.5
ТП-4 | 250 | 361 | 1 | 19.7 | 48.6 | 60 | 230 | 229 | 230 | 393 | 397 | 395 | 23.06.2021 19.43
|  |  | 2 | I (A) A: 1.7; I (A) B: 8.3; I (A) C: 6.7
|  |  | 3 | I (A) A: 7.4; I (A) B: 12.1; I (A) C: 33
|  |  | 4 | I (A) A: 26.7; I (A) B: 19.8; I (A) C: 26.5
|  |  | 5 | I (A) A: 5.7; I (A) B: 7; I (A) C: 3.8
|  |  | 6 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0.2; I (A) C: 1.3
7
|  |  | сумма | I (A) A: 61.5; I (A) B: 96; I (A) C: 131.3
ТП-5 | 200 | 288 | 1 | 23.8 | 20 | 2.1 | 242 | 243 | 224 | 432 | 430 | 430 | 22.06.2021 19.57
|  |  | 2 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 22.7; I (A) C: 29.9
|  |  | 3 | I (A) A: 74.3; I (A) B: 35.8; I (A) C: 32.8
4
|  |  | сумма | I (A) A: 102.3; I (A) B: 78.5; I (A) C: 64.8
ТП-6 | 160 | 231 | 1 | 33 | 50.8 | 42 | 230 | 230 | 225 | 392 | 394 | 396 | 21.06.2021 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 44; I (A) B: 30; I (A) C: 39.9
3
4
|  |  | сумма | I (A) A: 77; I (A) B: 80.8; I (A) C: 81.9
ТП-7 | 250 | 361 | 1 | 29.7 | 30.4 | 30.7 | 234 | 236 | 222 | 406 | 403 | 404 | 22.06.2021 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 19.4; I (A) B: 46.2; I (A) C: 20.8
|  |  | 3 | I (A) A: 33.7; I (A) B: 5; I (A) C: 14.5
|  |  | 4 | I (A) A: 66.7; I (A) B: 32.7; I (A) C: 11.2
5
|  |  | сумма | I (A) A: 149.5; I (A) B: 114.3; I (A) C: 77.2
ТП-8 | 400 | 578 | 1 | 20.9 | 19.8 | 57.3 | 220 | 220 | 225 | 390 | 390 | 387 | 22.06.2021 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 29.6; I (A) B: 30; I (A) C: 7.6
|  |  | 3 | I (A) A: 11.3; I (A) B: 12.9; I (A) C: 23
|  |  | 4 | I (A) A: 55.6; I (A) B: 19.2; I (A) C: 47.5
5
|  |  | сумма | I (A) A: 117.4; I (A) B: 81.9; I (A) C: 135.4
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 27.5 | 40.6 | 66.7 | 228 | 230 | 243 | 398 | 403 | 410 | 22.06.2021 20.23
|  |  | 2 | I (A) A: 30.8; I (A) B: 33.3; I (A) C: 41.8
|  |  | 3 | I (A) A: 10.4; I (A) B: 13.7; I (A) C: 25.9
|  |  | 4 | I (A) A: 6.4; I (A) B: 57.8; I (A) C: 24.9
5
|  |  | сумма | I (A) A: 75.1; I (A) B: 145.4; I (A) C: 159.3
ТП-11 | 63 | 90.9 | 1 | 0 | 4.3 | 3.3 | 224 | 224 | 229 | 400 | 403 | 404 | 23.06.2021 20.15
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 4.3; I (A) C: 3.3
ТП-12 | 400 | 578 | 1 | 43.8 | 14.7 | 11.5 | 230 | 227 | 228 | 401 | 402 | 400 | 23.06.2021 20.33
|  |  | 2 | I (A) A: 24.9; I (A) B: 30.6; I (A) C: 34.7
|  |  | 3 | I (A) A: 1.7; I (A) B: 6.9; I (A) C: 14.4
|  |  | 4 | I (A) A: 20; I (A) B: 19.1; I (A) C: 54.7
|  |  | 5 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 4.7; I (A) C: 33.8
|  |  | 6 | I (A) A: 34; I (A) B: 38.6; I (A) C: 11.7
7
|  |  | сумма | I (A) A: 124.8; I (A) B: 114.6; I (A) C: 160.8
ТП-13 | 160 | 231 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
сумма
ТП-15 | 630 | 910 | 1 | 8.3 | 1.7 | 4.4 | 214 | 218 | 214 | 384 | 376 | 378 | 25.06.2021 15.30
|  |  | 2 | I (A) A: 22.5; I (A) B: 23.8; I (A) C: 3.6
|  |  | 3 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 13.1; I (A) C: 14.2
|  |  | 4 | I (A) A: 3.4; I (A) B: 19.8; I (A) C: 17.8
|  |  | 5 | I (A) A: 135.1; I (A) B: 89.6; I (A) C: 76.6
6
|  |  | сумма | I (A) A: 185; I (A) B: 148; I (A) C: 116.6
| 630 | 910 | 1 | 2.1 | 2.5 | 4.5 | 214 | 218 | 214 | 384 | 376 | 378 | 25.06.2021 15.35
|  |  | 2 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 1.6; I (A) C: 2.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 10.3; I (A) C: 4.5
|  |  | 4 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 28.4; I (A) C: 6.4
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 14.8; I (A) B: 42.8; I (A) C: 17.5
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 12.3 | 26.5 | 52.4 | 229 | 224 | 225 | 397 | 394 | 397 | 25.06.2021 15.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 59.8; I (A) B: 64.9; I (A) C: 78.1
|  |  | 4 | I (A) A: 65.4; I (A) B: 65.5; I (A) C: 74.3
5
6
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 137.5; I (A) B: 156.9; I (A) C: 204.8
ТП-17 | 400 | 578 | 1 |  |  |  | 227 | 227 | 226 | 398 | 396 | 397 | 26.06.2021 14.15
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-18 | 160 | 231 | 1 | 5.3 | 1.2 | 0.5 | 227 | 228 | 231 | 401 | 398 | 401 | 23.06.2021 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 14.9; I (A) B: 21.7; I (A) C: 10.7
|  |  | 3 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 2.5; I (A) C: 2.5
4
|  |  | сумма | I (A) A: 25; I (A) B: 25.4; I (A) C: 13.7
ТП-19 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 228 | 403 | 401 | 402 | 25.06.2021 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 45.3; I (A) B: 21.5; I (A) C: 34.3
|  |  | 3 | I (A) A: 12; I (A) B: 14.7; I (A) C: 6.3
|  |  | 4 | I (A) A: 22.5; I (A) B: 73.8; I (A) C: 56.9
|  |  | сумма | I (A) A: 79.8; I (A) B: 110; I (A) C: 97.5
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 1.6 | 17.3 | 0 | 235 | 235 | 237 | 420 | 420 | 419 | 25.06.2021 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 43.3; I (A) B: 10.9; I (A) C: 10.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 44.9; I (A) B: 28.2; I (A) C: 10.7
ТП-21 | 630 | 910 | 1 | 5.7 | 7.7 | 0.4 | 218 | 218 | 220 | 390 | 385 | 383 | 25.06.2021 19.19
|  |  | 2 | I (A) A: 2.3; I (A) B: 4.7; I (A) C: 4.2
|  |  | 3 | I (A) A: 33.2; I (A) B: 33.3; I (A) C: 45.6
|  |  | 4 | I (A) A: 23.8; I (A) B: 24.3; I (A) C: 16.8
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 3.3; I (A) B: 4.7; I (A) C: 12.6
|  |  | 8 | I (A) A: 5.7; I (A) B: 4.2; I (A) C: 0.3
9
10
11
12
13
|  |  | сумма | I (A) A: 74; I (A) B: 78.9; I (A) C: 79.9
| 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 400 | 400 | 399 | 25.06.2021 19.19
|  |  | 2 | I (A) A: 13.5; I (A) B: 24.9; I (A) C: 22.9
|  |  | сумма | I (A) A: 13.5; I (A) B: 24.9; I (A) C: 22.9
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 6.3 | 26.3 | 10.8 | 234 | 234 | 235 | 404 | 406 | 405 | 21.06.2021 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 25.4; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 10.4; I (A) B: 28.3; I (A) C: 7
|  |  | 4 | I (A) A: 5.2; I (A) B: 7.9; I (A) C: 9.3
5
|  |  | сумма | I (A) A: 32.9; I (A) B: 87.9; I (A) C: 27.1
ТП-23 | 400 | 578 | 1 | 14.9 | 7.9 | 5.4 | 229 | 229 | 228 | 400 | 398 | 402 | 24.06.2021 17.00
|  |  | 2 | I (A) A: 13.8; I (A) B: 5.9; I (A) C: 14.8
|  |  | 3 | I (A) A: 120.3; I (A) B: 116.2; I (A) C: 118.3
|  |  | 4 | I (A) A: 11.4; I (A) B: 9.3; I (A) C: 23.2
|  |  | 5 | I (A) A: 17.3; I (A) B: 21.8; I (A) C: 17.1
|  |  | сумма | I (A) A: 177.7; I (A) B: 161.1; I (A) C: 178.8
ТП-24 | 100 | 144 | 1 | 0.2 | 0 | 9.1 | 239 | 222 | 232 | 404 | 408 | 407 | 26.06.2021 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 12.2; I (A) B: 18.3; I (A) C: 9.8
|  |  | сумма | I (A) A: 12.4; I (A) B: 18.3; I (A) C: 18.9
ТП-25 | 250 | 361 | 1 | 22.1 | 5.2 | 15.8 | 228 | 226 | 232 | 403 | 407 | 405 | 26.06.2021 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 64.8; I (A) B: 40.1; I (A) C: 8.2
|  |  | 3 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 12.9; I (A) C: 1.2
|  |  | 4 | I (A) A: 7.1; I (A) B: 11.1; I (A) C: 13.8
5
|  |  | сумма | I (A) A: 98.2; I (A) B: 69.3; I (A) C: 39
ТП-26 | 630 | 910 | 1 | 1.8 | 11 | 1.9 | 227 | 228 | 229 | 400 | 402 | 401 | 26.06.2021 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.7
|  |  | 3 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 9.1; I (A) C: 7
|  |  | сумма | I (A) A: 6; I (A) B: 20.1; I (A) C: 9.6
ТП-27 | 400 | 578 | 1 | 34.3 | 22.3 | 16.8 | 234 | 230 | 225 | 405 | 404 | 407 | 24.06.2021 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 74.7; I (A) B: 31.4; I (A) C: 17.8
|  |  | 3 | I (A) A: 41.9; I (A) B: 44.3; I (A) C: 3.9
|  |  | сумма | I (A) A: 150.9; I (A) B: 98; I (A) C: 38.5
ТП-28 | 400 | 578 | 1 | 4 | 5 | 5.2 | 220 | 225 | 225 | 393 | 396 | 391 | 24.06.2021 19.35
|  |  | 2 | I (A) A: 23; I (A) B: 47; I (A) C: 8.8
|  |  | 3 | I (A) A: 26; I (A) B: 18; I (A) C: 74.8
|  |  | 4 | I (A) A: 57; I (A) B: 32; I (A) C: 36
5
|  |  | сумма | I (A) A: 110; I (A) B: 102; I (A) C: 124.8
ТП-29 | 2*400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 207 | 210 | 363 | 368 | 367 | 26.06.2021 14.00
|  |  | 2 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 11.1; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 12.3; I (A) B: 48.6; I (A) C: 18.1
|  |  | 4 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 34.9; I (A) C: 9.7
|  |  | 5 | I (A) A: 30.7; I (A) B: 28.1; I (A) C: 34.3
|  |  | 6 | I (A) A: 2.3; I (A) B: 15.6; I (A) C: 12.8
|  |  | 7 | I (A) A: 38.4; I (A) B: 34.7; I (A) C: 28.1
8
|  |  | сумма | I (A) A: 102.4; I (A) B: 173; I (A) C: 103
ТП-30 | 400 | 578 | 1 | 241 | 240 | 230 | 227 | 228 | 228 | 399 | 398 | 398 | 26.06.2021 14.10
|  |  | сумма | I (A) A: 241; I (A) B: 240; I (A) C: 230
ТП-31 | 400 | 578 | 1 | 2 | 11 | 30 | 228 | 229 | 231 | 402 | 402 | 404 | 26.06.2021 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 0.6; I (A) C: 0.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 2.3; I (A) C: 1.6
|  |  | 5 | I (A) A: 6.8; I (A) B: 8; I (A) C: 2
|  |  | 6 | I (A) A: 4; I (A) B: 8; I (A) C: 2
|  |  | сумма | I (A) A: 15.7; I (A) B: 29.9; I (A) C: 36.1
ТП-32 | 630 | 910 | 1 | 2.8 | 13.3 | 20.7 | 228 | 223 | 235 | 399 | 398 | 401 | 26.06.2021 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 42.3; I (A) B: 44; I (A) C: 38
|  |  | 3 | I (A) A: 19; I (A) B: 12.5; I (A) C: 21
4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 64.1; I (A) B: 69.8; I (A) C: 79.7
| 400 | 578 | 1 | 53.8 | 72 | 49.2 | 227 | 229 | 224 | 399 | 397 | 402 | 26.06.2021 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 8.5; I (A) B: 13.2; I (A) C: 1.5
|  |  | сумма | I (A) A: 62.3; I (A) B: 85.2; I (A) C: 50.7
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 227 | 228 | 226 | 404 | 400 | 401 | 26.06.2021 17.00
|  |  | 2 | I (A) A: 25.8; I (A) B: 45; I (A) C: 37
|  |  | 3 | I (A) A: 29; I (A) B: 14; I (A) C: 7.2
|  |  | 4 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 1.2; I (A) C: 2.5
|  |  | 5 | I (A) A: 23.1; I (A) B: 11; I (A) C: 10.8
|  |  | 6 | I (A) A: 50.5; I (A) B: 38; I (A) C: 27
|  |  | 7 | I (A) A: 19.2; I (A) B: 38.2; I (A) C: 27.2
8
|  |  | сумма | I (A) A: 154.6; I (A) B: 147.6; I (A) C: 111.7
| 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 228 | 403 | 401 | 402 | 26.06.2021 17.00
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-34 | 630(Ф-15) | 910 | 1 | 0 | 0.7 | 19.8 | 224 | 226 | 228 | 404 | 409 | 407 | 26.06.2021 17.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 57; I (A) C: 18.1
|  |  | 3 | I (A) A: 18; I (A) B: 34; I (A) C: 29
|  |  | 4 | I (A) A: 8.2; I (A) B: 4.2; I (A) C: 17.1
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 4; I (A) C: 3.5
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
8
|  |  | сумма | I (A) A: 29.2; I (A) B: 99.9; I (A) C: 87.5
| 400(Ф-2) | 578 | 1
2
3
4
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-35 | 630 | 910 | 1 | 14.2 | 16.4 | 8.9 | 227 | 223 | 229 | 398 | 397 | 400 | 26.06.2021 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 49; I (A) B: 49.2; I (A) C: 50
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 20.1; I (A) B: 5.5; I (A) C: 23.1
|  |  | 5 | I (A) A: 55.1; I (A) B: 38; I (A) C: 70
|  |  | сумма | I (A) A: 138.4; I (A) B: 109.1; I (A) C: 152
| 400 | 578 | 1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 225 | 235 | 220 | 396 | 398 | 399 | 26.06.2021 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 19; I (A) B: 12.1; I (A) C: 20.2
|  |  | 3 | I (A) A: 46.8; I (A) B: 41.2; I (A) C: 67
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 25.1; I (A) B: 23; I (A) C: 28
|  |  | 6 | I (A) A: 23.1; I (A) B: 25; I (A) C: 21.1
|  |  | сумма | I (A) A: 138.7; I (A) B: 171.4; I (A) C: 288.9
ТП-36 | 320 | 462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 229 | 222 | 405 | 403 | 405 | 26.06.2021 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 7.5; I (A) B: 1.1; I (A) C: 13
|  |  | 3 | I (A) A: 3.7; I (A) B: 14.8; I (A) C: 2.5
4
|  |  | сумма | I (A) A: 11.2; I (A) B: 15.9; I (A) C: 15.5
ТП-37 | 160 | 231 | 1 | 27 | 0 | 14.5 | 229 | 236 | 241 | 410 | 409 | 412 | 22.06.2021 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 10.6; I (A) C: 0.3
|  |  | 3 | I (A) A: 20.8; I (A) B: 26.1; I (A) C: 7.3
|  |  | сумма | I (A) A: 48.3; I (A) B: 36.7; I (A) C: 22.1
ТП-38 | 250 | 361 | 1 | 28 | 39 | 20.1 | 231 | 234 | 226 | 402 | 402 | 402 | 27.06.2021 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 5.2; I (A) B: 14.1; I (A) C: 12.1
|  |  | 3 | I (A) A: 28; I (A) B: 25; I (A) C: 33.1
|  |  | сумма | I (A) A: 61.2; I (A) B: 78.1; I (A) C: 65.3
ТП-39 | 400 | 578 | 1 | 25.1 | 12 | 24 | 230 | 231 | 225 | 403 | 405 | 403 | 27.06.2021 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 4.2; I (A) C: 13
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 28.2; I (A) B: 16.2; I (A) C: 37
ТП-40 | 250 | 361 | 1 | 47 | 52.1 | 55 | 228 | 231 | 226 | 397 | 399 | 396 | 27.06.2021 17.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 15.2; I (A) B: 2.3; I (A) C: 5.1
|  |  | 4 | I (A) A: 42.1; I (A) B: 55; I (A) C: 42.1
|  |  | 5 | I (A) A: 56.2; I (A) B: 71; I (A) C: 72
|  |  | 6 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 2.1; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 1.3; I (A) C: 0.7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 162.4; I (A) B: 184; I (A) C: 174.9
| 250 | 361 | 1 | 24.2 | 26 | 19 | 235 | 233 | 233 | 403 | 403 | 405 | 27.06.2021 17.30
2
|  |  | сумма | I (A) A: 24.2; I (A) B: 26; I (A) C: 19
ТП-41 | 400 | 578 | 1 | 42.5 | 41.3 | 8.4 | 233 | 234 | 230 | 407 | 406 | 405 | 21.06.2021 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 51.2; I (A) B: 37.7; I (A) C: 25.3
|  |  | 3 | I (A) A: 11.1; I (A) B: 16.7; I (A) C: 64.8
4
|  |  | сумма | I (A) A: 104.8; I (A) B: 95.7; I (A) C: 98.5
ТП-42 | 400 | 578 | 1 | 10.8 | 27.3 | 33.8 | 235 | 232 | 234 | 407 | 406 | 406 | 21.06.2021 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 31.9; I (A) B: 16.2; I (A) C: 30.3
|  |  | 3 | I (A) A: 34.8; I (A) B: 72.8; I (A) C: 40.6
|  |  | 4 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 6.2; I (A) C: 0
5
|  |  | сумма | I (A) A: 80.6; I (A) B: 122.5; I (A) C: 104.7
ТП-43 | 250 | 361 | 1 | 43.8 | 19.7 | 21.9 | 229 | 227 | 234 | 399 | 403 | 406 | 24.06.2021 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 53; I (A) B: 11.7; I (A) C: 34.6
|  |  | сумма | I (A) A: 96.8; I (A) B: 31.4; I (A) C: 56.5
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 | 15.3 | 15.8 | 20.5 | 229 | 225 | 234 | 385 | 384 | 392 | 24.06.2021 21.10
|  |  | сумма | I (A) A: 15.3; I (A) B: 15.8; I (A) C: 20.5
ТП-46 | 400 | 578 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 241 | 248 | 243 | 426 | 426 | 426 | 21.06.2021 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 57.2; I (A) B: 4.9; I (A) C: 39.7
|  |  | 3 | I (A) A: 18.6; I (A) B: 24.3; I (A) C: 35.9
|  |  | 4 | I (A) A: 10.2; I (A) B: 16.7; I (A) C: 13.7
5
|  |  | сумма | I (A) A: 86.6; I (A) B: 45.9; I (A) C: 89.3
ТП-47 | 400 | 578 | 1 | 13 | 0.4 | 0.2 | 237 | 239 | 235 | 413 | 413 | 414 | 22.06.2021 20.35
|  |  | 2 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 10.6; I (A) C: 22.8
|  |  | 3 | I (A) A: 14.7; I (A) B: 14.9; I (A) C: 13.4
|  |  | 4 | I (A) A: 8.3; I (A) B: 2.7; I (A) C: 17.2
|  |  | 5 | I (A) A: 7.6; I (A) B: 14.5; I (A) C: 6.6
6
7
|  |  | сумма | I (A) A: 45.8; I (A) B: 43.1; I (A) C: 60.2
ТП-48 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 229 | 400 | 399 | 400 | 26.06.2021 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 17.2; I (A) C: 5.1
|  |  | 3 | I (A) A: 34; I (A) B: 22.1; I (A) C: 47
|  |  | сумма | I (A) A: 44; I (A) B: 39.3; I (A) C: 52.1
ТП-49 | 250 | 361 | 1 | 29.5 | 50.4 | 12.3 | 233 | 229 | 233 | 405 | 404 | 404 | 21.06.2021 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 28.1; I (A) B: 12.9; I (A) C: 17.1
|  |  | 3 | I (A) A: 8.1; I (A) B: 7.3; I (A) C: 17
4
|  |  | сумма | I (A) A: 65.7; I (A) B: 70.6; I (A) C: 46.4
ТП-50 | 250 | 361 | 1 | 1.1 | 35 | 32 | 232 | 227 | 230 | 409 | 402 | 404 | 26.06.2021 21.10
|  |  | 2 | I (A) A: 31; I (A) B: 14.1; I (A) C: 40.2
|  |  | 3 | I (A) A: 35; I (A) B: 67; I (A) C: 21
|  |  | сумма | I (A) A: 67.1; I (A) B: 116.1; I (A) C: 93.2
ТП-51 | 400 | 578 | 1 | 20.5 | 17.4 | 11.1 | 235 | 237 | 230 | 408 | 407 | 407 | 21.06.2021 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 2.7; I (A) B: 4.5; I (A) C: 1.3
|  |  | 3 | I (A) A: 13.8; I (A) B: 24.6; I (A) C: 24.3
|  |  | 4 | I (A) A: 59.7; I (A) B: 69.3; I (A) C: 80.7
|  |  | 5 | I (A) A: 8.5; I (A) B: 21.4; I (A) C: 16.9
|  |  | сумма | I (A) A: 105.2; I (A) B: 137.2; I (A) C: 134.3
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 28.3 | 19.2 | 15.1 | 238 | 234 | 233 | 410 | 412 | 411 | 22.06.2021 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 12.9; I (A) B: 25.6; I (A) C: 39.5
|  |  | 3 | I (A) A: 26.5; I (A) B: 9.4; I (A) C: 26.1
|  |  | 4 | I (A) A: 63.4; I (A) B: 50.9; I (A) C: 78.2
|  |  | сумма | I (A) A: 131.1; I (A) B: 105.1; I (A) C: 158.9
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 32 | 34 | 48 | 223 | 230 | 232 | 407 | 404 | 403 | 24.06.2021 20.19
|  |  | 2 | I (A) A: 54; I (A) B: 19; I (A) C: 28
|  |  | 3 | I (A) A: 1.6; I (A) B: 1.7; I (A) C: 3.2
|  |  | сумма | I (A) A: 87.6; I (A) B: 54.7; I (A) C: 79.2
ТП-54 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 239 | 240 | 240 | 420 | 421 | 421 | 24.06.2021 15.30
|  |  | 2 | I (A) A: 40.3; I (A) B: 39.8; I (A) C: 39.7
|  |  | сумма | I (A) A: 40.3; I (A) B: 39.8; I (A) C: 43.1
ТП-55 | 250 | 361 | 1 |  |  |  | 221 | 221 | 220 | 390 | 388 | 388 | 24.06.2021 15.35
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-56 | 250 | 361 | 1 | 21 | 3.2 | 40.3 | 223 | 230 | 227 | 405 | 406 | 403 | 24.06.2021 20.33
|  |  | 2 | I (A) A: 3.3; I (A) B: 14; I (A) C: 25.6
|  |  | 3 | I (A) A: 7.8; I (A) B: 1; I (A) C: 0.7
|  |  | сумма | I (A) A: 32.1; I (A) B: 18.2; I (A) C: 66.6
ТП-57 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 233 | 409 | 409 | 410 | 27.06.2021 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 13; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 2; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 1.2; I (A) B: 15; I (A) C: 10
ТП-58 | 250 | 361 | 1 | 0.1 | 5 | 20.1 | 219 | 214 | 217 | 381 | 383 | 380 | 26.06.20201 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 7; I (A) C: 1.1
|  |  | 3 | I (A) A: 7.8; I (A) B: 13.2; I (A) C: 10.6
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 5.3; I (A) C: 1.9
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 10.2; I (A) B: 30.5; I (A) C: 33.7
ТП-59 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 232 | 225 | 227 | 399 | 399 | 400 | 27.06.2021 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 12.4; I (A) B: 0.2; I (A) C: 29.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 1.4; I (A) C: 13
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
6
|  |  | сумма | I (A) A: 19.6; I (A) B: 1.6; I (A) C: 42.3
ТП-61 | 320 | 462 | 1 | 20.7 | 13.3 | 17.2 | 232 | 231 | 230 | 405 | 406 | 403 | 28.06.2021 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.7
|  |  | 3 | I (A) A: 11.4; I (A) B: 5.2; I (A) C: 8.7
|  |  | 4 | I (A) A: 4.6; I (A) B: 17.1; I (A) C: 1.5
|  |  | 5 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0; I (A) C: 0.1
|  |  | сумма | I (A) A: 37; I (A) B: 35.7; I (A) C: 28.2
ТП-63 | 40 | 57.8 | 1 | 3 | 10 | 0 | 233 | 224 | 230 | 399 | 405 | 402 | 26.06.2021 18.10
|  |  | сумма | I (A) A: 3; I (A) B: 10; I (A) C: 0
ТП-64 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 230 | 230 | 229 | 408 | 405 | 402 | 26.06.2021 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 3.4; I (A) B: 6.1; I (A) C: 2.8
|  |  | 3 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 22.1; I (A) C: 11.1
|  |  | 4 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 2.9; I (A) C: 1.8
|  |  | 5 | I (A) A: 4.3; I (A) B: 1.6; I (A) C: 1.8
|  |  | сумма | I (A) A: 15.6; I (A) B: 33; I (A) C: 18.4
ТП-65 | 250 | 361 | 1 | 30 | 13.7 | 10.8 | 233 | 228 | 225 | 403 | 403 | 407 | 24.06.2021 20.48
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 5.9; I (A) B: 4.7; I (A) C: 11.7
|  |  | 4 | I (A) A: 3; I (A) B: 12.8; I (A) C: 7.3
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 38.9; I (A) B: 31.2; I (A) C: 29.8
ТП-66 | 400 | 578 | 1 | 24.2 | 0.5 | 1.8 | 227 | 232 | 231 | 405 | 406 | 409 | 17.12.2020 20.43
|  |  | 2 | I (A) A: 10.1; I (A) B: 10.2; I (A) C: 0.8
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 18.1
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 34.3; I (A) B: 10.7; I (A) C: 20.7
ТП-67 | 40 | 57.8 | 1 |  |  |  | 225 | 225 | 225 | 392 | 391 | 391 | 25.06.2021 14.55
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-68 | 160 | 231 | 1 | 2.8 | 4.1 | 1.7 | 225 | 237 | 226 | 404 | 407 | 404 | 24.06.2021 20.59
|  |  | 2 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0.3; I (A) C: 4.2
|  |  | 3 | I (A) A: 18.7; I (A) B: 1.8; I (A) C: 6.3
|  |  | сумма | I (A) A: 22.1; I (A) B: 6.2; I (A) C: 12.2
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | 404 | 403 | 402 | 24.06.2021 21.17
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 3.6; I (A) C: 1.8
|  |  | 3 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 1.6; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 0; I (A) C: 1.3
|  |  | 5 | I (A) A: 11; I (A) B: 11; I (A) C: 4
|  |  | 6 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 15.7; I (A) B: 16.2; I (A) C: 7.4
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 11.4 | 0 | 0.3 | 232 | 232 | 230 | 407 | 400 | 402 | 24.06.2021 21.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 12; I (A) C: 21
|  |  | 3 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 0.3; I (A) C: 9.1
|  |  | 4 | I (A) A: 14; I (A) B: 0.6; I (A) C: 11
|  |  | 5 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.1
6
|  |  | сумма | I (A) A: 26.6; I (A) B: 13; I (A) C: 41.5
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 0.4 | 0.3 | 11 | 230 | 232 | 232 | 401 | 403 | 402 | 24.06.2021 21.55
|  |  | 2 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 2.6; I (A) C: 15
|  |  | 3 | I (A) A: 4.1; I (A) B: 1.8; I (A) C: 11.4
|  |  | 4 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 2.7; I (A) C: 1.5
|  |  | сумма | I (A) A: 7.9; I (A) B: 7.4; I (A) C: 38.9
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 5.3 | 3.8 | 7.9 | 230 | 231 | 231 | 403 | 404 | 402 | 21.06.2021 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 33.7; I (A) B: 15.6; I (A) C: 10.4
|  |  | сумма | I (A) A: 39; I (A) B: 19.4; I (A) C: 18.3
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 233 | 403 | 403 | 404 | 21.06.2021 20.35
|  |  | 2 | I (A) A: 1.9; I (A) B: 2.6; I (A) C: 14.4
|  |  | сумма | I (A) A: 1.9; I (A) B: 2.6; I (A) C: 14.4
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 1.2 | 3.1 | 1 | 232 | 234 | 232 | 401 | 404 | 401 | 22.06.2021 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 1.4; I (A) C: 0.5
|  |  | сумма | I (A) A: 1.2; I (A) B: 4.5; I (A) C: 1.5
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 234 | 233 | 233 | 406 | 403 | 402 | 27.06.2021 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0; I (A) C: 0
4
|  |  | сумма | I (A) A: 1.1; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.4
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 10 | 1.6 | 1.2 | 232 | 233 | 233 | 402 | 403 | 402 | 27.06.2021 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 10; I (A) B: 1.6; I (A) C: 1.2
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 229 | 230 | 232 | 404 | 404 | 407 | 21.06.2021 21.15
|  |  | 2 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 17.4; I (A) C: 3.2
4
|  |  | сумма | I (A) A: 2.2; I (A) B: 17.9; I (A) C: 5.3
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 23.7 | 41.9 | 40 | 231 | 238 | 239 | 408 | 409 | 410 | 25.06.2021 19.38
2
|  |  | сумма | I (A) A: 23.7; I (A) B: 41.9; I (A) C: 40
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 232 | 232 | 232 | 405 | 407 | 405 | 25.06.2021 19.55
|  |  | 2 | I (A) A: 3.2; I (A) B: 24; I (A) C: 17
|  |  | сумма | I (A) A: 3.2; I (A) B: 24.9; I (A) C: 17.8
ТП-112 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 233 | 399 | 403 | 401 | 26.06.2021 20.35
|  |  | 2 | I (A) A: 2; I (A) B: 0; I (A) C: 0.1
|  |  | сумма | I (A) A: 2; I (A) B: 0; I (A) C: 0.1
ТП-113 | 160 | 231 | 1 | 0 | 6.3 | 1.8 | 231 | 231 | 233 | 404 | 402 | 403 | 25.06.2021 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 4; I (A) B: 0.3; I (A) C: 4.9
|  |  | сумма | I (A) A: 4; I (A) B: 6.6; I (A) C: 6.7
ТП-114 | 400 | 578 | 1 | 3 | 7 | 9 | 233 | 232 | 231 | 404 | 402 | 401 | 27.06.2021 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 3; I (A) B: 7; I (A) C: 9
ТП-115 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 232 | 404 | 402 | 401 | 26.06.2021 20.40
2
3
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-116 | 250 | 361 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 233 | 234 | 232 | 405 | 404 | 403 | 26.06.2021 20.40
|  |  | сумма | I (A) A: 0.8; I (A) B: 1.2; I (A) C: 0.4
ТП-117 | 100 | 144 | 1 | 0.7 | 11.4 | 36.3 | 241 | 241 | 243 | 417 | 417 | 419 | 27.06.2021 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 4.6; I (A) B: 6.6; I (A) C: 4.6
|  |  | 3 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 2.5; I (A) C: 31.2
|  |  | сумма | I (A) A: 7.7; I (A) B: 20.5; I (A) C: 72.1
ТП-118 | 100 | 144 | 1 | 0.8 | 0.3 | 5.4 | 230 | 228 | 228 | 396 | 393 | 395 | 25.06.2021 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 12.6; I (A) B: 13.3; I (A) C: 15.5
|  |  | 3 | I (A) A: 7.7; I (A) B: 21.9; I (A) C: 6.5
|  |  | сумма | I (A) A: 21.1; I (A) B: 35.5; I (A) C: 27.4
ТП-119 | 63 | 90.9 | 1 | 14.3 | 12.8 | 7.9 | 232 | 231 | 231 | 400 | 401 | 401 | 25.06.2021 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 8.9; I (A) B: 7.6; I (A) C: 18.4
|  |  | сумма | I (A) A: 23.2; I (A) B: 20.4; I (A) C: 26.3
ТП-120 | 63 | 90.9 | 1 | 1.8 | 4.2 | 5.4 | 231 | 232 | 231 | 403 | 403 | 402 | 25.06.2021 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 0.8; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 3.9; I (A) B: 5; I (A) C: 5.4
ТП-121 | 63 | 90.9 | 1 | 4.2 | 1.5 | 0 | 232 | 232 | 231 | 401 | 403 | 402 | 25.06.2021 21.00
2
|  |  | сумма | I (A) A: 4.2; I (A) B: 1.5; I (A) C: 0
ТП-122 | 160 | 231 | 1 | 19.3 | 21.5 | 18.7 | 225 | 228 | 223 | 404 | 399 | 404 | 26.06.2021 21.30
2
|  |  | сумма | I (A) A: 19.3; I (A) B: 21.5; I (A) C: 18.7
ТП-123 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 231 | 232 | 230 | 401 | 403 | 400 | 28.06.2021 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.7
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0.4; I (A) C: 0.7
ТП-124 | 160 | 231 | 1 | [9 empty] | 28.06.2021 18.40
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-125 | 160 | 231 | 1 | [9 empty] | 28.06.2021 18.20
2
3
4
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-126 | 100 | 144 | 1 | 5.1 | 2.6 | 2.3 | 232 | 231 | 230 | 403 | 400 | 401 | 28.06.2021 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 5.5; I (A) B: 7.2; I (A) C: 4.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 2.6; I (A) C: 0.9
|  |  | сумма | I (A) A: 10.9; I (A) B: 12.4; I (A) C: 7.6
ТП-127 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 228 | 401 | 395 | 398 | 28.06.2021 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 31.6; I (A) B: 52.5; I (A) C: 64.2
|  |  | 3 | I (A) A: 18.1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 49.7; I (A) B: 52.5; I (A) C: 64.2
ТП-128 | 100 | 144 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 231 | 230 | 228 | 401 | 395 | 398 | 28.06.2021 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 18.2; I (A) B: 12.4; I (A) C: 36.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 1.1; I (A) C: 11.7
|  |  | сумма | I (A) A: 18.6; I (A) B: 14.4; I (A) C: 49.1
ТП-129 | 160 | 231 | 1 | 17.2 | 4.5 | 27.4 | 231 | 229 | 230 | 401 | 398 | 399 | 28.06.2021 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 1.8; I (A) B: 31.6; I (A) C: 0.5
|  |  | 3 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 0.1; I (A) C: 3.3
|  |  | сумма | I (A) A: 20.1; I (A) B: 36.2; I (A) C: 31.2
ТП-130 | 160 | 231 | 1 | 19.2 | 1.1 | 10.3 | 233 | 232 | 231 | 402 | 400 | 401 | 28.06.2021 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 17.4; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.8; I (A) C: 13.8
|  |  | сумма | I (A) A: 20.4; I (A) B: 19.3; I (A) C: 24.1
ТП-131 | 630 | 910 | 1 | [9 empty] | 28.06.2021 18.00
2
3
4
5
6
7
8
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-5104 | 250 | 361 | 1 | 16.2 | 23.1 | 20.1 | 228 | 228 | 227 | 403 | 399 | 401 | 27.06.2021 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 6.7; I (A) C: 2.1
|  |  | 3 | I (A) A: 22.5; I (A) B: 24.2; I (A) C: 21.1
|  |  | 4 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 2.1; I (A) C: 16.8
|  |  | 5 | I (A) A: 13.1; I (A) B: 21.4; I (A) C: 4.2
6
|  |  | сумма | I (A) A: 55.6; I (A) B: 77.5; I (A) C: 64.3
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 15.1 | 21 | 12.2 | 230 | 227 | 230 | 401 | 402 | 399 | 27.06.2021 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 23.1; I (A) B: 17.2; I (A) C: 6.2
|  |  | сумма | I (A) A: 38.2; I (A) B: 38.2; I (A) C: 18.4
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229 | 402 | 404 | 400 | 27.06.2021 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 24.1; I (A) B: 22.2; I (A) C: 41
|  |  | 4 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 12.1; I (A) C: 6.9
|  |  | 5 | I (A) A: 4; I (A) B: 1.6; I (A) C: 6.9
|  |  | сумма | I (A) A: 32.3; I (A) B: 35.9; I (A) C: 54.8
ТП-5109 | 400 | 578 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
2
3
сумма
ТП-5103 ЗТП |  |  | 1 | [9 empty] | 27.06.2021 19.35
2
3
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-5103 КТПН | 400 | 578 | 1 | 25.1 | 26.2 | 24.2 | 229 | 229 | 228 | 405 | 403 | 403 | 27.06.2021 19.35
|  |  | 2 | I (A) A: 67.1; I (A) B: 52; I (A) C: 62
|  |  | сумма | I (A) A: 92.2; I (A) B: 78.2; I (A) C: 86.2
ТП-5107 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 227 | 401 | 399 | 402 | 27.06.2021 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
Начальник ОП с. Красноусольский Безовчук В.А.
Исп. старший мастер ОП Юмагузин Р.В.