## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск июнь2021г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 0 | 1 | 4 | 240 | 237 | 238 | 415 | 414 | 418 | 21.06.21г
5101 | 250 | 361 | 2 | 16 | 13 | 18 | [6 empty] | 19:40
|  |  | 3 | 14 | 22 | 7
|  |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  |  | сумма | 34 | 36 | 29
Р(кВт)
|  |  | 1 | 33 | 34 | 27 | 235 | 238 | 240 | 411 | 417 | 413 | 21.06.21г
5102 | 160 | 231 | 2 | 1 | 7 | 13 | [6 empty] | 18:10
|  |  | 3 | 8 | 45 | 19
|  |  | сумма | 42 | 86 | 59
Р(кВт)
|  |  | 1 | 30 | 4 | 7 | 240 | 235 | 235 | 412 | 412 | 416 | 21.06.21г
5103 | 250 | 361 | 2 | 10 | 10 | 23 | [6 empty] | 18:15
|  |  | 3 | 13 | 35 | 20
|  |  | сумма | 53 | 49 | 50
Р(кВт)
|  |  | 1 | 18 | 15 | 5 | 239 | 236 | 237 | 412 | 416 | 420 | 21.06.21г
5104 | 250 | 361 | 2 | 32 | 16 | 19 | [6 empty] | 18:00
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 50 | 31 | 24
Р(кВт)
|  |  | 1 | 6 | 6 | 15 | 235 | 235 | 235 | 410 | 413 | 410 | 21.06.21г
5105 | 100 | 144 | 2 | 24 | 28 | 38 | [6 empty] | 18:35
|  |  | 3 | 15 | 4 | 17
|  |  | сумма | 45 | 38 | 70
Р(кВт)
|  |  | 1 | 12 | 19 | 15 | 235 | 238 | 238 | 411 | 415 | 419 | 21.06.21г
5106 | 250 | 361 | 2 | 26 | 17 | 32 | [6 empty] | 18:20
|  |  | 3 | 23 | 14 | 28
|  |  | сумма | 61 | 50 | 75
Р(кВт)
|  |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 240 | 240 | 240 | 420 | 420 | 420 | 21.06.21г
5107 | 100 | 144 | 2 | 3 | 4 | 11 | [6 empty] | 19:20
|  |  | сумма | 5 | 5 | 14
Р(кВт)
|  |  | 1 | 18 | 19 | 18 | 240 | 244 | 241 | 415 | 421 | 420 | 23.06.21г
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 9:17
|  |  | сумма | 18 | 19 | 18
Р(кВт)
5109 | 250 | 361 | 1 | 41 | 39 | 42 | 238 | 238 | 241 | 410 | 411 | 419 | 23.06.21г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9:35
|  |  | 3 | 11 | 12 | 11
|  |  | 4 | 8 | 8 | 8
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 16 | 16 | 16
|  |  | сумма | 76 | 75 | 77
Р(кВт)
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 21 | 4 | 7 | 236 | 240 | 240 | 420 | 420 | 415 | 21.06.21г
5110 | 100 | 144 | 2 | 10 | 10 | 5 | [6 empty] | 18:45
|  |  | сумма | 31 | 14 | 12
Р(кВт)
|  |  | 1 | 8 | 1 | 5 | 237 | 240 | 240 | 420 | 420 | 416 | 21.06.21г
5111 | 100 | 144 | 2 | 30 | 22 | 15 | [6 empty] | 19:00
|  |  | 3 | 3 | 4 | 3
|  |  | сумма | 41 | 27 | 23
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 11 | 25 | 14 | 245 | 241 | 245 | 419 | 429 | 421 | 21.06.21г
5601 | 100 | 144 | 2 | 13 | 26 | 29 | [6 empty] | 19:52
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 24 | 51 | 43
Р(кВт)
|  |  | 1 | 7 | 3 | 20 | 236 | 240 | 241 | 410 | 414 | 418 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 23 | 18 | 21 | [6 empty] | 20:00
5602 | 250 | 361 | 3 | 16 | 34 | 13
|  |  | сумма | 46 | 55 | 54
Р(кВт)
|  |  | 1 | 24 | 22 | 23 | 244 | 246 | 240 | 425 | 422 | 425 | 21.06.21г
5603 | 250 | 361 | 2 | 14 | 31 | 21 | [6 empty] | 19:28
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 2 | 0 | 0
|  |  | сумма | 40 | 53 | 44
Р(кВт)
|  |  | 1 | 18 | 9 | 3 | 249 | 247 | 249 | 432 | 436 | 436 | 21.06.21г
5604 | 250 | 361 | 2 | 9 | 4 | 5 | [6 empty] | 19:05
|  |  | 3 | 42 | 52 | 44
|  |  | 4 | 20 | 23 | 26
|  |  | сумма | 89 | 88 | 78
Р(кВт)
5605 | 100 | 144 | 1 | 12 | 16 | 14 | 245 | 243 | 248 | 425 | 429 | 431 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19:20
|  |  | сумма | 12 | 16 | 14
Р(кВт)
5607 | 100 | 144 | 1 | 2 | 2 | 8 | 247 | 242 | 245 | 424 | 430 | 421 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 22 | 20 | 13 | [6 empty] | 19:40
|  |  | сумма | 24 | 22 | 21
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 5 | 1 | 4 | 238 | 240 | 240 | 420 | 423 | 417 | 21.06.21г
|  |  | сумма | 5 | 1 | 4 | [6 empty] | 21:30
Р(кВт)
5702 | 63 | 91 | 1 | 5 | 13 | 18 | 239 | 240 | 236 | 415 | 415 | 419 | 21.06.21г
|  |  | сумма | 5 | 13 | 18 | [6 empty] | 21:20
Р(кВт)
5703 | 63 | 91 | 1 | 8 | 4 | 12 | 235 | 242 | 233 | 413 | 418 | 418 | 21.06.21г
|  |  | сумма | 8 | 4 | 12 | [6 empty] | 20:46
Р(кВт)
5704 | 100 | 144 | 1 | 9 | 8 | 2 | 241 | 236 | 238 | 422 | 415 | 420 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 21:10
|  |  | Р(кВт) | 9 | 8 | 4
5705 | 63 | 91 | 1 | 17 | 3 | 6 | 225 | 238 | 244 | 420 | 415 | 418 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 20:35
|  |  | Р(кВт) | 19 | 3 | 6
5706 | 100 | 144 | 1 | 7 | 6 | 5 | 238 | 235 | 238 | 411 | 420 | 412 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 20 | 13 | 14 | [6 empty] | 20:20
|  |  | сумма | 27 | 19 | 19
Р(кВт)
5707 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247 | 248 | 250 | 433 | 445 | 440 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20:05
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р(кВт)
5708 | 63 | 91 | 1 | 12 | 21 | 12 | 237 | 232 | 236 | 407 | 412 | 414 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 10 | 10 | 2 | [6 empty] | 20:00
|  |  | сумма | 22 | 31 | 14
Р(кВт)
5709 | 100 | 144 | 1 | 31 | 15 | 41 | 235 | 232 | 237 | 406 | 412 | 408 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 18 | 20 | 10 | [6 empty] | 20:25
|  |  | 3 | 16 | 11 | 8
|  |  | сумма | 65 | 46 | 59
Р(кВт)
5710 | 160 | 231 | 1 | 25 | 3 | 27 | 231 | 240 | 236 | 415 | 414 | 410 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 16 | 15 | 20 | [6 empty] | 19:20
|  |  | сумма | 41 | 18 | 47
Р(кВт)
5711 | 160 | 231 | 1 | 16 | 3 | 22 | 235 | 234 | 220 | 398 | 400 | 406 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 2 | 8 | 5 | [6 empty] | 19:15
|  |  | 3 | 22 | 10 | 14
|  |  | сумма | 18 | 21 | 41
Р(кВт)
5712 | 100 | 144 | 1 | 7 | 20 | 5.5 | 246 | 245 | 229 | 422 | 420 | 426 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 5 | 8 | 14 | [6 empty] | 19:40
|  |  | сумма | 12 | 28 | 19.5
Р(кВт)
5713 | 25 | 36 | 1 | 2 | 2,3 | 2.8 | 238 | 233 | 235 | 380 | 415 | 406 | 21.06.21г
|  |  | сумма | 2 | 2,3 | 2.8 | [6 empty] | 18:00
Р(кВт)
5714 | 160 | 231 | 1 | 10 | 6 | 6 | 235 | 237 | 237 | 233 | 237 | 236 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 3 | 3 | 28 | [6 empty] | 18:40
|  |  | 3 | 17 | 15 | 13
|  |  | 4 | 6 | 6 | 12
|  |  | сумма | 36 | 30 | 59
Р(кВт)
5715 | 250 | 361 | 1 | 5 | 3 | 4 | 237 | 236 | 237 | 415 | 418 | 413 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 7 | 4 | 4 | [6 empty] | 18:30
|  |  | 3 | 11 | 2 | 7
|  |  | Р(кВт) | 23 | 9 | 15
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 246 | 247 | 244 | 425 | 430 | 429 | 21.06.21г
|  |  | сумма | 6 | 4 | 7 | [6 empty] | 18:30
Р(кВт)
5717 | 100 | 144 | 1 | 23 | 12 | 10 | 232 | 233 | 234 | 408 | 406 | 411 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 2 | 18 | 12 | [6 empty] | 18:50
|  |  | сумма | 25 | 30 | 22
Р(кВт)
5718 | 100 | 144 | 1 | 10 | 22 | 3 | 233 | 240 | 240 | 408 | 412 | 418 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 7 | 11 | 7 | [6 empty] | 20:10
|  |  | сумма | 17 | 33 | 10
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 18 | 24 | 20 | 242 | 248 | 246 | 424 | 426 | 425 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 22 | 7 | 3 | [6 empty] | 18:50
|  |  | сумма | 40 | 31 | 23
Р(кВт)
5802 | 100 | 144 | 1 | 3 | 2 | 2 | 245 | 246 | 246 | 425 | 428 | 424 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 8 | 7 | 1 | [6 empty] | 18:40
|  |  | сумма | 11 | 9 | 3
Р(кВт)
5803 | 250 | 361 | 1 | 23 | 47 | 25 | 244 | 244 | 247 | 425 | 428 | 429 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 10 | 5 | 20 | [6 empty] | 18:17
|  |  | сумма | 33 | 52 | 45
Р(кВт)
5804 | 100 | 144 | 1 | 29 | 32 | 4 | 242 | 244 | 247 | 419 | 423 | 428 | 21.06.21г
18:00
|  |  | сумма | 29 | 32 | 4
Р(кВт)
5805 | 100 | 144 | 1 | 29 | 21 | 26 | 241 | 243 | 244 | 420 | 419 | 423 | 21.06.21г
|  |  | 2 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 18:07
|  |  | 3 | 3 | 11 | 1
|  |  | сумма | 58 | 52 | 53
Р(кВт)
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 8 |  |  | 239 | [5 empty] | 21.06.21г
|  |  | сумма | [9 empty] | 19:45
Р(кВт)
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 10 | 15 | 24 | 236 | 234 | 236 | 413 | 411 | 413 | 24.06.21г
18:35
сумма
|  |  | Р(кВт) | 10 | 15 | 24
1612 | 100 | 144 | 1 | 3 | 4 | 6 | 231 | 235 | 231 | 412 | 412 | 411 | 24.06.21г
|  |  | 2 | 3 | 2 | 1 | [6 empty] | 18:45
|  |  | сумма | 6 | 6 | 7
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 18 | 9 | 7 | 237 | 237 | 237 | 422 | 414 | 416 | 22.06.21г
|  |  | 2 | 10 | 11 | 11 | [6 empty] | 20:35
|  |  | 3 | 2 | 4 | 8
|  |  | сумма | 30 | 24 | 26
Р(кВт)
2102 | 250 | 361 | 1 | 23 | 19 | 5 | 230 | 231 | 230 | 414 | 404 | 403 | 22.06.21г
|  |  | 2 | 19 | 8 | 16 | [6 empty] | 20:20
|  |  | 3 | 5 | 1 | 3
|  |  | сумма | 47 | 28 | 24
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки"
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 13 | 13 | 16 | 240 | 239 | 239 | 429 | 421 | 421 | 22.06.21г
|  |  | 2 | 2 | 1 | 4 | [6 empty] | 19:40
|  |  | сумма | 15 | 14 | 20
Р(кВт)
4950 | 160 | 231 | 1 | 5 | 12 | 7 | 240 | 240 | 239 | 430 | 422 | 423 | 22.06.21г
|  |  | 2 | 12 | 5 | 8 | [6 empty] | 19:20
|  |  | сумма | 17 | 17 | 15
Р(кВт)
|  |  | 1 | 6 | 10 | 3 | 240 | 240 | 240 | 419 | 430 | 420 | 22.06.21г
4930 | 100 | 144 | 2 | 2 | 7 | 0.9 | [6 empty] | 18:30
|  |  | сумма | 8 | 17 | 3.9
Р(кВт)
4936 | 400 | 577.4 | 1 | 19 | 19 | 20 | 212 | 212 | 214 | 390 | 390 | 400 | 22.06.21г
|  |  | 2 | 1.7 | 0.9 | 2 | [6 empty] | 19:00
|  |  | 3 | 15 | 8 | 4
|  |  | сумма | 35.7 | 27.9 | 26
Р(кВт)
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 0.5 | 8 | 0.2 | 241 | 238 | 234 | 420 | 410 | 409 | 22.06.21г
|  |  | 2 | 4 | 22 | 29 | [6 empty] | 18:00
|  |  | 3 | 33 | 0 | 16
|  |  | сумма | 37.5 | 30 | 45.2
Р(кВт)
1944 | 100 | 144 | 1 | 18 | 27 | 13 | 242 | 233 | 239 | 420 | 422 | 418 | 22.06.21г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18:30
|  |  | сумма | 18 | 27 | 13
Р(кВт)
1946 | 100 | 144 | 1 | 10 | 11 | 15 | 237 | 240 | 237 | 412 | 420 | 420 | 22.06.21г
|  |  | 2 | 32 | 7 | 12 | [6 empty] | 19:10
|  |  | сумма | 42 | 18 | 27
Р(кВт)
1947 | 100 | 144 | 1 | 17 | 10 | 8 | 247 | 232 | 241 | 420 | 416 | 409 | 22.06.21г
|  |  | 2 | 12 | 12 | 15 | [6 empty] | 19:30
|  |  | сумма | 29 | 22 | 23
Р(кВт)
1945 | 100 | 144 | 1 | 6 | 9 | 3 | 240 | 238 | 242 | 412 | 422 | 408 | 22.06.21г
|  |  | 2 | 6 | 6 | 7 | [6 empty] | 20:00
|  |  | сумма | 12 | 15 | 10
Р(кВт)
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф11404
4847 | 250 | 361 | 1 | 28 | 29 | 22 | 243 | 242 | 243 | 419 | 418 | 420 | 23.06.21г 18:20
|  |  | 2 | 13 | 2 | 1
3
|  |  | сумма | 41 | 31 | 23
4846 | 250 | 361 | 1 | 11 | 5 | 7 | 245 | 245 | 244 | 420 | 420 | 421 | 23.06.21г 18:05
|  |  | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  | сумма | 16 | 6 | 10
|  |  | Р(кВт) |  |  |  | 230 | [5 empty] | 23.06.21г
4845 | 160 | 231 | 1 | 6 | 6 | 7 | [6 empty] | 18:35
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 236 | 240 | 429 | 430 | 427
|  |  | 3 | 3 | 0 | 1
сумма
Начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро":______________ Чирков А.С.

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24