## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
июнь 2021 года
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 235 | 415 | 415 | 414 | 22.06.2021 19-54
|  |  | 2 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 25; I(A) С: 24.1
|  |  | 3 | I(A) А: 4.4; I(A) В: 6.5; I(A) С: 6.2
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 15.7; I(A) В: 0.8; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 26.3; I(A) В: 32.3; I(A) С: 30.3
1502 | 400 | 578 | 1 | 7.4 | 10.9 | 10.2 | 233 | 232 | 232 | 409 | 408 | 410 | 22.06.2021 20-06
|  |  | 2 | I(A) А: 22.8; I(A) В: 16.1; I(A) С: 36.2
|  |  | 3 | I(A) А: 5.4; I(A) В: 7.8; I(A) С: 7.7
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 12.6; I(A) В: 8.3; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 48.2; I(A) В: 43.1; I(A) С: 54.1
1503 | 400 | 578 | 1 | 6.7 | 1 | 17 | 236 | 236 | 236 | 415 | 415 | 415 | 22.06.2021 20-21
|  |  | 2 | I(A) А: 15.5; I(A) В: 10.3; I(A) С: 18.5
|  |  | 3 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 5.5; I(A) С: 0
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 15.2; I(A) В: 7.4; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 38.6; I(A) В: 24.2; I(A) С: 35.5
53 | 630 | 910 | 1 | 30.1 | 31 | 25.5 | 227 | 226 | 227 | 401 | 397 | 398 | 22.06.2021 19-05
|  |  | ул. осв | I(A) А: 17.8
|  |  | сумма | I(A) А: 47.9; I(A) В: 31; I(A) С: 25.5
5183 | 400 | 578 | 2 | 15.2 | 3.8 | 13.5 | 232 | 230 | 231 | 410 | 410 | 412 | 22.06.21 19-36
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 10.7; I(A) С: 9.1
|  |  | 4 | I(A) А: 5.5; I(A) В: 11.9; I(A) С: 7.2
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 42; I(A) В: 46.7; I(A) С: 53
|  |  | сумма | I(A) А: 70.7; I(A) В: 73.1; I(A) С: 82.8
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 231 | 412 | 410 | 410 | 22.06.21 18-56
|  |  | 2 | I(A) А: 5.2; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.9
|  |  | 3 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 1.6; I(A) С: 3.3
|  |  | 6 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 2.7; I(A) С: 1.2
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 2.6; I(A) С: 4.2
|  |  | сумма | I(A) А: 13.5; I(A) В: 7.6; I(A) С: 9.6
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 221 | 387 | 390 | 388 | 22.06.21 18-16
|  |  | 2 | I(A) А: 6.9; I(A) В: 4.7; I(A) С: 6.2
|  |  | 3 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 7; I(A) С: 4.5
|  |  | 4 | I(A) А: 19.9; I(A) В: 9.3; I(A) С: 9.5
|  |  | 5 | I(A) А: 11.4; I(A) В: 17.6; I(A) С: 6.7
|  |  | 6 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 3.5; I(A) С: 3.2
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 1.6; I(A) С: 6.1
9 ул. осв
|  |  | сумма | I(A) А: 45.1; I(A) В: 43.7; I(A) С: 36.2
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 230 | 401 | 402 | 402 | 22.06.21 20-42
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 6.8; I(A) С: 12.9
|  |  | ул. осв | I(A) А: 3.8; I(A) В: 3.6; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 9.4; I(A) В: 10.4; I(A) С: 12.9
1264 | 160 | 231 | 1 | 13 | 5.4 | 16.9 | 230 | 230 | 230 | 401 | 402 | 401 | 22.06.21 21-02
|  |  | 2 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 17.2; I(A) С: 3.2
|  |  | 3 | I(A) А: 7.7; I(A) В: 6.8; I(A) С: 3.7
|  |  | 4 | I(A) А: 16.7; I(A) В: 4.2; I(A) С: 3
|  |  | ул. осв | I(A) А: 7.5; I(A) В: 2.1; I(A) С: 9.9
|  |  | сумма | I(A) А: 47.2; I(A) В: 35.7; I(A) С: 36.7
1265 | 160 | 231 | 1 | 4.3 | 2.9 | 6.1 | 229 | 229 | 230 | 401 | 402 | 401 | 22.06.21 21-10
|  |  | 2 | I(A) А: 4.3; I(A) В: 7.7; I(A) С: 1.5
|  |  | 3 | I(A) А: 14.3; I(A) В: 3.1; I(A) С: 18.5
|  |  | ул. осв | I(A) А: 6; I(A) В: 6.1; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 28.9; I(A) В: 19.8; I(A) С: 29.1
1269 | 250 | 361 | 1 | 1.6 | 6.6 | 16.7 | 229 | 230 | 230 | 402 | 402 | 401 | 22.06.21 20-52
|  |  | 2 | I(A) А: 6.7; I(A) В: 6.9; I(A) С: 8.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 7.9; I(A) С: 0.5
|  |  | ул. осв | I(A) А: 0.15; I(A) В: 0.02; I(A) С: 1.7
|  |  | сумма | I(A) А: 9.15; I(A) В: 21.42; I(A) С: 27.1
1081 | 250 | 361 | 1 | 22.5 | 12 | 8.2 | 227 | 227 | 227 | 398 | 397 | 399 | 23.06.21 19-07
|  |  | 2 ул. Осв | I(A) А: 1.3
|  |  | сумма | I(A) А: 23.8; I(A) В: 12; I(A) С: 8.2
1388 | 250 | 361 | 1 | 6.3 | 7.8 | 14.2 | 236 | 240 | 234 | 415 | 413 | 414 | 23.06.21 19-48
|  |  | 2 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 3.6; I(A) С: 0.8
|  |  | 3 | I(A) А: 10.4; I(A) В: 2; I(A) С: 5.5
|  |  | 4 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 3.3; I(A) С: 15
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 21.2; I(A) В: 9.1; I(A) С: 19.6
|  |  | сумма | I(A) А: 40.3; I(A) В: 25.8; I(A) С: 55.1
1 | 180 |  | 1 | 1.8 | 0.74 | 1.8 | 257 | 262 | 261 | 456 | 456 | 458 | 21.06.21 19-58
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 5.3; I(A) С: 13.5
3
4
|  |  | 5 | I(A) А: 70.8; I(A) В: 31.7; I(A) С: 40
|  |  | сумма | I(A) А: 79.6; I(A) В: 37.7; I(A) С: 55.3
2 | 250 | 361 | 1 | 32.2 | 40 | 26.5 | 259 | 262 | 260 | 451 | 451 | 450 | 21.06.21 19-37
|  |  | 2 | I(A) А: 19.1; I(A) В: 10; I(A) С: 27.3
|  |  | 3 | I(A) А: 35; I(A) В: 35; I(A) С: 32.5
|  |  | сумма | I(A) А: 86.3; I(A) В: 85; I(A) С: 86.3
3 | 630 | 910 | 1 | 31.5 | 55 | 43 | 252 | 254 | 253 | 444 | 441 | 442 | 21.06.21 19-30
|  |  | 2 | I(A) А: 50.5; I(A) В: 43.7; I(A) С: 42.3
|  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 8.8; I(A) С: 11.3
|  |  | 4 | I(A) А: 11.8; I(A) В: 11.8; I(A) С: 12.5
|  |  | 5 | I(A) А: 0.13; I(A) В: 0.07; I(A) С: 0.24
6
|  |  | сумма | I(A) А: 122.9; I(A) В: 119.3; I(A) С: 109.3
4 | 630 | 910 | 1 посёлок | 68.6 | 71 | 50 | 252 | 248 | 249 | 434 | 436 | 435 | 21.06.21 19-47
|  |  | 2 Липовый цвет | I(A) А: 3.4; I(A) В: 10.3; I(A) С: 14.7
|  |  | 3 Брежнев | I(A) А: 8.3; I(A) В: 14.6; I(A) С: 21.5
|  |  | 4 Берёзка | I(A) А: 0.12; I(A) В: 2.5; I(A) С: 3.3
|  |  | сумма | I(A) А: 80.4; I(A) В: 98.4; I(A) С: 89.6
5 | 400 | 578 | 1 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 257 | 258 | 258 | 440 | 451 | 445 | 21.06.21 19-20
|  |  | сумма | I(A) А: 1.4; I(A) В: 1.3; I(A) С: 2.2
5044П | 630 | 910 | 1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 218 | 218 | 219 | 381 | 381 | 381 | 23.06.21 09-30
|  |  | 2 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 14.6; I(A) В: 22.4; I(A) С: 15.9
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 1
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 19.9; I(A) В: 22.6; I(A) С: 27.9
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 7.7; I(A) В: 8.2; I(A) С: 0.1
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.2
|  |  | 1 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 4; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 8; I(A) С: 2.8
|  |  | сумма | I(A) А: 47.2; I(A) В: 65.6; I(A) С: 50.3
1154 | 160 | 231 | 1 | 22.7 | 24.1 | 13.7 | 224 | 224 | 223 | 391 | 390 | 391 | 22.06.21 17-55
|  |  | 2 | I(A) А: 9.4; I(A) В: 1.7; I(A) С: 5.8
|  |  | 3 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 12.4; I(A) С: 3.2
|  |  | сумма | I(A) А: 42.4; I(A) В: 38.2; I(A) С: 22.7
1504 | 100 | 144 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 233 | 235 | 233 | 410 | 410 | 409 | 22.06.21 19-20
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
1505 | 100 | 144 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 233 | 234 | 233 | 409 | 410 | 409 | 22.06.21 19-27
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.7; I(A) С: 0.1
5038 | 250 | 361 | 1 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 218 | 218 | 220 | 384 | 385 | 386 | 23.06.21 14-35
|  |  | 2 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 2.5; I(A) С: 0.9
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 7.9; I(A) В: 3.1; I(A) С: 1.1
5107 | 630 | 910 | 1 | 37.1 | 35.5 | 28 | 217 | 217 | 217 | 377 | 378 | 379 | 25.06.21 10-30
|  |  | сумма | I(A) А: 37.1; I(A) В: 35.5; I(A) С: 28
5163П | 250 | 361 | 1 | 48.6 | 58 | 48.1 | 231 | 239 | 230 | 411 | 408 | 409 | 25.06.21 09-45
|  |  | 2 | I(A) А: 56.5; I(A) В: 5.4; I(A) С: 26.7
|  |  | 3 | I(A) А: 3.2; I(A) В: 0.9; I(A) С: 1
|  |  | 4 | I(A) А: 23.6; I(A) В: 26.1; I(A) С: 31.7
|  |  | 5 | I(A) А: 1.7; I(A) В: 1.4; I(A) С: 1.7
|  |  | сумма | I(A) А: 133.6; I(A) В: 91.8; I(A) С: 109.2
5088 | 250 | 361 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 386 | 388 | 388 | 23.06.21 13-17
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.5
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.8
|  |  | сумма | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.5; I(A) С: 1.3
68 | 400/400 | 578/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220/229 | 220/225 | 220/225 | 390/396 | 392/395 | 390/396 | 21.06.21 18-33
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 3.6; I(A) С: 1.1
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 1.7; I(A) В: 1; I(A) С: 1.8
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 30; I(A) В: 54.2; I(A) С: 37.1
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 17 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 18 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 31.8; I(A) В: 58.8; I(A) С: 40
5019 | 400 | 578 | 1 | 37.9 | 37 | 25.7 | 206 | 210 | 205 | 368 | 369 | 368 | 23.06.21 17-45
|  |  | 2 | I(A) А: 26.6; I(A) В: 36.9; I(A) С: 39.6
|  |  | 3 | I(A) А: 10.2; I(A) В: 10.2; I(A) С: 10.2
|  |  | 4 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0.1
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 74.8; I(A) В: 84.1; I(A) С: 75.6
1259 | 315 | 455 | 1 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 228 | 228 | 228 | 397 | 397 | 396 | 25.06.21 10-05
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 5.2; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.4
5204 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 236 | 235 | 235 | 415 | 413 | 415 | 25.06.21 10-53
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.5
5108 | 400 | 578 | 1 | 24.8 | 20.7 | 23.7 | 232 | 238 | 233 | 404 | 405 | 405 | 25.06.21 10-45
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 2.3; I(A) С: 1.4
|  |  | 4 | I(A) А: 19; I(A) В: 1.1; I(A) С: 4.9
|  |  | 5 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0.8; I(A) С: 0.6
|  |  | 6 | I(A) А: 15.5; I(A) В: 11.1; I(A) С: 9.3
|  |  | 7 | I(A) А: 16.7; I(A) В: 8.6; I(A) С: 29.1
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.4
|  |  | 9 | I(A) А: 39.5; I(A) В: 36.8; I(A) С: 47.2
|  |  | сумма | I(A) А: 117; I(A) В: 81.4; I(A) С: 116.6
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 46.4 | 48 | 47.4 | 228 | 229 | 228 | 392 | 392 | 393 | 23.06.2021 18-11
|  |  | сумма | I(A) А: 46.4; I(A) В: 48; I(A) С: 47.4
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 144
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312
|  |  | Начальник ОП г. Мелеуз | Uф (В) B: А.Н. Зверев