## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за июнь 2021г. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
23.06.21 18.50
ТП 3608 | 160 | 231 | 1 | 28 | 17 | 13 | 239 | 238 | 245 | 420 | 421 | 417
|  |  | 2 | 34.8 | 32 | 35
|  |  | 3 | 20 | 13.5 | 0
|  |  | 4 | 1.5 | 11.6 | 3.7
|  |  | сумма | 84.3 | 74.1 | 51.7
ТП 3606 | 160 | 231 | 1 | 31.7 | 46 | 27.6 | 230 | 231 | 232 | 400 | 400 | 399 | 25.06.21 18.30
|  |  | 2 | 16.4 | 25 | 33
|  |  | сумма | 48.1 | 71 | 60.6
ТП 3604 | 160 | 231 | 1 | 14.2 | 22.4 | 9.9 | 235 | 236 | 237 | 407 | 409 | 408 | 24.06.21 21.30
|  |  | 2 | 28.3 | 22.4 | 28.1
|  |  | 3 | 55.2 | 49.9 | 41.3
|  |  | сумма | 97.7 | 94.7 | 79.3
ТП 3687 | 160 | 231 | 1 | 16.7 | 16.9 | 28 | 245 | 242 | 240 | 422 | 418 | 422 | 23.06.21 17.30
|  |  | 2 | 6 | 10.3 | 0.8
|  |  | 3 | 16 | 18.3 | 13.8
|  |  | сумма | 38.7 | 45.5 | 42.6
ТП 3686 | 250 | 361 | 1 | 9.9 | 14.6 | 11.7 | 240 | 245 | 234 | 416 | 415 | 413 | 23.06.21 17.00
|  |  | 2 | 18.2 | 12.5 | 8
|  |  | 3 | 27.5 | 21 | 54
|  |  | 4 | 12.6 | 9 | 23
|  |  | сумма | 68.2 | 57.1 | 96.7
ТП 3607 | 100 | 144 | 1 | 20.4 | 12.6 | 29 | 230 | 242 | 230 | 410 | 410 | 407 | 23.06.21 18.00
|  |  | 2 | 43 | 19 | 13
|  |  | 3 | 6 | 23.5 | 26
|  |  | сумма | 69.4 | 55.1 | 68
ТП 3617 | 160 | 231 | 1 | 19 | 13.7 | 30 | 237 | 235 | 239 | 412 | 412 | 410 | 23.06.21 19.00
|  |  | 2 | 20.5 | 38 | 13.5
|  |  | 3 | 6 | 14 | 5.5
|  |  | 4 | 13 | 10.3 | 17
|  |  | сумма | 58.5 | 76 | 66
ТП 3696 | 100 | 144 | 1 | 86.4 | 55 | 87 | 232 | 235 | 231 | 407 | 409 | 406 | 23.06.21 20.27
|  |  | 2 | 5.8 | 1.5 | 3.4
|  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0
|  |  | сумма | 92.5 | 56.5 | 90.4
ТП 3632 | 100 | 144 | 1 | 3.6 | 42 | 20 | 243 | 233 | 238 | 411 | 415 | 411 | 23.06.21 19.58
|  |  | 2 | 15 | 12 | 27
|  |  | 3 | 0 | 1 | 0
|  |  | сумма | 18.6 | 55 | 47
ТП 3633 | 250 | 361 | 1 | 37 | 14 | 25.8 | 237 | 240 | 240 | 411 | 415 | 411 | 23.06.21 21.01
|  |  | 2 | 26 | 26.7 | 35
|  |  | 3 | 21.6 | 12.5 | 12.2
|  |  | 4 | 5.1 | 18.6 | 4.5
|  |  | сумма | 89.7 | 71.8 | 77.5
ТП 3634 | 160 | 231 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 238 | 238 | 237 | 416 | 415 | 413 | 24.06.21 09.30
|  |  | 2 | 2.4 | 0.6 | 0
сумма
ТП 3620 | 400 | 578 | 1 | 11.6 | 16 | 17.5 | 234 | 235 | 232 | 407 | 404 | 404 | 24.06.21 17.28
|  |  | 2 | 20.6 | 12 | 17.8
|  |  | 3 | 18.6 | 20 | 13.2
|  |  | 4 | 27.8 | 7.5 | 10
|  |  | сумма | 78.6 | 55.5 | 58.5
ТП 3674 | 250 | 361 | 1 | 6.7 | 4.7 | 32.3 | 235 | 237 | 237 | 406 | 410 | 406 | 24.06.21 17.45
|  |  | 2 | 68 | 55 | 19
|  |  | 3 | 7.5 | 0 | 0.1
|  |  | 4 | 10 | 5.6 | 4.3
|  |  | 5 | 29.3 | 1.2 | 3.3
|  |  | сумма | 121.5 | 66.5 | 59
ТП 3635 | 160 | 231 | 1 | 12.6 | 7.4 | 13.8 | 241 | 239 | 241 | 415 | 415 | 417 | 24.06.21 17.00
|  |  | 2 | 34 | 29.2 | 24
|  |  | 3 | 7.6 | 27.2 | 37.3
|  |  | 4 | 16.6 | 15 | 41
|  |  | сумма | 70.8 | 78.8 | 116.1
ТП 3636 | 630 | 910 | 1 | 2.3 | 0 | 0.8 | 235 | 240 | 236 | 413 | 414 | 410 | 25.06.21 19.31
|  |  | 2 | 37.7 | 35 | 34.1
|  |  | 3 | 39 | 44 | 60
|  |  | 4 | 1.7 | 23.8 | 6.9
|  |  | сумма | 80.7 | 102.8 | 101.8
ТП 3637 | 400 | 578 | 1 | 20.2 | 18.8 | 20.1 | 238 | 236 | 238 | 407 | 409 | 405 | 25.06.21 11.30
|  |  | 2 | 51.1 | 84.5 | 60.7
|  |  | 3 | 57.7 | 54.5 | 36.1
|  |  | 4 | 34.7 | 48.9 | 41.6
|  |  | 5 | 26.7 | 22.2 | 38.2
|  |  | 6 | 42.6 | 38.6 | 32.5
|  |  | сумма | 233 | 267.5 | 229.2
ТП 3638 | 160 | 231 | 1 | 32 | 4.6 | 15 | 232 | 235 | 231 | 404 | 401 | 398 | 25.06.21 17.31
|  |  | 2 | 39.5 | 30.4 | 23.3
|  |  | 3 | 55.7 | 52 | 52.8
|  |  | сумма | 127.2 | 87 | 91.1
ТП 3675 | 2*160 | 231 | 1 | 49.5 | 13.9 | 52.6 | 229 | 237 | 236 | 407 | 408 | 409 | 25.06.21 11.45
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
сумма
ТП 3602 | 250 | 361 | 1 | 4 | 10.5 | 8.7 | 236 | 238 | 239 | 414 | 413 | 411 | 25.06.21 17.00
|  |  | 2 | 12.9 | 19.8 | 5.7
|  |  | 3 | 7.9 | 5.2 | 2
|  |  | сумма | 24.8 | 35.5 | 16.4
ТП 3616 | 160 | 231 | 1 | 11.1 | 43 | 23.3 | 245 | 239 | 241 | 425 | 420 | 422 | 24.06.21 18.59
|  |  | сумма | 11.1 | 43 | 23.3
ТП 3600 | 160 | 231 | 1 | 29 | 17.7 | 33 | 243 | 245 | 240 | 420 | 423 | 421 | 24.06.21 18.30
|  |  | сумма | 29 | 17.7 | 33
ТП 3611 | 250 | 361 | 1 | 16 | 25 | 10.5 | 226 | 219 | 228 | 397 | 392 | 391 | 25.06.21 14.00
|  |  | 2 | 10.1 | 30 | 9.5
|  |  | 3 | 4.8 | 36.6 | 33.6
|  |  | 4 | 0.6 | 0.2 | 0
|  |  | 5 | 4.7 | 8.2 | 12.3
|  |  | сумма | 36.2 | 100 | 65.9
ТП 3613 | 250 | 361 | 1 | 7.7 | 32 | 22 | 242 | 241 | 243 | 421 | 425 | 421 | 24.06.21 19.27
|  |  | 2 | 5.3 | 16.6 | 17.4
|  |  | 3 | 15.9 | 2.3 | 3
|  |  | 4 | 1.3 | 1.7 | 10.3
|  |  | сумма | 30.2 | 52.6 | 52.7
ТП 3610 | 160 | 231 | 1 | 38.7 | 27.8 | 37.7 | 234 | 235 | 230 | 404 | 407 | 403 | 24.06.21 20.01
|  |  | 2 | 11.6 | 32 | 15.5
|  |  | сумма | 50.3 | 59.8 | 53.2
3
ТП 3609 | 100 | 144 | 1 | 13.9 | 8.5 | 13.4 | 239 | 241 | 231 | 411 | 412 | 407 | 25.06.21 19.00
|  |  | 2 | 33 | 18.2 | 31
|  |  | сумма | 46.9 | 26.7 | 44.4
ТП 3707 | 100 | 144 | 1 | 31.3 | 17 | 35 | 238 | 238 | 235 | 412 | 408 | 407 | 23.06.21 19.30
|  |  | 2 | 17.3 | 16.2 | 10.8
|  |  | сумма | 48.6 | 33.2 | 45.8
ТП 3625 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 239 | 239 | 416 | 412 | 413 | 25.06.21 15.00
|  |  | 2 | 26.4 | 26.7 | 26.7
|  |  | 3 | 2.2 | 2.3 | 3.1
|  |  | 4 | 0 | 0.5 | 1
|  |  | сумма | 28.6 | 29.5 | 30.8
ТП 3719 | 40 | 57.8 | 1 | 4 | 30.7 | 3 | 248 | 242 | 243 | 422 | 415 | 422 | 24.06.21 20.30
|  |  | сумма | 4 | 30.7 | 3
ТП 3705 | 100 | 144 | 1 | 16.3 | 3 | 3.6 | 226 | 228 | 238 | 403 | 402 | 401 | 24.06.21 10.27
|  |  | 2 | 17.8 | 24.2 | 15.2
|  |  | 3 | 19.6 | 48.6 | 35.8
|  |  | сумма | 53.7 | 75.8 | 54.6
ТП 3655 | 160 | 231 | 1 | 36 | 13.5 | 20 | 240 | 240 | 240 | 416 | 414 | 410 | 24.06.21 12.25
|  |  | 2 | 2.7 | 3 | 1.2
|  |  | 3 | 1.7 | 2 | 1.5
|  |  | сумма | 40.4 | 18.5 | 22.7
ТП 3659 | 160 | 231 | 1 | 14.5 | 15.1 | 14.5 | 240 | 241 | 241 | 419 | 421 | 419 | 24.06.21 10.00
|  |  | сумма | 14.5 | 15.1 | 14.5
ТП 3689 | 250 | 361 | 1 | 38 | 40 | 38 | 239 | 244 | 233 | 416 | 415 | 414 | 24.06.21 11.01
|  |  | 2 | 9 | 18.5 | 43
|  |  | 3 | 6.7 | 17.7 | 12.5
|  |  | сумма | 53.7 | 76.2 | 93.5
ТП 3656 | 40 | 57.8 | 1 | 3.3 | 10.3 | 1 | 240 | 239 | 240 | 415 | 413 | 416 | 24.06.21 13.01
|  |  | сумма | 3.3 | 10.3 | 1
ТП 3654 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 247 | 248 | 245 | 428 | 426 | 425 | 24.06.21 12.00
|  |  | 2 | 2.7 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3.2 | 3 | 11.5
|  |  | сумма | 5.9 | 3 | 11.7
ТП 3710 | 100 | 144 | 1 | 33 | 8 | 15 | 235 | 238 | 237 | 409 | 411 | 408 | 25.06.21 18.00
|  |  | 2 | 16.3 | 6.7 | 13
|  |  | сумма | 49.3 | 14.7 | 28
ТП 3711 | 63 | 91 | 1 | 7.4 | 0.7 | 0.7 | 231 | 238 | 239 | 409 | 407 | 408 | 24.06.21 18.01
|  |  | 2 | 12.8 | 28.2 | 6.1
|  |  | сумма | 20.2 | 28.9 | 6.8
ТП 3712 | 100 | 144 | 1 | 2.7 | 3.6 | 1.6 | 240 | 239 | 237 | 413 | 409 | 410 | 24.06.21 21.02
|  |  | 2 | 4 | 26.6 | 26.4
сумма
ТП 3623 | 63 | 91 | 1 | 0 | 1 | 3.7 | 223 | 221 | 233 | 401 | 401 | 404 | 24.06.21 13.15
|  |  | 2 | 0 | 1.3 | 1.5
|  |  | сумма | 0 | 2.3 | 5.2
ТП 3714 | 250 | 361 | 1 | 11.4 | 2.2 | 8 | 230 | 230 | 228 | 395 | 394 | 393 | 24.06.21 14.25
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
сумма
ТП 3668 | 160 | 231 | 1 | 2.4 | 2.8 | 12.3 | 237 | 232 | 234 | 406 | 410 | 411 | 24.06.21 10.05
|  |  | 2 | 1.1 | 1.9 | 9.5
|  |  | 3 | 1.8 | 1 | 1.5
|  |  | сумма | 5.3 | 5.7 | 23.3
ТП 3703 | 100 | 144 | 1 | 17 | 9.5 | 3.1 | 235 | 234 | 239 | 412 | 413 | 409 | 24.06.21 11.29
|  |  | сумма | 17 | 9.5 | 3.1
|  | Начальник ОП Новобелокатай |  |  |  | _______________ |  | Э.Б. Ахмедьянов