## Sheet1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2021 ОП с.Старосубхангулово | [13 empty] | Примечания
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 1 "СУ-2" | 100 | 145 | 1 | 9 | 3.8 | 1.2 | 221 | 230 | 224 | 397 | 400 | 405 | 25.06.21г 19:20 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 6.2; I(A) B: 0; I(A) C: 3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 15.2; I(A) B: 3.8; I(A) C: 4.2 |  | Электро
на вводе
ТП 2 "ДРСУ" | 250 | 363 | 1 | 34.6 | 6 | 26.3 | 228 | 226 | 227 | 391 | 390 | 391 | 25.06.21г 18:51 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 0.4; I(A) B: 1.1; I(A) C: 7.6 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 17.2; I(A) B: 24.6; I(A) C: 17.4 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 23.1; I(A) B: 3.6; I(A) C: 12.2
5 ДРСУ
|  |  | сумма | I(A) A: 75.3; I(A) B: 35.3; I(A) C: 63.5
ТП 3 "М.Гафури" | 100 | 145 | 1 | 6 | 7.2 | 1 | 234 | 232 | 228 | 421 | 391 | 422 | 25.06.21г 18:30 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 12.8; I(A) B: 0; I(A) C: 3.4 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 6.3; I(A) B: 9; I(A) C: 1.3 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 25.1; I(A) B: 16.2; I(A) C: 5.7
на вводе
ТП 6 "Заречная" | 250 | 363 | 1 | 41 | 99 | 60 | 231 | 228 | 227 | 403 | 400 | 397 | 24.06.21г 19:55 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 17; I(A) B: 64; I(A) C: 52 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 База КЭС | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 6.1; I(A) B: 8; I(A) C: 21.9
|  |  | сумма | I(A) A: 64.1; I(A) B: 171; I(A) C: 133.9
ТП 7 "Комхоз" | 400 | 580 | 1 | 26.4 | 47.1 | 20.7 | 235 | 236 | 235 | 413 | 410 | 411 | 24.06.21г 19:30 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 17.5; I(A) B: 6.6; I(A) C: 6.9 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 Котель. | I(A) A: 0.5; I(A) B: 1.5; I(A) C: 1.3 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 15; I(A) B: 4; I(A) C: 24.4
|  |  | сумма | I(A) A: 59.4; I(A) B: 59.2; I(A) C: 53.3
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Передан
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | ООО "ГИП-Электро
ТП 8 "Детсад-1" | 400 | 580 | 1 | 28 | 37.5 | 24.4 | 234 | 230 | 233 | 403 | 403 | 410 | 21.06.21г 19:40 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 12; I(A) B: 1.3; I(A) C: 1.8
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 2.4; I(A) C: 11.4
4 | bar: I(A) A to I(A) C
|  |  | сумма | I(A) A: 40; I(A) B: 41.2; I(A) C: 37.6 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 9 "Детсад-2" | 250 | 363 | 1 | 9 | 40 | 16.4 | 237 | 230 | 232 | 403 | 405 | 405 | 21.06.21г 19:50 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 15; I(A) B: 12.4; I(A) C: 9.6
3 | bar: I(A) A to I(A) C
|  |  | сумма | I(A) A: 24; I(A) B: 52.4; I(A) C: 26 |  | ООО "ГИП-Электро
Электро
ТП 11 "Бельская" | 160 | 231 | 1 | 17.3 | 16.3 | 13.3 | 233 | 237 | 230 | 411 | 411 | 408 | 24.06.21г 19:15 | не передан
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0.7
3 | bar: I(A) A to I(A) C
|  |  | сумма | I(A) A: 17.3; I(A) B: 16.3; I(A) C: 14 |  | Передан
ООО "ГИП-Электро
ТП 19 "Водозабор" | 63 | 91 | 1 | [10 empty] | Электро
2
|  |  | сумма | [10 empty] | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро | bar: I(A) A to I(A) C
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 22 "Пищекомбинат" | 250 | 363 | 1 | 27.5 | 4.1 | 34.3 | 233 | 236 | 236 | 404 | 407 | 402 | 25.06.21г 18:15
|  |  | 2 | I(A) A: 12.3; I(A) B: 2.6; I(A) C: 13.1 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 2.3; I(A) B: 6.1; I(A) C: 13.3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 42.1; I(A) B: 12.8; I(A) C: 60.7 |  | Электро
на вводе
ТП 23 "Автовокзал" | 250 | 363 | 1 | 15.4 | 44.4 | 6.1 | 238 | 233 | 235 | 409 | 414 | 410 | 24.06.21г 19:50
|  |  | 2 | I(A) A: 0.1; I(A) B: 0.2; I(A) C: 0.3
|  |  | 3 | I(A) A: 0.9; I(A) B: 4.6; I(A) C: 7.4 |  | Передан
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0.3; I(A) C: 3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 16.4; I(A) B: 49.5; I(A) C: 16.8 |  | Электро
на вводе
ТП 28 "Райпо" | 250 | 363 | 1 | 21 | 32.2 | 20.7 | 233 | 236 | 233 | 408 | 408 | 408 | 24.06.21г 18:55
|  |  | 2 | I(A) A: 25; I(A) B: 17; I(A) C: 25.7
|  |  | 3 | I(A) A: 11.2; I(A) B: 22; I(A) C: 20
|  |  | 4 | I(A) A: 10; I(A) B: 16; I(A) C: 30
|  |  | сумма | I(A) A: 67.2; I(A) B: 87.2; I(A) C: 96.4 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 31 "Больница-1" | 400 | 580 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231 | 231 | 232 | 402 | 406 | 406 | 24.06.21г 18:15 | не передан
|  |  | 2 | I(A) A: 9.4; I(A) B: 8.2; I(A) C: 3.5
|  |  | 3 | I(A) A: 4.2; I(A) B: 6.7; I(A) C: 13
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 | I(A) A: 5.7; I(A) B: 5.3; I(A) C: 9.4 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | сумма | [10 empty] | не передан
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 32 "Больница-2" | 400 | 580 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 232 | 232 | 233 | 404 | 405 | 405 | 24.06.21г 18:25
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 5.3; I(A) C: 5.4 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 8.6; I(A) B: 1.2; I(A) C: 1 |  | не передан
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | [10 empty] | Электро
ТП 34 "Водоподьем" | 160 | 231 | 1 | 13.1 | 14.8 | 7.7 | 233 | 234 | 232 | 405 | 407 | 404 | 22.06.21г 19:55 | не передан
2 | bar: I(A) A to I(A) C
сумма
ТП 35 "М.Сагитова" | 250 | 363 | 1 | 18.3 | 9.9 | 8.8 | 230 | 232 | 233 | 406 | 408 | 409 | 25.06.21г 19:02 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 9.6; I(A) B: 3.1; I(A) C: 4 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 6.8; I(A) B: 9.9; I(A) C: 1.4 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 0.3; I(A) B: 3.2; I(A) C: 1.4
|  |  | сумма | I(A) A: 35; I(A) B: 26.1; I(A) C: 15.6
на вводе
ТП 39 "Ерекле" | 160 | 231 | 1 | 2.3 | 5.7 | 4 | 227 | 235 | 238 | 414 | 418 | 410 | 25.06.21г 19:30 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 30.4; I(A) B: 5.3; I(A) C: 9.5 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 1.5; I(A) B: 0; I(A) C: 0.9 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 10.8; I(A) B: 11.5; I(A) C: 3
|  |  | сумма | I(A) A: 45; I(A) B: 22.5; I(A) C: 17.4
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | не передан
ТП 42 "ДОЛ Агидель" | 100 | 145 | 1 | 17 | 26.6 | 20.5 | 231 | 232 | 233 | 410 | 407 | 412 | 25.06.21г 19:50
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: −; I(A) B: 0; I(A) C: ─ |  | Передан
|  |  | сумма | I(A) A: 18; I(A) B: 26.6; I(A) C: 20.5 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 43 "ФОК" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 230 | 233 | 401 | 398 | 401 | 25.06.21г 20:15
|  |  | 2 | I(A) A: 5.3; I(A) B: 11.7; I(A) C: 6.8
|  |  | 3 | I(A) A: 7.5; I(A) B: 6.1; I(A) C: 6
|  |  | сумма | I(A) A: 12.8; I(A) B: 17.8; I(A) C: 12.8
ТП 44 "МОБУ СОШ" | 630 | 910 | 1 | 0 | 3.2 | 2.6 | 236 | 238 | 235 | 411 | 409 | 407 | 24.06.21г 19:20 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 0.5; I(A) C: 7.2 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 1.5; I(A) B: 3.3; I(A) C: 2.4 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 4.2; I(A) B: 2.5; I(A) C: 3.4
|  |  | 5 | I(A) A: 8; I(A) B: 2; I(A) C: 5.7 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 6 | I(A) A: 10.1; I(A) B: 8.8; I(A) C: 8.4 |  | Электро
|  |  | 7 | I(A) A: 0.1; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | не передан
|  |  | сумма | I(A) A: 24.9; I(A) B: 20.3; I(A) C: 29.7
ТП 46 "РДК" | 250 | 363 | 1 | 1.5 | 3 | 0.6 | 236 | 236 | 235 | 413 | 412 | 410 | 24.06.21г 19:00
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | [10 empty] | Электро
не передан
ТП 5 "М.Карима" | 160 | 231 | 1 | 12.2 | 9.8 | 5.5 | 240 | 239 | 236 | 415 | 414 | 411 | 22.06.21г 19:10
|  |  | 2 | I(A) A: 14; I(A) B: 6.7; I(A) C: 11
|  |  | сумма | I(A) A: 26.2; I(A) B: 16.5; I(A) C: 16.5
|  |  | на вводе | [10 empty] | Передан
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | ООО "ГИП-Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | Электро
ТП 10 "Юкале" | 250 | 361 | 1 | 4.7 | 7.6 | 15.6 | 235 | 236 | 233 | 408 | 406 | 405 | 22.06.21г 19:00
|  |  | 2 | I(A) A: 31.1; I(A) B: 22; I(A) C: 26.8
|  |  | 3 | I(A) A: 4.3; I(A) B: 3.5; I(A) C: 4.7
|  |  | 4 | I(A) A: 2.3; I(A) B: 5.2; I(A) C: 4.4
|  |  | 5 | I(A) A: 12.7; I(A) B: 3.5; I(A) C: 10.4 |  | Передан
|  |  | сумма | I(A) A: 55.1; I(A) B: 41.8; I(A) C: 61.9 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 16 "Базал" | 250 | 361 | 1 | 9.9 | 5.9 | 26.7 | 221 | 227 | 218 | 392 | 392 | 395 | 25.06.21г 20:09
|  |  | 2 | I(A) A: 29; I(A) B: 17.5; I(A) C: 5.9
|  |  | 3 | I(A) A: 37.6; I(A) B: 11.6; I(A) C: 9
|  |  | 4 | I(A) A: 16; I(A) B: 3.9; I(A) C: 8.1 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 2; I(A) B: 1.9; I(A) C: 6.6 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 94.5; I(A) B: 40.8; I(A) C: 56.3 |  | не передан
ТП 29 "ПМК" | 250 | 361 | 1 | 38 | 3 | 13 | 233 | 234 | 234 | 406 | 405 | 406 | 22.06.21г 19:18
|  |  | 2 | I(A) A: 4.5; I(A) B: 8.3; I(A) C: 5.2
|  |  | 3 | I(A) A: 16.2; I(A) B: 20.4; I(A) C: 5.1
|  |  | 4 | I(A) A: 5.6; I(A) B: 12.6; I(A) C: 7.5 |  | Передан
|  |  | 5 | I(A) A: 16.3; I(A) B: 27.2; I(A) C: 19.5 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 80.6; I(A) B: 71.5; I(A) C: 50.3 |  | Электро
на вводе
ТП 38 "Школьная" | 160 | 231 | 1 | 11.9 | 13.9 | 28 | 241 | 228 | 232 | 406 | 403 | 406 | 22.06.21г 19:25
|  |  | 2 | I(A) A: 8.2; I(A) B: 6.5; I(A) C: 13 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 16.3; I(A) B: 51; I(A) C: 44 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 36.4; I(A) B: 71.4; I(A) C: 85 |  | Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | Передан
ТП 12 "Комбинат" | 250 | 361 | 1 | 19.1 | 20.3 | 42.4 | 232 | 231 | 222 | 395 | 400 | 398 | 21.06.21г 19:28 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 10.1; I(A) B: 15.1; I(A) C: 9.6 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: ─; I(A) B: 50.4; I(A) C: 47.5
|  |  | сумма | I(A) A: 29.2; I(A) B: 85.8; I(A) C: 99.5
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 13 "Уральская" | 250 | 361 | 1 | 2.8 | 18.3 | 22.2 | 233 | 218 | 238 | 406 | 406 | 398 | 21.06.21г 19:20 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 14.3; I(A) B: 27.8; I(A) C: 10.2 |  | не передан
|  |  | 3 | I(A) A: 14.2; I(A) B: 41.3; I(A) C: 5.6
|  |  | 4 | I(A) A: 10.2; I(A) B: 30.4; I(A) C: 13.2
|  |  | сумма | I(A) A: 41.5; I(A) B: 117.8; I(A) C: 51.2 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 15 "Озерная" | 100 | 145 | 1 | 26.1 | 28.4 | 20.7 | 230 | 234 | 235 | 408 | 407 | 403 | 21.06.21г 19:05 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 10.8; I(A) B: 3.3; I(A) C: 10.3
|  |  | сумма | I(A) A: 36.9; I(A) B: 31.7; I(A) C: 31
на вводе | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 41 "Х.Ишкильдина" | 100 | 145 | 1 | 10.4 | 20.8 | 10.2 | 225 | 225 | 232 | 398 | 401 | 394 | 21.06.21г 19:00
|  |  | 2 | I(A) A: 29.1; I(A) B: 21.5; I(A) C: 2.9 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 5.8; I(A) B: 1.5; I(A) C: 2.3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 45.3; I(A) B: 43.8; I(A) C: 15.4 |  | Электро
на вводе | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 17 "Клуб" | 630 | 910 | 1 | 59 | 9.4 | 3.5 | 234 | 234 | 233 | 404 | 404 | 402 | 21.06.21г 18:30
|  |  | 2 | I(A) A: 14.7; I(A) B: 26.6; I(A) C: 35.4 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 42; I(A) B: 16.7; I(A) C: 15.6 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 1; I(A) B: 2.5; I(A) C: 0.8 |  | Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 1.6
|  |  | сумма | I(A) A: 116.7; I(A) B: 55.2; I(A) C: 56.9
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро | bar: I(A) A to I(A) C
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | не передан
ТП 18 "Пожарка" | 250 | 361 | 1 | 40 | 27.2 | 55 | 238 | 235 | 230 | 408 | 408 | 407 | 21.06.21г 18:50
|  |  | 2 | I(A) A: 19.3; I(A) B: 31; I(A) C: 6.8
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 12.4; I(A) C: 16.9 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 7.3; I(A) B: 14.1; I(A) C: 4.4 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 67.6; I(A) B: 84.7; I(A) C: 83.1 |  | не передан
на вводе | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 21 "Ишдавлетово" | 100 | 145 | 1 | 7.6 | 4 | 6 | 240 | 239 | 237 | 414 | 414 | 418 | 22.06.21г 18:35
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 7.6; I(A) B: 4; I(A) C: 6
на вводе
ТП 40 "Агидельская" | 100 | 145 | 1 | 7.3 | 23.4 | 32 | 240 | 219 | 220 | 400 | 393 | 392 | 21.06.21г 18:15
|  |  | 2 | I(A) A: 3.4; I(A) B: 15.1; I(A) C: 6
3
4
|  |  | сумма | I(A) A: 10.7; I(A) B: 38.5; I(A) C: 38
ТП 14 Гостиница | 250 | 361 | 1 гостиница | 13.6 | 2.6 | 22.8 | 232 | 238 | 232 | 407 | 408 | 407 | 24.06.21г 18:40
|  |  | 2 физ.лица | I(A) A: 0.2; I(A) B: 7.7; I(A) C: 5
|  |  | сумма | I(A) A: 13.8; I(A) B: 10.3; I(A) C: 27.8
на вводе | bar: I(A) A to I(A) C
ТП-48 ул.Кадырова | 100 | 145 | 1 | 22 | 32.1 | 42.4 | 236 | 234 | 237 | 410 | 406 | 406 | 24.06.21г 19:47
ТП-49 ферма | 25 | 36.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 238 | 236 | 412 | 412 | 408 | 23.06.21г 18:30
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
─