## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2021 г. ОП с.Стерлибашево
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-1 | 250 | 361 | 1 | 5 | 1.4 | 0.6 | 236 | 233 | 240 | 410 | 408 | 413 | 2021-06-25 | Sтр-ра,кВА | I(A)ном
|  |  | 2 | А: 33.3; В: 29; С: 28.2 |  | 25 | 36.1
|  |  | 3 | А: 0.01; В: 0; С: 0 |  | 40 | 57.8
|  |  | 4 | А: 6.2; В: 8.3; С: 1.9 |  | 63 | 91
|  |  | 5 | А: 20.1; В: 40.4; С: 19 |  | 100 | 144
|  |  | 6 | [10 empty] | 160 | 231
|  |  | 7 | [10 empty] | 250 | 361
|  |  | сумма | А: 64.61; В: 79.01; С: 49.7 |  | 315 | 455
ТП-2 | 400 | 578 | 1 | 66.7 | 34.6 | 55.6 | 240 | 241 | 237 | 408 | 409 | 407 | 2021-06-22 | 320 | 462
|  |  | 2 | А: 1.3; В: 5.9; С: 0.1 |  | 400 | 578
|  |  | 3 | А: 39.8; В: 34.9; С: 17.5
|  |  | 4 | А: 97.8; В: 71.6; С: 74.8
|  |  | 5 | А: 68.3; В: 48.8; С: 44.1
|  |  | 6 | А: 10.8; В: 12; С: 8.7
|  |  | 7 | А: 0.7; В: 3.2; С: 3.1
|  |  | 8 | А: 56.2; В: 48.8; С: 45.5
|  |  | 9 | А: 4.4; В: 11.9; С: 6.7
|  |  | сумма | А: 346; В: 271.7; С: 256.1
ТП-3 | 400 | 578 | 1 | 9.6 | 28.7 | 8.1 | 234 | 235 | 236 | 402 | 402 | 401 | 2021-06-25
|  |  | 2 | А: 35.2; В: 47.4; С: 43.2
|  |  | 3 | А: 57.3; В: 45.7; С: 36.6
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 102.1; В: 121.8; С: 87.9
ТП-4 | 160 | 231 | 1 | 33.7 | 47.2 | 21 | 234 | 236 | 235 | 404 | 403 | 404 | 2021-06-25
|  |  | 2 | А: 17.1; В: 23.5; С: 14.7
|  |  | 3 | А: 18.7; В: 12.1; С: 12.4
|  |  | 4 | А: 76.1; В: 74.1; С: 72.2
|  |  | 5 | А: 3; В: 0; С: 1
6
7
|  |  | сумма | А: 148.6; В: 156.9; С: 121.3
ТП-5 | 250 | 361 | 1 | 5.1 | 22.4 | 8.7 | 226 | 227 | 232 | 408 | 409 | 408 | 2021-06-25
|  |  | 2 | А: 17.6; В: 28.4; С: 19.8
|  |  | 3 | А: 3; В: 1.4; С: 6.3
|  |  | 4 | А: 7.8; В: 8.6; С: 10.6
5
6
7
|  |  | сумма | А: 33.5; В: 60.8; С: 45.4
ТП-6 | 250 | 361 | 1 | 19 | 5.1 | 6.7 | 234 | 235 | 228 | 403 | 403 | 408 | 2021-06-25
|  |  | 2 | А: 30; В: 30.3; С: 53.8
|  |  | 3 | А: 7.2; В: 8.5; С: 11.8
|  |  | 4 | А: 3.6; В: 38.7; С: 20.8
|  |  | 5 | А: 32.3; В: 26.7; С: 45.3
|  |  | 6 | А: 0.1; В: 1.6; С: 0
|  |  | 7 | А: 0.8; В: 0; С: 0.05
|  |  | сумма | А: 93; В: 110.9; С: 138.45
ТП-7 | 2*630 |  | 1 | 13.2 | 14.5 | 32.7 | 234 | 235 | 234 | 404 | 406 | 403 | 2021-06-22
|  |  | 2 | А: 23.1; В: 11.2; С: 13.25
|  |  | 3 | А: 1; В: 0.5; С: 0.4
|  |  | 4 | А: 9.4; В: 10.5; С: 13.2
5
6
7
|  |  | сумма | А: 49.6; В: 37.8; С: 75.2
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 4.7 | 4.8 | 20.7 | 235 | 228 | 230 | 400 | 400 | 401 | 2021-06-22
|  |  | 2 | А: 30.6; В: 30.6; С: 16
|  |  | 3 | А: 70.2; В: 80.9; С: 112
|  |  | 4 | А: 24.8; В: 8.3; С: 37.6
|  |  | 5 | А: 21.8; В: 8.3; С: 37.6
|  |  | 6 | А: 2.7; В: 7.9; С: 4.9
|  |  | 7 | А: 1.1; В: 7.9; С: 4.9
|  |  | сумма | А: 155.9; В: 148.7; С: 233.7
ТП-4013 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 238 | 237 | 410 | 411 | 412 | 2021-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 1; С: 1
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 1; С: 1
ТП-14 | 250 | 361 | 1 | 19 | 56 | 36 | 225 | 224 | 225 | 394 | 391 | 392 | 2021-06-22
|  |  | 2 | А: 34; В: 36; С: 8
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 1; В: 0.4; С: 2.2
5
6
7
|  |  | сумма | А: 54; В: 92.4; С: 46.2
ТП-4015 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | 411 | 412 | 414 | 2021-06-22
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 1
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 1
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 24.6 | 10.8 | 12.3 | 232 | 230 | 233 | 404 | 406 | 409 | 2021-06-25
|  |  | 2 | А: 4.6; В: 10.1; С: 5.6
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 14.6; В: 6.5; С: 22.4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 43.8; В: 27.4; С: 40.3
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 1.3 | 4 | 1.8 | 232 | 231 | 230 | 402 | 405 | 401 | 2021-06-22
|  |  | 2 | А: 10.8; В: 2.5; С: 7.3
|  |  | 3 | А: 9.2; В: 21.3; С: 41.5
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0.1; В: 0; С: 0.2
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
7
|  |  | сумма | А: 21.4; В: 27.8; С: 50.8
ТП-21 | 63 | 91 | 1 | 33.4 | 22.5 | 21.8 | 230 | 226 | 221 | 393 | 392 | 394 | 2021-06-28
|  |  | 2 | А: 9.8; В: 21.9; С: 23.7
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 43.2; В: 44.4; С: 45.5
ТП-23 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 234 | 403 | 404 | 403 | 2021-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 2; В: 4; С: 4
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 2; В: 4; С: 4
ТП-25 | 315 | 455 | 1 | 40.6 | 13.8 | 24.1 | 230 | 230 | 232 | 403 | 407 | 405 | 2021-06-28
|  |  | 2 | А: 13.2; В: 11.4; С: 15
|  |  | 3 | А: 14.9; В: 10; С: 13
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 68.7; В: 35.2; С: 52.1
ТП-26 | 400 | 578 | 1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 228 | 229 | 230 | 402 | 405 | 404 | 2021-06-28
|  |  | 2 | А: 40.8; В: 33.7; С: 18.8
|  |  | 3 | А: 24.4; В: 9.6; С: 11.6
|  |  | 4 | А: 50; В: 38.8; С: 32.9
|  |  | 5 | А: 17; В: 16.6; С: 12.6
|  |  | 6 | А: 31.7; В: 44.9; С: 23.7
7
|  |  | сумма | А: 163.9; В: 144.8; С: 99.7
ТП-27 | 100 | 144 | 1 | 11.6 | 17.2 | 23.4 | 231 | 232 | 231 | 401 | 400 | 401 | 2021-06-25
|  |  | 2 | А: 11.3; В: 9.6; С: 8.1
|  |  | 3 | А: 3; В: 7; С: 7.4
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 25.9; В: 33.8; С: 38.9
ТП-28 | 160 | 231 | 1 | 5.4 | 43.2 | 36.2 | 234 | 233 | 133 | 404 | 405 | 403 | 2021-06-25
|  |  | 2 | А: 7.2; В: 1; С: 1
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 21; В: 1.2; С: 0.8
|  |  | 5 | А: 2.5; В: 2.4; С: 3.6
6
7
|  |  | сумма | А: 36.1; В: 47.8; С: 41.6
ТП-31 | 160 | 231 | 1 | 3 | 2 | 4 | 235 | 233 | 234 | 409 | 411 | 410 | 2021-06-25
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 3; В: 2; С: 4
ТП-32 | 400 | 578 | 1 | 38.2 | 36.8 | 65.7 | 225 | 230 | 225 | 396 | 396 | 395 | 2021-06-25
|  |  | 2 | А: 34.7; В: 13.3; С: 14
|  |  | 3 | А: 40; В: 53.1; С: 23
|  |  | 4 | А: 8.3; В: 9.1; С: 28.5
5
6
7
|  |  | сумма | А: 121.2; В: 112.3; С: 131.2
ТП-33 | 250 | 361 | 1 | 25.5 | 18.8 | 39.1 | 231 | 230 | 229 | 403 | 400 | 401 | 2021-06-25
|  |  | 2 | А: 20.2; В: 14.3; С: 53.8
|  |  | 3 | А: 31.3; В: 16.6; С: 13.3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 77; В: 49.7; С: 106.2
ТП-34 | 160 | 231 | 1 | 20.3 | 47.7 | 3.3 | 223 | 230 | 234 | 401 | 398 | 398 | 2021-06-28
|  |  | 2 | А: 28.8; В: 25.6; С: 29.8
|  |  | 3 | А: 15; В: 15.8; С: 16.7
|  |  | 4 | А: 30.5; В: 12.2; С: 27
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 112.3; В: 69.9; С: 79.2
ТП-35 | 160 | 231 | 1 | 12.6 | 12.5 | 13.4 | 232 | 233 | 234 | 401 | 400 | 401 | 2021-06-25
|  |  | 2 | А: 10; В: 14; С: 13.5
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 22.6; В: 26.5; С: 26.9
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 14.4 | 12 | 14.1 | 235 | 233 | 234 | 401 | 400 | 402 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 9; В: 16; С: 24
|  |  | 3 | А: 13.4; В: 16.2; С: 11
|  |  | 4 | А: 10.5; В: 7; С: 9
|  |  | 5 | А: 2; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 49.3; В: 51.2; С: 58.1
ТП-37 | 250 | 361 | 1 | 10.1 | 11.5 | 5 | 236 | 231 | 229 | 410 | 407 | 405 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 40.9; В: 34.6; С: 13.2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 51; В: 46.1; С: 18.2
ТП-40 | 63 | 91 | 1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 234 | 235 | 234 | 402 | 403 | 402 | 2020-06-25
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 15.3; В: 15.3; С: 15.3
ТП-4796 | 250 | 361 | 1 | 14.1 | 9 | 17.4 | 236 | 235 | 236 | 410 | 409 | 410 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 14.2; В: 10.1; С: 6
|  |  | 3 | А: 0; В: 7; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 33.1; В: 15.6; С: 38.8
ТП-4797 | 250 | 361 | 1 | 24.4 | 25.8 | 20.2 | 232 | 235 | 235 | 407 | 408 | 405 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 52.3; В: 48; С: 48
|  |  | 3 | А: 1.4; В: 1.9; С: 1.2
|  |  | 4 | А: 33; В: 23; С: 24.3
|  |  | 5 | А: 0.2; В: 0.4; С: 0.9
|  |  | 6 | А: 0.5; В: 0.2; С: 0.1
7
|  |  | сумма | А: 125.4; В: 113.8; С: 155.7
ТП-51 | 160 | 231 | 1 | 12.5 | 4 | 16.3 | 236 | 235 | 236 | 410 | 410 | 411 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 5; В: 8; С: 9
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 17.5; В: 12; С: 25.3
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 8 | 14 | 5 | 236 | 235 | 235 | 412 | 410 | 411 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 4; В: 6; С: 8
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 12; В: 20; С: 13
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 4 | 5 | 3 | 235 | 234 | 234 | 410 | 411 | 411 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 5; В: 10; С: 4
|  |  | 3 | А: 3; В: 2; С: 7
|  |  | 4 | А: 4; В: 6; С: 3
|  |  | 5 | А: 13; В: 15; С: 7
|  |  | 6 | А: 8; В: 8; С: 5
7
|  |  | сумма | А: 37; В: 46; С: 29
ТП-54 | 400 | 578 | 1 | 7 | 10 | 8 | 236 | 235 | 236 | 409 | 408 | 409 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 1.1; С: 0.9
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 5; В: 8; С: 7
5
6
7
|  |  | сумма | А: 12; В: 19.1; С: 15.9
ТП-55 | 160 | 231 | 1 | 8 | 10.2 | 9 | 236 | 234 | 235 | 410 | 411 | 410 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 6; В: 5; С: 4
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 14; В: 15.2; С: 13
ТП-56 | 160 | 231 | 1 | 12.4 | 22.6 | 12.8 | 235 | 234 | 233 | 406 | 404 | 404 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 15.9; В: 12.8; С: 15.6
|  |  | 3 | А: 1.4; В: 7.4; С: 17
|  |  | 4 | А: 19.1; В: 22.1; С: 16.2
5
6
7
|  |  | сумма | А: 48.8; В: 64.9; С: 61.6
ТП-57 | 2*250 | 361 | 1 | 14 | 15 | 14 | 235 | 236 | 234 | 411 | 412 | 411 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 15; В: 14; С: 10
|  |  | 3 | А: 4; В: 3; С: 4
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 33; В: 32; С: 28
59 | 100 | 144 | 1 | 11 | 12 | 13 | 235 | 236 | 235 | 410 | 411 | 410 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 9; В: 11; С: 12
|  |  | 3 | А: 0; В: 7; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 20; В: 30; С: 25
4785 | 250 | 361 | 1 | 22.7 | 7.1 | 60 | 232 | 234 | 234 | 406 | 410 | 408 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 17.5; В: 22.9; С: 18.1
|  |  | 3 | А: 6.5; В: 7.1; С: 12.7
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 38; В: 12.7; С: 22.8
58 | 100 | 144 | 1 | 7 | 1 | 1.6 | 237 | 236 | 235 | 410 | 408 | 409 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 7; В: 1; С: 1.6
43 | 63 | 91 | 1 | 8 | 6 | 7 | 237 | 236 | 237 | 410 | 410 | 411 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 9; В: 5; С: 7
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 17; В: 11; С: 14
44 | 40 | 57.8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 236 | 236 | 236 | 410 | 411 | 410 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 8; В: 9; С: 7
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 14; В: 14; С: 11
45 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 237 | 236 | 237 | 410 | 411 | 411 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
6
|  |  | 7 | В: 0.2
|  |  | сумма | А: 0; В: 1; С: 0