## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
Июнь 2020 г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) | [5 empty] | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 232 | 234 | 406 | 405 | 409 | 25.06.2020
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0 | 10-20
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-3 | 1000 | 1445 | 3 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 226 | 394 | 391 | 393
|  |  | 4 | А: 99; В: 76; С: 84
|  |  | 5 | А: 96; В: 134; С: 131 | 2020-06-25
|  |  | 6 | А: 52; В: 48; С: 46 | 10-25
|  |  | 7 | А: 535; В: 531; С: 498
|  |  | сумма | А: 782; В: 789; С: 759
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-4 | 1000 | 1445 | 2 | 217 | 219 | 234 | 233 | 230 | 231 | 404 | 400 | 406 | 2020-06-25
|  |  | 3 | А: 61; В: 64; С: 79 | 09-30
|  |  | сумма | А: 278; В: 283; С: 313
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 149 | 158 | 161 | 233 | 232 | 231 | 403 | 399 | 406
|  |  | 2 | А: 11; В: 35; С: 6 | 2020-06-25
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0 | 09-45
|  |  | 4 | А: 5; В: 2; С: 7
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 1
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 165; В: 195; С: 175
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-6 | 630 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 223 | 393 | 388 | 392
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 58; В: 56; С: 52
|  |  | 12 | А: 0; В: 0; С: 0 | 2020-06-25
|  |  | 13 | А: 0; В: 0; С: 0 | 10-40
|  |  | 16 | А: 5; В: 4; С: 5
|  |  | 17 | А: 7; В: 10; С: 3
|  |  | 21 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 23 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 24 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 70; В: 70; С: 60
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-8 | 630 | 910 | 1 | 284 | 238 | 320 | 223 | 225 | 224 | 399 | 399 | 398 | 2020-06-25
|  |  | сумма | А: 284; В: 238; С: 320 | 10-00
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2482 | 63 | 91 | 1 | 4 | 1 | 1 | 237 | 239 | 238 | 417 | 418 | 413 | 2020-06-23
|  |  | сумма | А: 4; В: 1; С: 1 | 18-00
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2593 | 100 | 144 | 1 | 19 | 3 | 9 | 227 | 225 | 229 | 391 | 394 | 396 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 11 | 19-00
|  |  | сумма | А: 19; В: 3; С: 20
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2092 | 63 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 240 | 240 | 415 | 415 | 415
|  |  | 2 | А: 1; В: 1; С: 2 | 2020-06-23
|  |  | 3 | А: 9; В: 1; С: 2 | 20-10
|  |  | сумма | А: 11; В: 3; С: 4
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2105 | 40 | 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 227 | 227 | 227 | 391 | 391 | 391 | 2020-06-22
|  |  | 2 | [9 empty] | 18-00 | bar: А to С
|  |  | сумма | А: 3; В: 2; С: 2
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2116 | 160 | 231 | 1 | 2 | 12 | 4 | 231 | 231 | 231 | 407 | 407 | 407 | 2020-06-22
|  |  | 2 | А: 3; В: 5; С: 1 | 20-10
|  |  | сумма | А: 5; В: 17; С: 5
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | Демонтирована, вывезена на базу ОП
ТП-2326 | 100 | 144 | 1
2
3
сумма
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2439 | 63 | 91 | 1 | 3 | 1 | 1 | 230 | 230 | 230 | 406 | 406 | 406
|  |  | 2 | А: 10; В: 2; С: 7 | 2020-06-22
|  |  | 3 | А: 3; В: 3; С: 1 | 18-50
|  |  | сумма | А: 16; В: 6; С: 9
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2396 | 40 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 234 | 234 | 234 | 418 | 418 | 418 | 2020-06-23
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 1 | 18-40
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2152 | 100 | 144 | 1 | 16 | 6 | 17 | 227 | 232 | 226 | 392 | 394 | 398 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 20; В: 15; С: 28 | 18-40
|  |  | сумма | А: 36; В: 21; С: 45
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2219 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246 | 247 | 245 | 433 | 425 | 429 | 2020-06-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0 | 18-20
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2527 | 63 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 234 | 235 | 230 | 415 | 415 | 417 | 2020-06-26
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0 | 18-05
|  |  | сумма | А: 1; В: 0; С: 0