## июнь 2020
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в ТП-10/0,4 кВ за июнь 2020 г. ОП с.Большеустьикинское.
№ п/п | № ТП | кВА | Iном | №Л | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В)
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | время замера | дата
1 | 2605 | 40 | 58 | 1 | 9 | 9 | 12 | 225 | 226 | 223 | 397 | 396 | 396 | 20-45 | 22 июня 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 9; I(A) С: 12
2 | 2612 | 100 | 144 | 1 | 8 | 8 | 6 | 243 | 241 | 240 | 413 | 412 | 411 | 18-40 | 22 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 5; I(A) С: 6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 13; I(A) В: 13; I(A) С: 12
3 | 2617 | 250 | 361 | 1 | 20 | 15 | 12 | 231 | 232 | 234 | 398 | 398 | 398 | 20-45 | 22 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 38; I(A) С: 20
|  |  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 27; I(A) С: 28
|  |  |  | 4 | I(A) А: 40; I(A) В: 40; I(A) С: 35
|  |  |  | сумма | I(A) А: 126; I(A) В: 120; I(A) С: 95
4 | 2618 | 250 | 361 | 1 | 26 | 45 | 27 | 228 | 234 | 229 | 401 | 402 | 403 | 20-35 | 22 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 12; I(A) С: 16
|  |  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 19; I(A) С: 18
|  |  |  | сумма | I(A) А: 68; I(A) В: 76; I(A) С: 61
5 | 2619 | 160 | 231 | 1 | 20 | 12 | 16 | 230 | 229 | 232 | 399 | 403 | 403 | 18-45. | 22 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 18; I(A) С: 11
|  |  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 15; I(A) С: 12
|  |  |  | сумма | I(A) А: 50; I(A) В: 45; I(A) С: 39
6 | 2620 | 250 | 361 | 1 | [10 empty] | Отключен
сумма
7 | 2620*2 | 250 | 361 | 1 | [10 empty] | Отключен
сумма
8 | 2622 | 250 | 361 | 1 | 21 | 28 | 25 | 238 | 238 | 238 | 401 | 402 | 401 | 18-10. | 22 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 11; I(A) С: 12
|  |  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 15; I(A) С: 13
|  |  |  | сумма | I(A) А: 56; I(A) В: 54; I(A) С: 50
9 | 2623 | 250 | 361 | 1 | 16 | 14 | 24 | 235 | 234 | 236 | 403 | 403 | 405 | 20-20 | 22 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 28; I(A) С: 48
|  |  |  | 4 | I(A) А: 50; I(A) В: 49; I(A) С: 44
|  |  |  | сумма | I(A) А: 98; I(A) В: 91; I(A) С: 116
10 | 2624 | 100 | 144 | 1 | 18 | 21 | 15 | 231 | 232 | 230 | 406 | 406 | 410 | 20-50 | 22 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 3; I(A) С: 6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 24; I(A) С: 21
11 | 2625 | 400 | 578 | 1 | 38 | 40 | 35 | 235 | 232 | 233 | 402 | 402 | 402 | 20-50 | 22 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 45; I(A) В: 34; I(A) С: 28
|  |  |  | 3 | I(A) А: 85; I(A) В: 65; I(A) С: 87
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.1
|  |  |  | Ул.осв. | I(A) А: 16; I(A) В: 18.7; I(A) С: 17.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 184.1; I(A) В: 157.9; I(A) С: 167.6
12 | 2627 | 160 | 231 | 1 | 23 | 18 | 14 | 235 | 232 | 232 | 405 | 405 | 402 | 18-40. | 22 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 10; I(A) С: 9
|  |  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 10.5; I(A) С: 9
|  |  |  | 4 | I(A) А: 21; I(A) В: 10.5; I(A) С: 9.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 64; I(A) В: 49; I(A) С: 41.5
13 | 2629 | 250 | 361 | 1 | 40 | 36 | 35 | 253 | 242 | 242 | 443 | 443 | 411 | 18-35 | 22 июня 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 40; I(A) В: 36; I(A) С: 35
14 | 2630 | 160 | 231 | 1 | 21 | 17 | 22 | 235 | 234 | 234 | 404 | 401 | 403 | 20-15. | 23 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 23.3; I(A) В: 15.2; I(A) С: 17.3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 22.1; I(A) В: 23; I(A) С: 22.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 66.4; I(A) В: 55.2; I(A) С: 61.8
15 | 2631 | 100 | 144 | 1 | 15 | 15 | 20 | 233 | 232 | 232 | 416 | 406 | 420 | 20-37 | 23 июня 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 15; I(A) С: 20
16 | 2643 | 160 | 231 | 1 | 15 | 12 | 11 | 225 | 229 | 232 | 406 | 403 | 404 | 18-15 | 23 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 35; I(A) С: 32.2
|  |  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 12; I(A) С: 10
|  |  |  | 4 | I(A) А: 22; I(A) В: 18; I(A) С: 9
|  |  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 68; I(A) В: 77; I(A) С: 62.2
17 | 2644 | 250 | 361 | 1 | 17 | 33 | 26 | 232 | 229 | 230 | 404 | 408 | 404 | 21-05. | 23 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 15; I(A) С: 21
|  |  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 32; I(A) С: 38
|  |  |  | сумма | I(A) А: 59; I(A) В: 80; I(A) С: 85
18 | 2645 | 160 | 231 | 1 | 5 | 9 | 8 | 231 | 232 | 230 | 404 | 401 | 403 | 20-35 | 23 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 19; I(A) С: 14
|  |  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 11.5; I(A) С: 14.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 35; I(A) В: 39.5; I(A) С: 36.5
19 | 2647 | 100 | 144 | 1 | 12 | 15 | 15 | 228 | 227 | 228 | 393 | 399 | 396 | 20-55 | 23 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 44; I(A) В: 41; I(A) С: 35
|  |  |  | сумма | I(A) А: 56; I(A) В: 56; I(A) С: 50
20 | 2648 | 160 | 231 | 1 | 5 | 6 | 6 | 225 | 224 | 228 | 393 | 395 | 396 | 20-25 | 23 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 5; I(A) С: 8
|  |  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 11; I(A) С: 14
21 | 2649 | 160 | 231 | 1 | 28 | 24 | 16 | 226 | 228 | 230 | 395 | 399 | 397 | 20-33 | 23 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 25; I(A) С: 22
|  |  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 11; I(A) С: 10
|  |  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 60; I(A) С: 48
22 | 2650 | 160 | 231 | 1 | 28 | 26 | 25 | 230 | 230 | 229 | 398 | 398 | 398 | 20-07. | 23 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 29; I(A) В: 26; I(A) С: 24
|  |  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 52; I(A) С: 49
23 | 2651 | 400 | 578 | 1 | 25 | 30 | 35 | 229 | 230 | 229 | 396 | 398 | 398 | 19-40. | 23 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 31; I(A) В: 32; I(A) С: 33
|  |  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 12; I(A) С: 14
|  |  |  | 4 | I(A) А: 28; I(A) В: 27; I(A) С: 28
|  |  |  | сумма | I(A) А: 97; I(A) В: 101; I(A) С: 110
24 | 2653 | 250 | 361 | 1 | 15 | 21 | 18 | 228 | 230 | 230 | 397 | 393 | 398 | 20-15. | 23 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 8; I(A) С: 8
|  |  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 7; I(A) С: 7
|  |  |  | 4 | I(A) А: 30; I(A) В: 32; I(A) С: 33
|  |  |  | 5 | I(A) А: 8; I(A) В: 7.4; I(A) С: 8
|  |  |  | 6 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 4.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 72; I(A) В: 77.4; I(A) С: 78.5
25 | 2654 | 100 | 144 | 1 | 22 | 22.5 | 21 | 232 | 235 | 234 | 401 | 402 | 402 | 19-36. | 23 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 18; I(A) С: 20
|  |  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 15; I(A) С: 18
|  |  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 55.5; I(A) С: 59
26 | 2655 | 160 | 231 | 1 | 21 | 21 | 26 | 232 | 230 | 302 | 401 | 401 | 402 | 18-22. | 24 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 9.3; I(A) С: 25
|  |  |  | 3 | I(A) А: 35; I(A) В: 32; I(A) С: 39
|  |  |  | 4 | I(A) А: 32; I(A) В: 36; I(A) С: 28
|  |  |  | сумма | I(A) А: 104; I(A) В: 98.3; I(A) С: 118
27 | 2656 | 400 | 578 | 1 | 17 | 17 | 19 | 234 | 235 | 227 | 401 | 399 | 398 | 20-25 | 24 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 15; I(A) С: 13
|  |  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 12; I(A) С: 15
|  |  |  | 4 | I(A) А: 42; I(A) В: 41; I(A) С: 45
|  |  |  | сумма | I(A) А: 88; I(A) В: 85; I(A) С: 92
28 | 2657 | 400 | 578 | 1 | 8 | 10 | 11 | 240 | 228 | 233 | 406 | 408 | 405 | 19-50 | 24 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 5
|  |  |  | 3 | I(A) А: 26; I(A) В: 42; I(A) С: 23
|  |  |  | 4 | I(A) А: 12; I(A) В: 10; I(A) С: 11
|  |  |  | 5 | I(A) А: 8; I(A) В: 8; I(A) С: 7
|  |  |  | 6 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1.7; I(A) С: 1.3
|  |  |  | 7 | I(A) А: 35; I(A) В: 40; I(A) С: 34
|  |  |  | сумма | I(A) А: 92.3; I(A) В: 113.7; I(A) С: 92.3
29 | 2658 | 160 | 231 | 1 | 25 | 10 | 12 | 226 | 229 | 228 | 399 | 400 | 401 | 20-31. | 24 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 17; I(A) С: 14
|  |  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 10; I(A) С: 13
|  |  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 37; I(A) С: 39
30 | 2659 | 160 | 231 | 1 | 17 | 13 | 15 | 235 | 233 | 233 | 405 | 406 | 407 | 19-30. | 24 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 28; I(A) В: 30; I(A) С: 21
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 4; I(A) С: 4
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 50; I(A) В: 47; I(A) С: 40
31 | 2660 | 160 | 231 | 1 | 19 | 17 | 28 | 233 | 234 | 235 | 401 | 402 | 403 | 20-55 | 24 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 24; I(A) С: 24
|  |  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 45; I(A) С: 19
|  |  |  | сумма | I(A) А: 73; I(A) В: 86; I(A) С: 71
32 | 2661 | 25 | 36 | 1 | 7 | 10 | 9 | 235 | 241 | 233 | 429 | 407 | 402 | 20-30 | 24 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 10; I(A) С: 8
|  |  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 5; I(A) С: 5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 17; I(A) В: 25; I(A) С: 22
33 | 2675 | 400 | 578 | 1 | 42 | 41 | 33 | 226 | 227 | 227 | 394 | 394 | 396 | 20-12. | 24 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 22; I(A) С: 20
|  |  |  | 3 | I(A) А: 41; I(A) В: 35; I(A) С: 37
|  |  |  | 4 | I(A) А: 25; I(A) В: 39; I(A) С: 30
|  |  |  | 5 | I(A) А: 35; I(A) В: 38; I(A) С: 35
|  |  |  | сумма | I(A) А: 162; I(A) В: 175; I(A) С: 155
34 | 2691 | 250 | 361 | 1 | 30 | 32 | 32 | 228 | 230 | 228 | 398 | 396 | 398 | 20-20. | 24 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 38; I(A) С: 40
|  |  |  | 3 | I(A) А: 40; I(A) В: 41; I(A) С: 43
|  |  |  | Ул.осв. | I(A) А: 9.7; I(A) В: 15; I(A) С: 15
|  |  |  | сумма | I(A) А: 114.7; I(A) В: 126; I(A) С: 130
35 | 2698 | 100 | 144 | 1 | 12 | 12 | 10 | 224 | 226 | 227 | 398 | 394 | 396 | 18-23. | 24 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 7; I(A) С: 5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 17; I(A) В: 19; I(A) С: 15
36 | 2700 | 250 | 361 | 1 | 35 | 30 | 31 | 221 | 227 | 227 | 390 | 398 | 398 | 20-15 | 24 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 28; I(A) С: 27
|  |  |  | 3 | I(A) А: 31; I(A) В: 28; I(A) С: 22
|  |  |  | сумма | I(A) А: 96; I(A) В: 86; I(A) С: 80
37 | 2712 | 160 | 231 | 1 | 30 | 35 | 30 | 219 | 219 | 220 | 390 | 382 | 385 | 20-32. | 24 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 31; I(A) С: 32
|  |  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 15; I(A) С: 13
|  |  |  | 4 | I(A) А: 17; I(A) В: 17; I(A) С: 22
|  |  |  | сумма | I(A) А: 95; I(A) В: 98; I(A) С: 97
38 | 2713 | 100 | 144 | 1 | 15 | 14 | 13 | 215 | 211 | 215 | 398 | 398 | 398 | 20-40. | 25 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 21; I(A) С: 22
|  |  |  | 3 | I(A) А: 14.5; I(A) В: 20; I(A) С: 12
|  |  |  | сумма | I(A) А: 46.5; I(A) В: 55; I(A) С: 47
39 | 2714 | 100 | 144 | 1 | 26 | 24 | 22 | 227 | 227 | 247 | 401 | 404 | 405 | 20-53. | 25 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 12; I(A) С: 16
|  |  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 13; I(A) С: 20
|  |  |  | 4 | I(A) А: 18; I(A) В: 15; I(A) С: 15
|  |  |  | сумма | I(A) А: 71; I(A) В: 64; I(A) С: 73
40 | 2715 | 160 | 231 | 1 | 15 | 13 | 15 | 228 | 232 | 228 | 401 | 396 | 400 | 20-53. | 25 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 10.1; I(A) В: 9.2; I(A) С: 8.3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 19; I(A) С: 29
|  |  |  | 4 | I(A) А: 8; I(A) В: 8; I(A) С: 6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 45.1; I(A) В: 49.2; I(A) С: 58.3
41 | 2716 | 160 | 231 | 1 | 8 | 8 | 6 | 232 | 230 | 229 | 402 | 402 | 401 | 20-53. | 25 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 5.5; I(A) В: 5.2; I(A) С: 5.6
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 2.8; I(A) С: 15
|  |  |  | 4 | I(A) А: 6; I(A) В: 8.1; I(A) С: 8.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 25.1; I(A) В: 24.1; I(A) С: 35.1
42 | 2724 | 100 | 144 | 1 | 28 | 24 | 23 | 228 | 227 | 228 | 395 | 394 | 397 | 20-35. | 25 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 28; I(A) С: 35
|  |  |  | 3 | I(A) А: 33; I(A) В: 23; I(A) С: 35
|  |  |  | сумма | I(A) А: 93; I(A) В: 75; I(A) С: 93
43 | 2725 | 100 | 144 | 1 | 15 | 15 | 17 | 228 | 225 | 228 | 398 | 402 | 405 | 20-15 | 25 июня 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 15; I(A) С: 17
44 | 2726 | 160 | 231 | 1 | 70 | 62 | 66 | 230 | 227 | 229 | 396 | 397 | 399 | 20-00 | 25 июня 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 70; I(A) В: 62; I(A) С: 66
45 | 2727 | 160 | 231 | 1 | 7.8 | 3.1 | 3.2 | 232 | 236 | 230 | 402 | 402 | 399 | 18-45. | 25 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 12; I(A) С: 14
|  |  |  | 3 | I(A) А: 27; I(A) В: 29; I(A) С: 35
|  |  |  | сумма | I(A) А: 49.8; I(A) В: 44.1; I(A) С: 52.2
46 | 2728 | 100 | 144 | 1 | 6 | 8 | 5 | 230 | 230 | 228 | 402 | 400 | 400 | 20-41. | 25 июня 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 4; I(A) С: 4
|  |  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 12; I(A) С: 9
47 | 2730 | 2*250 | 361 | 1 | 2 | 6 | 4 | 225 | 228 | 230 | 402 | 400 | 401 | 17-41. | 25 июня 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 6; I(A) С: 4
48 | 2731 | 160 | 231 | 1 | 8 | 10 | 4 | 230 | 230 | 228 | 402 | 401 | 400 | 20-41. | 25 июня 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 10; I(A) С: 4
Исполнитель _______________ мастер МЭУ Русинов К.Е.
дата: 30.06.2020 г.