## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2020 г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 2 | 245 | 251 | 245 | 436 | 438 | 434 | 2019-06-25 09:00
|  |  | 3 | I(А) А: 40; I(А) В: 21; I(А) С: 23
|  |  | сумма | I(А) А: 40; I(А) В: 21; I(А) С: 25
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 21.242
4622 | 250 | 361 | 1 | 47 | 17 | 19 | 235 | 231 | 232 | 407 | 405 | 405 | 2019-06-25 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 7; I(А) С: 6
|  |  | 3 | I(А) А: 15; I(А) В: 11; I(А) С: 7
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 5 | I(А) А: 25; I(А) В: 33; I(А) С: 31
|  |  | сумма | I(А) А: 73; I(А) В: 35; I(А) С: 32
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.5733
4623 | 160 | 231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 231 | 230 | 232 | 402 | 403 | 402 | 2019-06-23 11:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.231
4624 | 160 | 231 | 1 | 40 | 44 | 31 | 232 | 234 | 234 | 404 | 407 | 404 | 2019-06-23 09:40
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 7; I(А) С: 46
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 7; I(А) С: 7
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 63; I(А) В: 58; I(А) С: 84
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 47.8333
4626 | 160 | 231 | 1 | 20 | 15 | 24 | 233 | 235 | 234 | 407 | 407 | 409 | 2019-06-25 09:50
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 7; I(А) С: 25
|  |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 4; I(А) С: 2
|  |  | сумма | I(А) А: 41; I(А) В: 26; I(А) С: 51
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 27.612
4626 | 160 | 231 | 4 | 8 | 22 | 23 | 233 | 232 | 234 | 403 | 404 | 407 | 2019-06-23 09:55
|  |  | 5ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 6 | I(А) А: 32; I(А) В: 20; I(А) С: 10
|  |  | 7 | I(А) А: 29; I(А) В: 31; I(А) С: 20
|  |  | сумма | I(А) А: 69; I(А) В: 73; I(А) С: 53
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 45.435
4628 | 250 | 361 | 1 | 47 | 51 | 28 | 233 | 240 | 240 | 420 | 418 | 419 | 2019-06-25 10:05
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 5
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 47; I(А) В: 53; I(А) С: 33
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 31.6097
4631 | 250 | 361 | 1 | 38 | 30 | 36 | 247 | 241 | 244 | 427 | 427 | 425 | 2019-06-25 10:40
|  |  | 2 | I(А) А: 43; I(А) В: 64; I(А) С: 52
|  |  | 3 | I(А) А: 39; I(А) В: 44; I(А) С: 41
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 120; I(А) В: 138; I(А) С: 129
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 94.428
4630 | 250 | 361 | 1 | 41 | 60 | 60 | 239 | 239 | 237 | 414 | 415 | 415 | 2019-06-25 10:15
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 24; I(А) С: 23
|  |  | 3 | I(А) А: 31; I(А) В: 24; I(А) С: 31
|  |  | 5ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 73; I(А) В: 108; I(А) С: 114
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 70.3083
4629 | 400 | 578 | 1 | 57 | 33 | 55 | 234 | 234 | 233 | 406 | 406 | 407 | 2019-06-25 10:30
|  |  | 2 | I(А) А: 86; I(А) В: 100; I(А) С: 85
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 9; I(А) С: 5
|  |  | 4 | I(А) А: 5; I(А) В: 4; I(А) С: 20
|  |  | 5ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 153; I(А) В: 146; I(А) С: 165
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 108.4213
4625 | 400 | 578 | 1 | 49 | 43 | 52 | 248 | 236 | 244 | 406 | 422 | 421 | 2019-06-25 10:50
|  |  | 2 | I(А) А: 77; I(А) В: 102; I(А) С: 98
|  |  | 3 | I(А) А: 47; I(А) В: 34; I(А) С: 47
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 173; I(А) В: 179; I(А) С: 197
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 133.224
4617 | 63 | 91 | 1ул. |  |  |  | 236 | 242 | 241 | 420 | 422 | 418 | 2019-06-26 21:45
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 7; I(А) С: 7
|  |  | 3 | I(А) А: 9; I(А) В: 11; I(А) С: 14
|  |  | сумма | I(А) А: 24; I(А) В: 18; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.099
4671 | 100 | 144 | 1 | 9 | 21 | 25 | 240 | 226 | 229 | 409 | 405 | 407 | 2019-06-26 22:25
2
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 9; I(А) В: 21; I(А) С: 25
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.7417
4612 | 250 | 361 | 1 | 37 | 48 | 41 | 239 | 227 | 238 | 407 | 405 | 405 | 2019-06-26 10:40
|  |  | 3 | I(А) А: 53; I(А) В: 53; I(А) С: 28
|  |  | сумма | I(А) А: 90; I(А) В: 101; I(А) С: 69
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 61.0133
4613 | 315 | 455 | 1 | 55 | 40 | 37 | 247 | 246 | 244 | 430 | 427 | 427 | 2019-06-26 22:35
|  |  | 2 | I(А) А: 50; I(А) В: 40; I(А) С: 42
|  |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 15; I(А) С: 12
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 117; I(А) В: 95; I(А) С: 91
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 74.437
4618 | 100 | 144 | 1 | 27 | 28 | 18 | 239 | 242 | 240 | 417 | 422 | 416 | 2019-06-25 20:15
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 7; I(А) С: 13
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 41; I(А) В: 35; I(А) С: 31
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 25.7157
4696 | 100 | 144 | 1 | 2 | 3 | 3 | 233 | 233 | 234 | 407 | 406 | 408 | 2019-06-26 22:05
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 4; I(А) С: 1
3ул.
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 6; I(А) В: 7; I(А) С: 4
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.9667
4695 | 100 | 144 | 1 | 2 | 2 | 15 | 236 | 235 | 235 | 410 | 410 | 410 | 2019-06-26 22:00
|  |  | 2 | I(А) А: 23; I(А) В: 11; I(А) С: 9
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 25; I(А) В: 13; I(А) С: 24
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.5907
4689 | 160 | 231 | 1 | 28 | 5 | 12 | 233 | 235 | 233 | 410 | 412 | 413 | 2019-06-25 21:00
|  |  | 2 | I(А) А: 6; I(А) В: 12; I(А) С: 9
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 13; I(А) С: 8
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 39; I(А) В: 30; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.8993
4685 | 100 | 144 | 1 | 23 | 8 | 5 | 241 | 241 | 240 | 421 | 421 | 424 | 2019-06-25 20:50
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 7; I(А) С: 20
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 24; I(А) С: 5
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 43; I(А) В: 39; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.9547
4675 | 100 | 144 | 1 | 14 | 13 | 8 | 234 | 237 | 235 | 412 | 408 | 411 | 2019-06-25 20:40
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 12; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 6; I(А) С: 9
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 35; I(А) В: 31; I(А) С: 36
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24.004
4678 | 250 | 361 | 1 | 55 | 25 | 4 | 236 | 235 | 235 | 410 | 408 | 409 | 2019-06-25 11:00
|  |  | сумма | I(А) А: 55; I(А) В: 25; I(А) С: 4
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 19.768
4619 | 100 | 144 | 1 | 9 | 12 | 7 | 228 | 245 | 225 | 414 | 409 | 411 | 2019-06-25 20:30
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 13; I(А) С: 17
|  |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 20; I(А) С: 13
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 29; I(А) В: 45; I(А) С: 37
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 25.826
4701 | 100 | 144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 236 | 238 | 237 | 414 | 413 | 413 | 2019-06-25 21:15
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.711
4702 | 160 | 231 | 1 | 1 | 1 | 11 | 232 | 233 | 232 | 407 | 405 | 405 | 2019-06-25 21:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 11
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.0203
4703 | 160 | 231 | 1 | 8 | 8 | 7 | 233 | 231 | 232 | 404 | 405 | 405 | 2019-06-25 21:35
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
4 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 8; I(А) С: 7
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 5.336
4704 | 250 | 361 | 1 | 16 | 8 | 12 | 230 | 229 | 230 | 401 | 400 | 400 | 2019-06-25 21:40
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 19; I(А) С: 4
|  |  | сумма | I(А) А: 18; I(А) В: 27; I(А) С: 16
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.0097
4656 | 250 | 361 | 1 | 28 | 28 | 29 | 233 | 237 | 237 | 408 | 411 | 413 | 2019-06-26 21:55
|  |  | 2 | I(А) А: 32; I(А) В: 55; I(А) С: 41
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 60; I(А) В: 83; I(А) С: 70
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 50.197
4657 | 160 | 231 | 1 | 4 | 2 | 3 | 236 | 233 | 239 | 412 | 412 | 414 | 2019-06-26 09:00
|  |  | 2 | I(А) А: 30; I(А) В: 30; I(А) С: 35
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 34; I(А) В: 34; I(А) С: 38
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 25.016
4700 | 160 | 231 | 1 | 15 | 16 | 18 | 234 | 235 | 236 | 408 | 409 | 411 | 2019-06-26 22:15
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 3
4ул
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 16; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.455
4653 | 160 | 231 | 1 | 2 | 4 | 6 | 235 | 230 | 228 | 410 | 402 | 408 | 2019-06-25 09:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 3
|  |  | сумма | I(А) А: 2; I(А) В: 4; I(А) С: 9
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.465
4655 | 160 | 231 | 1 | 63 | 34 | 80 | 241 | 211 | 244 | 402 | 410 | 400 | 2019-06-25 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 45; I(А) В: 33; I(А) С: 10
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 108; I(А) В: 67; I(А) С: 90
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 61.48
4654 | 250 | 361 | 1 | 2 | 13 | 1 | 239 | 237 | 237 | 414 | 415 | 411 | 2019-06-25 19:55
|  |  | сумма | I(А) А: 2; I(А) В: 13; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.8027
4659 | 100 | 144 | 1 | 5 | 3 | 8 | 224 | 226 | 221 | 391 | 390 | 392 | 2019-06-26 09:15
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 21; I(А) С: 23
|  |  | сумма | I(А) А: 20; I(А) В: 24; I(А) С: 31
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.775
4666 | 250 | 361 | 1 | 21 | 18 | 15 | 233 | 235 | 238 | 413 | 409 | 408 | 2019-06-26 09:30
|  |  | сумма | I(А) А: 21; I(А) В: 18; I(А) С: 15
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.708
4651 | 100 | 144 | 1 | 15 | 18 | 6 | 242 | 230 | 233 | 414 | 413 | 411 | 2019-06-25 20:05
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 8; I(А) С: 15
|  |  | 3 | I(А) А: 6; I(А) В: 9; I(А) С: 9
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 31; I(А) В: 35; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.56
4601 | 160 | 231 | 1 | 10 | 9 | 8 | 234 | 236 | 233 | 409 | 412 | 411 | 2019-06-26 21:15
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
3 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 9; I(А) С: 8
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.327
4677 | 160 | 231 | 1 | 22 | 22 | 27 | 225 | 227 | 235 | 406 | 407 | 409 | 2019-06-26 21:35
|  |  | 2 | I(А) А: 31; I(А) В: 27; I(А) С: 14
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 53; I(А) В: 49; I(А) С: 41
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.747
4643 | 100 | 144 | 1 | 1 | 13 | 3 | 239 | 229 | 230 | 406 | 408 | 405 | 2019-06-26 11:05
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 12; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 17; I(А) В: 25; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 13.96
4682 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 230 | 404 | 403 | 406 | 2019-06-26 10:55
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4687 | 40 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 398 | 398 | 398 | 2019-06-26 11:00
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4610 | 100 | 144 | 1 | 0 | 6 | 6 | 227 | 245 | 223 | 406 | 404 | 406 | 2019-06-26 22:10
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 40; I(А) С: 30
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 18; I(А) В: 46; I(А) С: 36
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 23.1667
4611 | 100 | 144 | 1 | 5 | 8 | 7 | 229 | 230 | 232 | 399 | 401 | 403 | 2019-06-26 22:25
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 25; I(А) С: 23
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 14; I(А) В: 33; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.7357
4609 | 100 | 144 | 1 | 5 | 9 | 11 | 231 | 233 | 233 | 406 | 408 | 405 | 2019-06-26 22:15
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 6; I(А) С: 2
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 14; I(А) В: 15; I(А) С: 13
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.758
4604 | 160 | 231 | 1 | 12 | 21 | 14 | 245 | 243 | 249 | 431 | 429 | 427 | 2019-06-26 21:25
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 5; I(А) С: 13
3ул.
|  |  | 4 | I(А) А: 6; I(А) В: 24; I(А) С: 8
|  |  | сумма | I(А) А: 30; I(А) В: 26; I(А) С: 27
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.3903
4606 | 160 | 231 | 1 | 101 | 52 | 39 | 232 | 233 | 235 | 405 | 408 | 409 | 2019-06-26 21:05
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 21; I(А) С: 28
|  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 16; I(А) С: 17
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 125; I(А) В: 89; I(А) С: 84
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 69.5333
4600 | 100 | 144 | 1 | 8 | 28 | 12 | 236 | 233 | 237 | 407 | 413 | 408 | 2019-06-26 20:55
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 5; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 37; I(А) В: 1; I(А) С: 19
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 48; I(А) В: 34; I(А) С: 32
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.828
4688 | 250 | 361 | 1 | 12 | 22 | 18 | 231 | 234 | 236 | 409 | 411 | 409 | 2019-06-26 20:45
|  |  | 2 | I(А) А: 6; I(А) В: 9; I(А) С: 11
3ул.
|  |  | 4 | I(А) А: 4; I(А) В: 14; I(А) С: 4
|  |  | сумма | I(А) А: 22; I(А) В: 45; I(А) С: 33
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 23.3667
4705 | 250 | 361 | 1 | 3 | 1 | 18 | 233 | 236 | 234 | 411 | 411 | 409 | 2019-06-26 20:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 4
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 1; I(А) С: 22
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.0927
4706 | 63 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231 | 400 | 400 | 401 | 2019-06-26 20:35
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.23033
4707 | 63 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 234 | 235 | 233 | 410 | 413 | 414 | 2019-06-26 11:30
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.234
4708 | 100 | 144 | 1 | 7 | 11 | 17 | 233 | 232 | 232 | 405 | 404 | 405 | 2019-06-26 20:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 7; I(А) В: 11; I(А) С: 17
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.1317
4709 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 3 | 230 | 226 | 230 | 401 | 401 | 403 | 2019-06-26 22:45
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 4; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 4; I(А) С: 3
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.6007
4710 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 400 | 399 | 401 | 2019-06-26 22:50
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.46
4711 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 7 | 240 | 241 | 240 | 419 | 419 | 419 | 2019-06-26 22:55
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 5; I(А) С: 0
3
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 5; I(А) С: 7
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.1243
4713 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 4 | 231 | 231 | 232 | 402 | 402 | 400 | 2019-06-26 23:00
2
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 4
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.92533
4627 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4715 | 100 | 144 | 1ул. | 0 | 0 | 0 | 232 | 234 | 232 | 404 | 404 | 407 | 2019-06-26 22:55
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 16; I(А) С: 18
|  |  | 3 | I(А) А: 16; I(А) В: 14; I(А) С: 19
|  |  | сумма | I(А) А: 34; I(А) В: 30; I(А) С: 37
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 23.4993
4716 | 100 | 144 | 1ул. | 0 | 0 | 0 | 232 | 233 | 232 | 405 | 405 | 405 | 2019-06-26 22:55
|  |  | 2 | I(А) А: 19; I(А) В: 25; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 16; I(А) В: 23; I(А) С: 9
|  |  | сумма | I(А) А: 35; I(А) В: 48; I(А) С: 19
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 23.698