## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки июнь 2020г.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 18:10
ТП-486 (Восточный) | 160 | 144 | 1 | 31 | 25 | 19 | 223 | 225 | 230 | 390 | 395 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 7; I(A) С: 15
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 30; I(A) С: 25
|  |  | 4 | I(A) А: 15; I(A) В: 10; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 20; I(A) В: 6; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 82; I(A) В: 78; I(A) С: 75
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 18:15
ТП-461(Советская) | 250 | 361 | 1 | 35 | 35 | 40 | 230 | 225 | 220 | 389 | 395 | 385
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 50; I(A) С: 30
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 42; I(A) С: 33
|  |  | сумма | I(A) А: 75; I(A) В: 127; I(A) С: 103
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 18:20
ТП-455(Пушкина) | 160 | 231 | 1 | 16 | 13 | 21 | 218 | 220 | 231 | 384 | 392 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 16; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 45; I(A) В: 40; I(A) С: 15
|  |  | 4 | I(A) А: 15; I(A) В: 14; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 30; I(A) В: 24; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 121; I(A) В: 107; I(A) С: 65
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 18:45
ТП-479(Победы) | 100 | 144 | 1 | 31 | 42 | 23 | 233 | 225 | 221 | 389 | 390 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 32; I(A) С: 43
|  |  | 3 | I(A) А: 26; I(A) В: 24; I(A) С: 22
|  |  | сумма | I(A) А: 76; I(A) В: 98; I(A) С: 88
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 18:55
ТП-483(Пролетарская) | 160 | 231 | 1 | 31 | 14 | 60 | 213 | 237 | 227 | 395 | 386 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 16; I(A) С: 55
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 12; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: 44; I(A) В: 4; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 116; I(A) В: 46; I(A) С: 138
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 19:00
ТП-474(3-х этажка) | 250 | 361 | 1 | 10 | 20 | 11 | 225 | 227 | 224 | 395 | 390 | 380
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 15; I(A) С: 28
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 15; I(A) С: 32
|  |  | сумма | I(A) А: 72; I(A) В: 50; I(A) С: 71
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 19:30
ТП-490(Полевая) | 250 | 361 | 1 | 60 | 63 | 25 | 225 | 227 | 228 | 395 | 393 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 45; I(A) В: 80; I(A) С: 76
|  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 42; I(A) С: 32
|  |  | сумма | I(A) А: 126; I(A) В: 185; I(A) С: 133
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 19:40
ТП-473(Космонавтов) | 250 | 361 | 1 | 32 | 52 | 11 | 228 | 230 | 229 | 395 | 397 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 15; I(A) С: 46
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 15; I(A) С: 41
|  |  | сумма | I(A) А: 96; I(A) В: 82; I(A) С: 98
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 19:50
ТП-472(Пищекомбинат) | 160 | 231 | 1 | 8 | 1 | 0 | 231 | 232 | 230 | 398 | 401 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 10; I(A) С: 35
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 13; I(A) С: 38
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 20:20
ТП-457(СШ-2) | 250 | 361 | 1 | 5 | 2 | 0 | 230 | 225 | 229 | 389 | 393 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 45; I(A) С: 15
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 28; I(A) С: 35
|  |  | 4 | I(A) А: 40; I(A) В: 23; I(A) С: 18
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 89; I(A) В: 100; I(A) С: 69
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 20:10
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 43 | 38 | 42 | 220 | 226 | 228 | 388 | 390 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 66; I(A) В: 42; I(A) С: 41
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 35; I(A) В: 30; I(A) С: 26
|  |  | сумма | I(A) А: 144; I(A) В: 110; I(A) С: 109
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 22:15
ТП-501(Родниковая) | 160 | 231 | 1 | 10 | 32 | 26 | 223 | 223 | 220 | 385 | 389 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 62; I(A) В: 42; I(A) С: 35
|  |  | сумма | I(A) А: 72; I(A) В: 74; I(A) С: 61
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2020г. 19:35
ТП-503(Муса Джалиля) | 250 | 361 | 1 | 22 | 0 | 12 | 232 | 238 | 232 | 410 | 409 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 24; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 54; I(A) В: 24; I(A) С: 31
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 20:00
ТП-502(Школьная) | 250 | 361 | 1 | 23 | 20 | 19 | 235 | 235 | 230 | 397 | 398 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 50; I(A) С: 60
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 70; I(A) С: 79
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 19:55
ТП-504(Комунальная) | 160 | 231 | 1 | 30 | 70 | 32 | 225 | 230 | 235 | 389 | 395 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 32; I(A) С: 35
3
|  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 102; I(A) С: 67
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 18:50
ТП-506(Цветочная) | 250 | 361 | 1 | 20 | 18 | 25 | 222 | 225 | 220 | 385 | 390 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 18; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 36; I(A) С: 45
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2020г. 19:30
ТП-505(Магистральная) | 100 | 144 | 1 | 10 | 32 | 24 | 226 | 224 | 223 | 385 | 384 | 382
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 32; I(A) С: 26
|  |  | сумма | I(A) А: 25; I(A) В: 64; I(A) С: 50
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2020г. 20:15
ТП-499(Западный) | 160 | 231 | 1 | 3 | 5 | 10 | 225 | 223 | 226 | 394 | 395 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 15; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 12; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 27; I(A) В: 32; I(A) С: 21
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2020г. 20:30
ТП-498(Западный) | 160 | 231 | 1 | 3 | 0 | 3 | 222 | 224 | 226 | 390 | 390 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 5; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 12; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 17; I(A) С: 29
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2020г. 20:40
ТП-493(С-Юлаева) | 400 | 578 | 1 | 32 | 63 | 22 | 215 | 213 | 220 | 378 | 379 | 382
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 5; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 24; I(A) С: 33
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 93; I(A) С: 70
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 18:20
ТП-451(Губайдуллина) | 400 | 578 | 1 | 37 | 21 | 10 | 221 | 223 | 222 | 388 | 390 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 7; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 5; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 60; I(A) В: 33; I(A) С: 29
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 18:30
ТП-478(КНС) | 160 | 144 | 1 | 8 | 1 | 21 | 222 | 224 | 219 | 389 | 388 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 19; I(A) С: 13
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 6; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 31; I(A) В: 26; I(A) С: 38
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 19:25
ТП-513(Октябрьская) | 100 | 144 | 1 | 10 | 7 | 21 | 218 | 219 | 222 | 380 | 382 | 385
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 30; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 5; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 30; I(A) В: 42; I(A) С: 40
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 18:30
ТП-470(Тукаева) | 100 | 144 | 1 | 35 | 20 | 19 | 222 | 230 | 225 | 395 | 393 | 399
|  |  | сумма | I(A) А: 35; I(A) В: 20; I(A) С: 19
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 19:40
ТП-481(Идель) | 160 | 231 | 1 | 20 | 32 | 25 | 225 | 225 | 222 | 390 | 389 | 386
|  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 25; I(A) С: 34
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 10; I(A) С: 5
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 65; I(A) В: 67; I(A) С: 64
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 20:30
ТП-456(Спортивная) | 160 | 231 | 1 | 16 | 10 | 4 | 225 | 229 | 225 | 390 | 389 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 15; I(A) С: 25
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 9; I(A) С: 39
|  |  | сумма | I(A) А: 58; I(A) В: 34; I(A) С: 68
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 20:40
ТП-460(РДК) | 400 | 578 | 1 | 32 | 10 | 25 | 230 | 233 | 234 | 400 | 410 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 33; I(A) С: 36
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 2; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 67; I(A) В: 45; I(A) С: 65
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 20:45
ТП-459(Гагарина) | 250 | 361 | 1 | 65 | 39 | 21 | 230 | 223 | 235 | 400 | 398 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 32; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 59; I(A) В: 19; I(A) С: 42
|  |  | сумма | I(A) А: 157; I(A) В: 90; I(A) С: 65
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 20:55
ТП-489(Общежитие Кирзавода) | 160 | 231 | 1 | 20 | 16 | 43 | 226 | 225 | 226 | 390 | 390 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 0; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 1; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 17; I(A) С: 55
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 20:40
ТП-6435(РТП) | 400х2 | 578 | 1 |  |  |  | 215 | 215 | 214 | 377 | 373 | 374
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 0; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4
5
6
сумма
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 19:40
ТП-6454 (МПМК) | 250 | 361 | 1 | 16 | 11 | 11 | 231 | 234 | 230 | 403 | 402 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 17; I(A) В: 12; I(A) С: 13
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 19:15
ТП-463(Автовокзал) | 160 | 231 | 1 | 33 | 63 | 65 | 230 | 225 | 222 | 390 | 385 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 38; I(A) В: 39; I(A) С: 25
|  |  | 4 | I(A) А: 30; I(A) В: 20; I(A) С: 35
|  |  | 5 | I(A) А: 32; I(A) В: 0; I(A) С: 5
|  |  | 6 | I(A) А: 12; I(A) В: 13; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 145; I(A) В: 135; I(A) С: 160
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 20:10
ТП-487(Котельная №1) | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 227 | 395 | 394 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 1
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 20:20
ТП-491(СШ-1) | 400 | 578 | 1 | 26 | 22 | 5 | 223 | 223 | 229 | 390 | 392 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 45; I(A) В: 40; I(A) С: 49
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 1; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 22; I(A) В: 33; I(A) С: 29
|  |  | сумма | I(A) А: 97; I(A) В: 96; I(A) С: 85
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 20:30
ТП-453(Универмаг) | 400 | 578 | 1 | 52 | 41 | 39 | 213 | 212 | 215 | 373 | 372 | 371
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 42; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 4; I(A) С: 14
|  |  | сумма | I(A) А: 94; I(A) В: 87; I(A) С: 82
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 20:20
ТП-452(Дуслык) | 400 | 578 | 1 | 20 | 25 | 18 | 228 | 224 | 220 | 385 | 386 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 10; I(A) С: 25
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 8; I(A) С: 19
|  |  | 4 | I(A) А: 43; I(A) В: 20; I(A) С: 38
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 8
|  |  | 6 | I(A) А: 50; I(A) В: 26; I(A) С: 38
|  |  | сумма | I(A) А: 148; I(A) В: 91; I(A) С: 146
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 20:15
ТП-482(Поликлиника) | 160 | 231 | 1 | 3 | 5 | 0 | 222 | 223 | 225 | 390 | 392 | 389
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | 3 | I(A) А: 25; I(A) В: 21; I(A) С: 28
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 29; I(A) В: 27; I(A) С: 29
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 20:10
ТП-500(Больница) | 400х2 | 578 | 1 |  |  |  | 224 | 222 | 225 | 389 | 393 | 390
2
3
4
5
6
7
8
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 19:45
ТП-465(Комунсервис) | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221 | 222 | 385 | 388 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 5; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 5; I(A) С: 10
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2020г 20:00
ТП-464(Проми) | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 221 | 220 | 385 | 384 | 387
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 8; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 3; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 22; I(A) В: 11; I(A) С: 17
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 20:30
ТП-494(Зерноток) | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223 | 225 | 399 | 390 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
42
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.20г. 18:35
ТП-6562 | 400 | 578 | 1 | 20 | 15 | 10 | 220 | 223 | 224 | 388 | 390 | 385
2
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 15; I(A) С: 10
43
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.20г. 18:30
ТП-6558 | 100 | 144 | 1 | 20 | 10 | 15 | 233 | 237 | 235 | 408 | 410 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 25; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 50; I(A) В: 36; I(A) С: 30
44
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 18:10
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 7 | 7 | 1 | 236 | 233 | 235 | 406 | 405 | 408
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 2; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 2; I(A) С: 10
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  | 5 | I(A) А: 2; I(A) В: 30; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 43; I(A) С: 23
45
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.20г. 18:15
ТП-6559 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 226 | 393 | 392 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
46
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2020г. 18:05
ТП-6560 | 100 | 144 | 1 | 1 | 1 | 12 | 234 | 238 | 235 | 408 | 409 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 12
47
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2020г. 18:55
ТП-6561 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 231 | 402 | 402 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 10; I(A) С: 1
|  |  | 5 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 10; I(A) С: 2
48
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2020г. 19:10
ТП-511 | 400 | 578 | 1 | 15 | 12 | 9 | 225 | 224 | 223 | 390 | 389 | 391
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 12; I(A) С: 9
49
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2020г. 19:20
ТП-510 | 160 | 231 | 1 | 14 | 18 | 12 | 221 | 224 | 222 | 389 | 388 | 386
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 9; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 22; I(A) В: 27; I(A) С: 22
50
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2020г. 18:50
ТП-480 | 100 | 144 | 1 | 2 | 8 | 10 | 219 | 225 | 220 | 385 | 382 | 380
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 7; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 7; I(A) В: 15; I(A) С: 21
51
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 19:20
ТП-444 | 250 | 361 | 1 | 10 | 12 | 25 | 225 | 222 | 218 | 385 | 387 | 390
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 12; I(A) С: 25
52
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 19:10
ТП-462 | 160 | 231 | 1 | 10 | 7 | 8 | 221 | 220 | 222 | 386 | 384 | 387
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 7; I(A) С: 8
53
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 18:55
ТП-507 | 160 | 231 | 1 | 25 | 26 | 27 | 222 | 223 | 224 | 388 | 385 | 386
|  |  | УО | I(A) А: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 25; I(A) В: 26; I(A) С: 27
54
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2020г. 18:50
ТП-6563 | 160 | 231 | 1 | 2 | 13 | 9 | 233 | 236 | 235 | 409 | 409 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 15; I(A) С: 10
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 6; I(A) В: 30; I(A) С: 34
55
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 20:55
ТП-6565 | 160 | 231 | 1 | 2 | 5 | 20 | 228 | 230 | 229 | 400 | 399 | 395
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 6; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 7; I(A) В: 1; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 25; I(A) В: 13; I(A) С: 39
56
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 20:55
ТП-6565 | 160 | 231 | 1 | 2 | 5 | 20 | 228 | 230 | 229 | 400 | 399 | 395
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 6; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 7; I(A) В: 1; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 25; I(A) В: 13; I(A) С: 39
Начальник ОП с.Киргиз-Мияки ООО "ГИП-Электро"______________________С.М.Минигулов.

## Баштехинформ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений обьектов Баштехинформ.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.06.2020г. 20:30
ТП-6358 | 250 | 361 | 3 | 8 | 3 | 6 | 226 | 228 | 223 | 396 | 390 | 393
|  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 3; I(A) С: 6
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2020г. 20:55
ТП-6069 | 63 | 91 | 1 | 4 | 8 | 4 | 226 | 220 | 224 | 385 | 386 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 6; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 5; I(A) В: 14; I(A) С: 8
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 18:05
ТП-508 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 228 | 403 | 400 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 7; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 8; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 7; I(A) В: 7; I(A) С: 7
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2020г. 18:15
ТП-509 | 250 | 361 | 1 | 30 | 3 | 5 | 226 | 231 | 225 | 397 | 395 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 30; I(A) В: 3; I(A) С: 5
Начальник ОП с.Киргиз-Мияки ООО "ГИП-Электро"______________________С.М.Минигулов.