## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2020 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-1 | 400 | 578 | 1 | 52 | 44.9 | 34.2 | 225 | 230 | 234 | 401 | 401 | 404 | 23.06.2020 21.50
|  |  | 2 | I (A) A: 17.8; I (A) B: 42.3; I (A) C: 17.4
|  |  | 3 | I (A) A: 45.6; I (A) B: 15.9; I (A) C: 27.5
|  |  | 4 | I (A) A: 64.7; I (A) B: 61.9; I (A) C: 30.1
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 180.1; I (A) B: 165; I (A) C: 109.2
ТП-2 | 250(160) | 361(231) | 1 | 6 | 7.4 | 9.2 | 223 228 ХХ | 239 230 ХХ | 227 229 ХХ | 402 400 ХХ | 398 400 ХХ | 400 398 ХХ | 25.06.2020 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.8; I (A) C: 45.7
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 6; I (A) B: 8.2; I (A) C: 54.9
ТП-3 | 630 | 910 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 242 | 238 | 234 | 421 | 418 | 416 | 26.06.2020 21.30
|  |  | 2 | I (A) A: 4.7; I (A) B: 2; I (A) C: 2.8
|  |  | 3 | I (A) A: 39.3; I (A) B: 27.4; I (A) C: 41.5
|  |  | 4 | I (A) A: 22.1; I (A) B: 50.8; I (A) C: 71.6
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 66.5; I (A) B: 80.7; I (A) C: 116.1
ТП-4 | 250 | 361 | 1 | 17.3 | 55.2 | 64.7 | 228 | 228 | 229 | 395 | 396 | 395 | 25.06.2020 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 3.3; I (A) C: 6.2
|  |  | 3 | I (A) A: 7.4; I (A) B: 36.1; I (A) C: 24
|  |  | 4 | I (A) A: 26.4; I (A) B: 9.2; I (A) C: 32.9
|  |  | 5 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 3.1; I (A) C: 1.9
6
7
|  |  | сумма | I (A) A: 58.6; I (A) B: 106.9; I (A) C: 129.7
ТП-5 | 200 | 288 | 1 | 22 | 29 | 16.5 | 241 | 234 | 240 | 416 | 421 | 418 | 22.06.2020 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 26; I (A) C: 17.9
|  |  | 3 | I (A) A: 50.4; I (A) B: 47.6; I (A) C: 14
|  |  | 4 | I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 74.8; I (A) B: 102.6; I (A) C: 48.4
ТП-6 | 160 | 231 | 1 | 43 | 54.3 | 52 | 231 | 229 | 223 | 393 | 392 | 395 | 22.06.2020 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 41; I (A) B: 38; I (A) C: 44.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0
4
|  |  | сумма | I (A) A: 84; I (A) B: 92.3; I (A) C: 96.3
ТП-7 | 250 | 361 | 1 | 20.4 | 26 | 64 | 232 | 233 | 231 | 406 | 405 | 408 | 22.06.2020 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 20; I (A) B: 57; I (A) C: 26
|  |  | 3 | I (A) A: 60; I (A) B: 34; I (A) C: 15.6
|  |  | 4 | I (A) A: 33; I (A) B: 2.6; I (A) C: 32
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 133.4; I (A) B: 119.6; I (A) C: 137.6
ТП-8 | 400 | 578 | 1 | 24.4 | 39.8 | 51.5 | 219 | 222 | 226 | 391 | 390 | 389 | 24.06.2020 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 36.5; I (A) B: 34; I (A) C: 10.2
|  |  | 3 | I (A) A: 7.7; I (A) B: 9.9; I (A) C: 26
|  |  | 4 | I (A) A: 69.1; I (A) B: 23; I (A) C: 33.5
|  |  | 5 | I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 137.7; I (A) B: 106.7; I (A) C: 121.2
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 31.7 | 34.3 | 70.5 | 223 | 238 | 241 | 401 | 414 | 418 | 24.06.2020 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 52.9; I (A) B: 32.6; I (A) C: 35.9
|  |  | 3 | I (A) A: 18.2; I (A) B: 6.2; I (A) C: 16.4
|  |  | 4 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 41.5; I (A) C: 33.3
|  |  | 5 | I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 114.6; I (A) B: 114.6; I (A) C: 156.1
ТП-11 | 63 | 90.9 | 1 | 0.1 | 2 | 3.2 | 226 | 228 | 231 | 402 | 401 | 404 | 24.06.2020 18.46
|  |  | сумма | I (A) A: 0.1; I (A) B: 2; I (A) C: 3.2
ТП-12 | 400 | 578 | 1 | 38.1 | 3.2 | 10.6 | 230 | 234 | 226 | 405 | 406 | 404 | 25.06.2020 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 19.3; I (A) B: 33.6; I (A) C: 49.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 5.4; I (A) C: 3
|  |  | 4 | I (A) A: 25; I (A) B: 12.4; I (A) C: 75.9
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 3.1; I (A) C: 23.6
|  |  | 6 | I (A) A: 24.7; I (A) B: 35.6; I (A) C: 3.5
|  |  | 7 | I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 107.6; I (A) B: 93.3; I (A) C: 165.7
ТП-13 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 412 | 411 | 411 | 27.06.2020 ТП на ХХ
сумма
ТП-15 | 2*630 | 910 | 1 | 13.2 | 4.8 | 5.6 | 210 | 213 | 216 | 369 | 371 | 373 | 27.06.2020 10.20
|  |  | 2 | I (A) A: 26.7; I (A) B: 35.6; I (A) C: 49.7
|  |  | 3 | I (A) A: 17.4; I (A) B: 15.1; I (A) C: 11.3
|  |  | 4 | I (A) A: 82.7; I (A) B: 52.3; I (A) C: 35.7
|  |  | 5 | I (A) A: 34.9; I (A) B: 43.7; I (A) C: 17.6
|  |  | 6 | I (A) A: 4.6; I (A) B: 0; I (A) C: 5
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 8 | I (A) A: 9.9; I (A) B: 3.6; I (A) C: 3.8
|  |  | 9 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 9.1; I (A) C: 5.7
|  |  | 10 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 3.4; I (A) C: 2.2
|  |  | 11 | I (A) A: 8.6; I (A) B: 27.7; I (A) C: 14.4
|  |  | сумма | I (A) A: 200.2; I (A) B: 195.3; I (A) C: 151
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 34.9 | 43.7 | 17.6 | 231 | 229 | 230 | 403 | 403 | 401 | 27.06.2020 10.45
|  |  | 2 | I (A) A: 10.1; I (A) B: 28.3; I (A) C: 41.3
|  |  | 3 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 45.7; I (A) B: 55.5; I (A) C: 54.2
|  |  | 5 | I (A) A: 45.8; I (A) B: 56.3; I (A) C: 51.4
|  |  | сумма | I (A) A: 137.6; I (A) B: 184.3; I (A) C: 164.5
ТП-17 | 400 | 578 | 1 | ХХ | ХХ | ХХ | 220 | 218 | 220 | 383 | 380 | 383 | 27.06.2020 10.55
сумма
ТП-18 | 160 | 231 | 1 | 6.6 | 1.8 | 0.9 | 228 | 229 | 231 | 402 | 405 | 401 | 25.06.2020 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 13.1; I (A) B: 16.1; I (A) C: 17.8
|  |  | 3 | I (A) A: 1.7; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0
4
|  |  | сумма | I (A) A: 21.4; I (A) B: 18.4; I (A) C: 18.7
ТП-19 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 225 | 402 | 401 | 401 | 23.06.2020 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 50.6; I (A) B: 21.8; I (A) C: 48.2
|  |  | 3 | I (A) A: 3.4; I (A) B: 12.4; I (A) C: 5.3
|  |  | 4 | I (A) A: 12.6; I (A) B: 67.4; I (A) C: 34.9
|  |  | сумма | I (A) A: 66.6; I (A) B: 101.6; I (A) C: 88.4
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 0.2 | 19.1 | 0 | 237 | 239 | 239 | 422 | 423 | 417 | 24.06.2020 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 38.7; I (A) B: 13.5; I (A) C: 37
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
5
|  |  | сумма | I (A) A: 38.9; I (A) B: 32.6; I (A) C: 37
ТП-21 | 630(250) | 910(361) | 1 | 1.6 | 8.9 | 5.2 | 231 217 | 230 216 | 219 217 | 400 381 | 397 384 | 399 382 | 25.06.2020 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 3.4; I (A) C: 1.2
|  |  | 3 | I (A) A: 22.1; I (A) B: 31.8; I (A) C: 41.2
|  |  | 4 | I (A) A: 19.7; I (A) B: 24.2; I (A) C: 13.3
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 8.1; I (A) B: 3; I (A) C: 11.4
|  |  | 7 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 1.6; I (A) C: 4.3
8
сумма
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 9 | 8.5 | 13.9 | 229 | 230 | 230 | 400 | 401 | 399 | 23.06.2020 21.15
|  |  | 2 | I (A) A: 10.8; I (A) B: 31.4; I (A) C: 7.3
|  |  | 3 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 14.4; I (A) C: 7
|  |  | 4 | I (A) A: 8.7; I (A) B: 5.1; I (A) C: 10.1
|  |  | сумма | I (A) A: 29.8; I (A) B: 59.4; I (A) C: 38.3
ТП-23 | 400 | 578 | 1 | 27.7 | 13.4 | 25.1 | 227 | 228 | 226 | 396 | 394 | 397 | 27.06.2020 11.15
|  |  | 2 | I (A) A: 47.4; I (A) B: 45.3; I (A) C: 49.3
|  |  | 3 | I (A) A: 16.3; I (A) B: 11.5; I (A) C: 15.1
|  |  | 4 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 4.3; I (A) C: 21.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 108.6; I (A) B: 74.5; I (A) C: 110.7
ТП-24 | 100 | 144 | 1 | 0.2 | 0 | 8.7 | 239 | 222 | 232 | 404 | 408 | 407 | 25.06.2020 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 19; I (A) C: 8.9
|  |  | сумма | I (A) A: 12; I (A) B: 19; I (A) C: 17.6
ТП-25 | 250 | 361 | 1 | 21.1 | 4.2 | 14.3 | 228 | 226 | 232 | 403 | 407 | 405 | 25.06.2020 21.30
|  |  | 2 | I (A) A: 54.8; I (A) B: 39.8; I (A) C: 7.7
|  |  | 3 | I (A) A: 3.2; I (A) B: 11.8; I (A) C: 3.2
|  |  | 4 | I (A) A: 6.5; I (A) B: 11.2; I (A) C: 13.9
5
|  |  | сумма | I (A) A: 85.6; I (A) B: 67; I (A) C: 39.1
ТП-26 | 630 | 910 | 1 | 1.7 | 10 | 2.7 | 227 | 228 | 229 | 400 | 402 | 401 | 25.06.2020 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.3
|  |  | 3 | I (A) A: 3.4; I (A) B: 9.3; I (A) C: 6
|  |  | сумма | I (A) A: 5.1; I (A) B: 19.3; I (A) C: 9
ТП-27 | 400 | 578 | 1 | 17.6 | 14.1 | 3.9 | 239 | 229 | 226 | 406 | 409 | 407 | 26.06.2020 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 13; I (A) B: 34.6; I (A) C: 22.1
|  |  | 3 | I (A) A: 33.6; I (A) B: 39.2; I (A) C: 3.3
|  |  | сумма | I (A) A: 64.2; I (A) B: 87.9; I (A) C: 29.3
ТП-28 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 223 | 227 | 224 | 395 | 394 | 397 | 24.06.2020 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0; I (A) C: 0.3
|  |  | 3 | I (A) A: 23.9; I (A) B: 15.6; I (A) C: 23.9
|  |  | 4 | I (A) A: 21.3; I (A) B: 15.1; I (A) C: 30.4
|  |  | 5 | I (A) B: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 45.5; I (A) B: 30.7; I (A) C: 55.7
ТП-29 | 2*400 | 578 | 1 | 10.8 | 14.9 | 0 | 212 | 210 | 212 | 369 | 372 | 370 | 27.06.2020 11.30
|  |  | 2 | I (A) A: 45.8; I (A) B: 45.7; I (A) C: 45.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 9.2; I (A) B: 12.8; I (A) C: 8.8
|  |  | 5 | I (A) A: 18.1; I (A) B: 26.7; I (A) C: 13.9
|  |  | 6 | I (A) A: 1.8; I (A) B: 10.2; I (A) C: 7.9
|  |  | 7 | I (A) A: 80.7; I (A) B: 34.3; I (A) C: 74.6
|  |  | 8 | I (A) A: 35.7; I (A) B: 34.1; I (A) C: 39.7
|  |  | сумма | I (A) A: 202.1; I (A) B: 178.7; I (A) C: 190.3
ТП-30 | 400 | 578 | 1 | 270 | 252 | 239 | 239 | 235 | 234 | 412 | 409 | 411 | 27.06.2020 10.50
|  |  | сумма | I (A) A: 270; I (A) B: 252; I (A) C: 239
ТП-31 | 400 | 578 | 1 | 2 | 12 | 31 | 225 | 225 | 229 | 407 | 406 | 410 | 27.06.2020 11.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 0.6; I (A) C: 31
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 2.2; I (A) C: 1.5
|  |  | 5 | I (A) A: 6.7; I (A) B: 7; I (A) C: 2
|  |  | 6 | I (A) A: 10; I (A) B: 7; I (A) C: 2
|  |  | сумма | I (A) A: 21.6; I (A) B: 28.8; I (A) C: 67.5
ТП-32 | 630(400) | 910(578) | 1 | 2.8 | 13.2 | 20.6 | 229 227 | 229 229 | 230 230 | 398 395 | 400 398 | 400 398 | 23.06.2020 21.40
|  |  | 2 | I (A) A: 41.1; I (A) B: 44.4; I (A) C: 37.5
|  |  | 3 | I (A) A: 18.5; I (A) B: 11.1; I (A) C: 23.4
|  |  | 4 | I (A) A: 52.4; I (A) B: 89.1; I (A) C: 50.6
|  |  | 5 | I (A) A: 8.5; I (A) B: 12.1; I (A) C: 2.4
6
|  |  | сумма | I (A) A: 70.9; I (A) B: 169.9; I (A) C: 134.5
ТП-33 | 160(100) | 231(144) | 1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 225 234 | 226 228 | 225 224 | 395 390 | 393 392 | 395 392 | 25.06.2020 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 24.4; I (A) B: 43; I (A) C: 39.2
|  |  | 3 | I (A) A: 28; I (A) B: 13.4; I (A) C: 6.5
|  |  | 4 | I (A) A: 4.6; I (A) B: 0.8; I (A) C: 2.8
|  |  | 5 | I (A) A: 22.9; I (A) B: 10.8; I (A) C: 9.3
|  |  | 6 | I (A) A: 48.9; I (A) B: 37.8; I (A) C: 26.3
|  |  | 7 | I (A) A: 18.9; I (A) B: 28.9; I (A) C: 29.3
|  |  | 8 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 148.8; I (A) B: 134.8; I (A) C: 113.4
ТП-34 | 630(400) | 910 | 1 | 0 | 0.6 | 18.9 | 222 224 | 220 226 | 218 228 | 385 404 | 383 409 | 383 407 | 26.06.2020 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 9.4; I (A) C: 17.2
|  |  | 3 | I (A) A: 17.5; I (A) B: 35.7; I (A) C: 30.6
|  |  | 4 | I (A) A: 7.1; I (A) B: 3.4; I (A) C: 9.7
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 2.3; I (A) B: 3.7; I (A) C: 3.9
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 8 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 27.4; I (A) B: 52.8; I (A) C: 80.3
ТП-35 | 630(400) | 910 | 1 | 13.2 | 15.4 | 8.8 | 226 226 | 223 231 | 221 229 | 388 398 | 390 395 | 385 398 | 25.06.2020 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 48.2; I (A) B: 48.6; I (A) C: 49
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 19.5; I (A) B: 4.5; I (A) C: 22.8
|  |  | 5 | I (A) A: 55.1; I (A) B: 37.5; I (A) C: 67.2
|  |  | 6 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0; I (A) C: 2.1
|  |  | 7 | I (A) A: 18.3; I (A) B: 16.7; I (A) C: 19.1
|  |  | 8 | I (A) A: 45.7; I (A) B: 40.8; I (A) C: 68.2
|  |  | 9 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 10 | I (A) A: 24.5; I (A) B: 22.8; I (A) C: 27.5
|  |  | 11 | I (A) A: 22.7; I (A) B: 26.5; I (A) C: 29.5
|  |  | сумма | I (A) A: 247.4; I (A) B: 212.8; I (A) C: 294.2
ТП-36 | 320 | 462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 227 | 407 | 403 | 404 | 25.06.2020 19.35
|  |  | 2 | I (A) A: 7.4; I (A) B: 0.9; I (A) C: 12.4
|  |  | 3 | I (A) A: 3.6; I (A) B: 13.8; I (A) C: 2.4
|  |  | сумма | I (A) A: 11; I (A) B: 14.7; I (A) C: 14.8
ТП-37 | 160 | 231 | 1 | 29 | 0.3 | 0.8 | 223 | 227 | 233 | 398 | 399 | 399 | 22.06.2020 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 19.4; I (A) B: 19.6; I (A) C: 14.7
|  |  | сумма | I (A) A: 48.4; I (A) B: 19.9; I (A) C: 15.5
ТП-38 | 250 | 361 | 1 | 27.4 | 37.2 | 19.9 | 231 | 234 | 226 | 402 | 402 | 402 | 23.06.2020 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 4.9; I (A) B: 13.4; I (A) C: 11.8
|  |  | 3 | I (A) A: 27.7; I (A) B: 24.7; I (A) C: 32.1
|  |  | сумма | I (A) A: 60; I (A) B: 75.3; I (A) C: 63.8
ТП-39 | 400 | 578 | 1 | 24.6 | 11.7 | 22 | 230 | 231 | 229 | 403 | 405 | 403 | 23.06.2020 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 5.3; I (A) C: 11.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
4
|  |  | сумма | I (A) A: 27.1; I (A) B: 17; I (A) C: 33.4
ТП-40 | 2*250 | 361 | 1 | 46.5 | 53.2 | 54.9 | 225 228 | 226 231 | 223 226 | 392 397 | 395 399 | 392 396 | 25.06.2020 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 14.1; I (A) B: 2.2; I (A) C: 4.3
|  |  | 4 | I (A) A: 41.5; I (A) B: 53.8; I (A) C: 43.2
|  |  | 5 | I (A) A: 35.2; I (A) B: 72.3; I (A) C: 72.8
|  |  | 6 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 2; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 1.4; I (A) B: 1.3; I (A) C: 0.3
|  |  | 8 | I (A) A: 23.1; I (A) B: 25.1; I (A) C: 18.9
|  |  | сумма | I (A) A: 162.2; I (A) B: 210.1; I (A) C: 194.4
ТП-41 | 400 | 578 | 1 | 33.3 | 30.4 | 30.8 | 224 | 227 | 231 | 399 | 402 | 399 | 23.06.2020 22.15
|  |  | 2 | I (A) A: 24.8; I (A) B: 41.6; I (A) C: 32.4
|  |  | 3 | I (A) A: 43.5; I (A) B: 9.8; I (A) C: 17.2
|  |  | 4 | I (A) A: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 101.6; I (A) B: 81.8; I (A) C: 80.4
ТП-42 | 400 | 578 | 1 | 17.9 | 23.2 | 19 | 228 | 229 | 224 | 402 | 398 | 400 | 23.06.2020 22.00
|  |  | 2 | I (A) A: 44.6; I (A) B: 21.7; I (A) C: 44.7
|  |  | 3 | I (A) A: 41.3; I (A) B: 49.3; I (A) C: 23.3
|  |  | 4 | I (A) A: 2.9; I (A) B: 8.3; I (A) C: 1.8
|  |  | 5 | I (A) B: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 106.7; I (A) B: 102.5; I (A) C: 88.8
ТП-43 | 250 | 361 | 1 | 37.3 | 18 | 13.7 | 225 | 233 | 235 | 407 | 405 | 404 | 24.06.2020 18.15
|  |  | 2 | I (A) A: 46.6; I (A) B: 5.4; I (A) C: 34.5
|  |  | сумма | I (A) A: 83.9; I (A) B: 23.4; I (A) C: 48.2
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 | 20.2 | 20 | 17.8 | 223 | 221 | 223 | 387 | 388 | 391 | 27.06.2020 13.40
|  |  | сумма | I (A) A: 20.2; I (A) B: 20; I (A) C: 17.8
ТП-46 | 400 | 578 | 1 | 59 | 7.5 | 27.7 | 235 | 235 | 237 | 413 | 415 | 413 | 22.06.2020 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 14.6; I (A) B: 61; I (A) C: 19.7
|  |  | 3 | I (A) A: 11.7; I (A) B: 10.2; I (A) C: 13.2
4
|  |  | сумма | I (A) A: 85.3; I (A) B: 78.7; I (A) C: 60.6
ТП-47 | 400 | 578 | 1 | 5.6 | 1.4 | 4.2 | 233 | 231 | 228 | 405 | 406 | 407 | 24.06.2020 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 25.4; I (A) C: 23.7
|  |  | 3 | I (A) A: 7.5; I (A) B: 5.5; I (A) C: 12.9
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 21.3; I (A) C: 26.4
|  |  | 6 | I (A) A: 20.8; I (A) B: 20.4; I (A) C: 2.7
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
сумма
ТП-48 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 228 | 399 | 404 | 401 | 22.06.2020 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 9.3; I (A) B: 16.6; I (A) C: 4
|  |  | 3 | I (A) A: 32.8; I (A) B: 21.2; I (A) C: 46
|  |  | сумма | I (A) A: 42.1; I (A) B: 37.8; I (A) C: 50
ТП-49 | 250 | 361 | 1 | 9.8 | 16.3 | 24 | 225 | 226 | 229 | 400 | 399 | 400 | 23.06.2020 21.35
|  |  | 2 | I (A) A: 19; I (A) B: 22.7; I (A) C: 22.8
|  |  | 3 | I (A) A: 1.8; I (A) B: 5.3; I (A) C: 3.1
4
|  |  | сумма | I (A) A: 30.6; I (A) B: 44.3; I (A) C: 49.9
ТП-50 | 250 | 361 | 1 | 1 | 34.1 | 21.2 | 232 | 227 | 230 | 409 | 402 | 404 | 25.06.2020 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 32.1; I (A) B: 13.1; I (A) C: 38.4
|  |  | 3 | I (A) A: 34.8; I (A) B: 64.4; I (A) C: 24.8
|  |  | сумма | I (A) A: 67.9; I (A) B: 111.6; I (A) C: 84.4
ТП-51 | 400 | 578 | 1 | 32.6 | 34.2 | 26.2 | 224 | 226 | 223 | 395 | 392 | 393 | 23.06.2020 21.40
|  |  | 2 | I (A) A: 35.1; I (A) B: 38.8; I (A) C: 48.1
|  |  | 3 | I (A) A: 19.1; I (A) B: 23.7; I (A) C: 12.6
4
|  |  | сумма | I (A) A: 86.8; I (A) B: 96.7; I (A) C: 86.9
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 30.1 | 7.8 | 15.7 | 230 | 232 | 225 | 404 | 404 | 404 | 24.06.2020 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 17.7; I (A) B: 19.7; I (A) C: 49.6
|  |  | 3 | I (A) A: 25.5; I (A) B: 5.2; I (A) C: 28.2
|  |  | сумма | I (A) A: 73.3; I (A) B: 32.7; I (A) C: 93.5
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 22 | 33 | 42 | 224 | 232 | 234 | 402 | 405 | 403 | 22.06.2020 18.15
|  |  | 2 | I (A) A: 44; I (A) B: 20; I (A) C: 15
|  |  | 3 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0; I (A) C: 0.8
|  |  | сумма | I (A) A: 66.6; I (A) B: 53; I (A) C: 57.8
ТП-54 | 100 | 144 | 1 |  |  | 4.1 | 223 | 223 | 224 | 387 | 390 | 390 | 27.06.2020 13.20
|  |  | 2 | I (A) A: 19.3; I (A) B: 18.3; I (A) C: 18.8
|  |  | сумма | I (A) A: 19.3; I (A) B: 18.3; I (A) C: 22.9
ТП-55 | 250 | 361 | 1 | ХХ | ХХ | ХХ | 220 | 219 | 219 | 385 | 383 | 385 | 27.06.2020 13.30
сумма
ТП-56 | 250 | 361 | 1 | 32 | 6.2 | 35.8 | 226 | 232 | 227 | 405 | 402 | 402 | 24.06.2020 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 13.2; I (A) C: 20.2
|  |  | 3 | I (A) A: 6.7; I (A) B: 0; I (A) C: 0.1
|  |  | сумма | I (A) A: 38.9; I (A) B: 19.4; I (A) C: 56.1
ТП-57 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 233 | 409 | 409 | 410 | 26.06.2020 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 12; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 2; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 1; I (A) B: 0; I (A) C: 2.4
|  |  | 8 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 2; I (A) B: 14; I (A) C: 12.4
ТП-58 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 4.9 | 20.2 | 219 | 214 | 217 | 381 | 383 | 380 | 26.06.2020 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 6; I (A) C: 0.9
|  |  | 3 | I (A) A: 7.7; I (A) B: 14.5; I (A) C: 10.6
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 4.3; I (A) C: 1.9
|  |  | сумма | I (A) A: 10.2; I (A) B: 29.7; I (A) C: 33.6
ТП-59 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 232 | 225 | 227 | 399 | 399 | 406 | 23.06.2020 21.10
|  |  | 2 | I (A) A: 11.4; I (A) B: 0.1; I (A) C: 28.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 6.1; I (A) B: 1.3; I (A) C: 12
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 17.5; I (A) B: 1.4; I (A) C: 40.8
ТП-61 | 320 | 462 | 1 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 229 | 229 | 229 | 405 | 408 | 405 | 25.06.2020 21.15
|  |  | 2 | I (A) A: 10.3; I (A) B: 10.1; I (A) C: 10.4
|  |  | сумма | I (A) A: 12.1; I (A) B: 16.9; I (A) C: 12.6
ТП-63 | 40 | 57.8 | 1 | 2.9 | 9.1 | 0 | 233 | 224 | 230 | 399 | 405 | 402 | 25.06.2020 20.00
|  |  | сумма | I (A) A: 2.9; I (A) B: 9.1; I (A) C: 0
ТП-64 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 230 | 230 | 229 | 408 | 405 | 402 | 25.06.2020 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 3.3; I (A) B: 5.3; I (A) C: 2.6
|  |  | 3 | I (A) A: 5.5; I (A) B: 21.2; I (A) C: 10.3
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 1.9; I (A) C: 1.8
|  |  | 5 | I (A) A: 1.8; I (A) B: 1.3; I (A) C: 1.7
|  |  | 6 | I (A) A: 4.1; I (A) B: 1.6; I (A) C: 1.7
|  |  | сумма | I (A) A: 16.7; I (A) B: 31.6; I (A) C: 18.9
ТП-65 | 250 | 361 | 1 | 22 | 12 | 10.4 | 237 | 227 | 224 | 405 | 404 | 403 | 24.06.2020 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 1.1; I (A) C: 50.3
|  |  | 3 | I (A) A: 5.4; I (A) B: 3.9; I (A) C: 10.1
|  |  | 4 | I (A) A: 1; I (A) B: 11.5; I (A) C: 0.6
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 28.4; I (A) B: 28.5; I (A) C: 71.4
ТП-66 | 400 | 578 | 1 | 23.1 | 0.4 | 1.7 | 227 | 232 | 231 | 405 | 406 | 409 | 25.06.2020 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 9.2; I (A) B: 11.1; I (A) C: 0.9
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 19
|  |  | сумма | I (A) A: 32.3; I (A) B: 11.5; I (A) C: 21.6
ТП-67 | 40 | 57.8 | 1 | ХХ | ХХ | ХХ | 225 | 225 | 225 | 392 | 391 | 391 | 27.06.2020 09.40
сумма
ТП-68 | 160 | 231 | 1 | 4.2 | 0.8 | 0 | 227 | 237 | 226 | 404 | 408 | 403 | 24.06.2020 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 0.2; I (A) C: 4.6
|  |  | 3 | I (A) A: 12.3; I (A) B: 8.2; I (A) C: 7.6
|  |  | сумма | I (A) A: 17.2; I (A) B: 9.2; I (A) C: 12.2
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 231 | 401 | 402 | 401 | 26.06.2020 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.6; I (A) C: 0.9
|  |  | 3 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0.7; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0; I (A) C: 2.3
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0.5; I (A) B: 1.3; I (A) C: 3.2
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 8.5 | 0.5 | 0.4 | 231 | 232 | 230 | 402 | 402 | 400 | 26.06.2020 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 7; I (A) C: 15
|  |  | 3 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 0.3; I (A) C: 8.9
|  |  | 4 | I (A) A: 9; I (A) B: 10; I (A) C: 8
|  |  | 5 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.3
6
|  |  | сумма | I (A) A: 19.5; I (A) B: 17.9; I (A) C: 32.6
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 230 | 231 | 231 | 400 | 401 | 399 | 22.06.2020 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 2.2; I (A) C: 16.3
|  |  | 3 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 1.5; I (A) C: 25.6
|  |  | 4 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 2.4; I (A) C: 1.4
|  |  | сумма | I (A) A: 7.4; I (A) B: 6.4; I (A) C: 46.3
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 1.2 | 1.5 | 6.4 | 231 | 231 | 231 | 402 | 403 | 402 | 24.06.2020 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 27.9; I (A) B: 11.5; I (A) C: 8.2
|  |  | сумма | I (A) A: 29.1; I (A) B: 13; I (A) C: 14.6
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 3.1 | 10.5 | 7.6 | 232 | 232 | 233 | 402 | 402 | 403 | 24.06.2020 21.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 3.1; I (A) B: 10.5; I (A) C: 7.6
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 232 | 234 | 232 | 401 | 404 | 401 | 25.06.2020 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0.5; I (A) B: 2; I (A) C: 0
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 234 | 233 | 233 | 406 | 403 | 405 | 26.06.2020 21.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0.9; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 9 | 0.6 | 0.7 | 232 | 233 | 233 | 402 | 403 | 402 | 22.06.2020 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 9; I (A) B: 0.6; I (A) C: 0.7
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 228 | 227 | 234 | 405 | 404 | 407 | 24.06.2020 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.6
|  |  | 3 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 15.3; I (A) C: 1.2
|  |  | 4 | I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 1.5; I (A) B: 15.5; I (A) C: 2.6
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 20.3 | 34.8 | 39 | 231 | 241 | 230 | 412 | 412 | 415 | 22.06.2020 19.45
|  |  | сумма | I (A) A: 20.3; I (A) B: 34.8; I (A) C: 39
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 232 | 233 | 231 | 405 | 402 | 403 | 26.06.2020 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 15; I (A) C: 23
|  |  | сумма | I (A) A: 0.2; I (A) B: 15.4; I (A) C: 23.4
ТП-112 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 233 | 399 | 403 | 401 | 25.06.2020 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-113 | 160 | 231 | 1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 231 | 232 | 233 | 403 | 403 | 403 | 24.06.2020 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 3.9
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 2.3; I (A) C: 4.2
ТП-114 | 400 | 578 | 1 | 2 | 7 | 8 | 233 | 232 | 231 | 403 | 402 | 402 | 26.06.2020 20.40
2
|  |  | сумма | I (A) A: 2; I (A) B: 7; I (A) C: 8
ТП-115 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 232 | 404 | 402 | 401 | 26.06.2020 20.40
2
3
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-116 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 233 | 234 | 232 | 405 | 404 | 403 | 26.06.2020 20.15
|  |  | сумма | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.3
ТП-117 | 100 | 144 | 1 | 54.4 | 6.9 | 21.9 | 241 | 240 | 238 | 420 | 415 | 415 | 26.06.2020 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 16; I (A) B: 15.9; I (A) C: 48.3
|  |  | сумма | I (A) A: 70.4; I (A) B: 22.8; I (A) C: 70.2
ТП-118 | 100 | 144 | 1 | [9 empty] | 26.06.2020 ТП на ХХ
2
сумма
ТП-119 | 63 | 90.9 | 1 | 9.1 | 10.2 | 3.4 | 232 | 231 | 232 | 401 | 401 | 402 | 24.06.2020 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.6; I (A) C: 18.4
|  |  | сумма | I (A) A: 9.1; I (A) B: 10.8; I (A) C: 21.8
ТП-120 | 63 | 90.9 | 1 | 0.7 | 1.2 | 5.3 | 232 | 232 | 233 | 403 | 403 | 402 | 24.06.2020 19.55
|  |  | 2 | I (A) A: 1.9; I (A) B: 1.1; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 2.6; I (A) B: 2.3; I (A) C: 5.3
ТП-121 | 63 | 90.9 | 1 |  |  |  | 232 | 233 | 232 | 403 | 402 | 403 | 24.06.2020 ТП на ХХ
2
сумма
ТП-122 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 227 | 223 | 403 | 395 | 400 | 26.06.2020 16.20
|  |  | 2 | I (A) A: 18.5; I (A) B: 19.4; I (A) C: 18
|  |  | сумма | I (A) A: 18.5; I (A) B: 19.4; I (A) C: 18
ТП-5104 | 250 | 361 | 1 | 16.1 | 22.4 | 20.2 | 228 | 228 | 227 | 403 | 399 | 401 | 25.06.2020 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 5.6; I (A) C: 2
|  |  | 3 | I (A) A: 22.5; I (A) B: 24.2; I (A) C: 20
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 1.9; I (A) C: 15.4
|  |  | 5 | I (A) A: 12.7; I (A) B: 20.3; I (A) C: 4.3
6
|  |  | сумма | I (A) A: 53.9; I (A) B: 74.4; I (A) C: 61.9
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 14.3 | 20 | 16.6 | 230 | 231 | 230 | 401 | 401 | 399 | 25.06.2020 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 22.3; I (A) B: 16.1; I (A) C: 5.7
|  |  | сумма | I (A) A: 36.6; I (A) B: 36.1; I (A) C: 22.3
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229 | 402 | 404 | 400 | 25.06.2020 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 23.2; I (A) B: 26.5; I (A) C: 46
|  |  | 4 | I (A) A: 3.6; I (A) B: 13.9; I (A) C: 6.8
|  |  | 5 | I (A) A: 4; I (A) B: 1.5; I (A) C: 6.8
|  |  | сумма | I (A) A: 30.8; I (A) B: 41.9; I (A) C: 59.6
ТП-5109 | 400 | 578 | 1 | [9 empty] | 20.12.2019 ТП отключена
2
3
сумма
ТП-5103 | 400 | 578 | 1 | 24.1 | 24.8 | 23.2 | 229 | 229 | 228 | 405 | 403 | 403 | 25.06.2020 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 66.8; I (A) B: 55.3; I (A) C: 61.7
|  |  | сумма | I (A) A: 90.9; I (A) B: 80.1; I (A) C: 84.9
ТП-5107 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 227 | 401 | 399 | 402 | 25.06.2020 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
Начальник ОП с. Красноусольский Безовчук В.А.
Исп. старший мастер ОП Юмагузин Р.В.