## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск июнь 2020г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 5 | 7.5 | 7 | 225 | 223 | 224 | 387 | 392 | 388 | 25.06.2020г
5101 | 250 | 361 | 2 | 42 | 31 | 17 | [6 empty] | 18 00
|  |  | 3 | 24 | 9 | 9
4
|  |  | сумма | 71 | 47.5 | 33
Р(кВт)
|  |  | 1 | 7 | 28 | 11 | 223 | 222 | 223 | 387 | 383 | 387 | 25.06.2020г
5102 | 160 | 231 | 2 | 5 | 34 | 10 | [6 empty] | 18 35
|  |  | 3 | 16 | 8 | 5
|  |  | сумма | 28 | 70 | 26
Р(кВт)
|  |  | 1 | 11 | 12 | 13 | 224 | 224 | 223 | 387 | 389 | 389 | 25.06.2020г
5103 | 250 | 361 | 2 | 24 | 26 | 29 | [6 empty] | 18 40
|  |  | 3 | 20 | 18 | 25
|  |  | сумма | 55 | 56 | 67
Р(кВт)
|  |  | 1 | 28 | 15 | 12 | 220 | 223 | 222 | 387 | 389 | 389 | 25.06.2020г
5104 | 250 | 361 | 2 | 5 | 9 | 15 | [6 empty] | 18 30
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 33 | 24 | 27
Р(кВт)
|  |  | 1 | 11 | 12 | 18 | 222 | 221 | 220 | 384 | 384 | 386 | 25.06.2020г
5105 | 100 | 144 | 2 | 18 | 27 | 24 | [6 empty] | 18 50
|  |  | 3 | 2 | 2 | 13
|  |  | сумма | 31 | 41 | 55
Р(кВт)
|  |  | 1 | 3 | 15 | 7.7 | 225 | 223 | 220 | 393 | 387 | 390 | 25.06.2020г
5106 | 250 | 361 | 2 | 19 | 33 | 33 | [6 empty] | 18 45
|  |  | 3 | 11 | 17 | 18
|  |  | сумма | 33 | 65 | 58.7
Р(кВт)
|  |  | 1 | 2 | 9 | 1.5 | 224 | 224 | 225 | 390 | 387 | 389 | 25.06.2020г
5107 | 100 | 144 | 2 | 3 | 3 | 6 | [6 empty] | 19 10
|  |  | сумма | 5 | 12 | 7.5
Р(кВт)
|  |  | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225 | 390 | 387 | 389 | 25.06.2020г
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 19 10
|  |  | сумма | 7.5 | 0 | 0
Р(кВт)
5109 | 250 | 361 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 221 | 222 | 223 | 391 | 393 | 395 | 25.06.2020г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18 10
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0
5
6
|  |  | сумма | 0.1 | 1.2 | 0
Р(кВт)
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 8 | 16 | 5 | 221 | 225 | 223 | 387 | 384 | 389 | 25.06.2020г
5110 | 100 | 144 | 2 | 20 | 3 | 11 | [6 empty] | 19 00
|  |  | сумма | 28 | 19 | 16
Р(кВт)
|  |  | 1 | 23 | 1 | 0 | 221 | 224 | 223 | 386 | 386 | 390 | 25.06.2020г
5111 | 100 | 144 | 2 | 32 | 6 | 7 | [6 empty] | 19 15
|  |  | 3 | 16 | 9 | 23
|  |  | сумма | 71 | 16 | 30
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 18 | 9 | 24 | 245 | 245 | 240 | 419 | 418 | 422 | 23.06.2020г
5601 | 100 | 144 | 2 | 27 | 20 | 7.5 | [6 empty] | 19 25
|  |  | 3 | 0 | 0 | 1
|  |  | сумма | 45 | 29 | 32.5
Р(кВт)
|  |  | 1 | 5 | 2.5 | 19 | 245 | 245 | 244 | 423 | 423 | 423 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 25 | 33 | 27 | [6 empty] | 19 35
5602 | 250 | 361 | 3 | 10 | 32 | 5
|  |  | сумма | 40 | 67.5 | 51
Р(кВт)
|  |  | 1 | 36 | 11 | 11.7 | 220 | 220 | 225 | 388 | 386 | 387 | 23.06.2020г
5603 | 250 | 361 | 2 | 46 | 34 | 15.5 | [6 empty] | 18 25
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 3 | 1.6 | 7.8
|  |  | сумма | 85 | 46.6 | 35
Р(кВт)
|  |  | 1 | 12 | 5.4 | 1.8 | 220 | 225 | 229 | 397 | 400 | 398 | 23.06.2020г
5604 | 250 | 361 | 2 | 7 | 13 | 6 | [6 empty] | 18 10
|  |  | 3 | 54 | 46 | 49
|  |  | 4 | 39 | 39 | 23
|  |  | сумма | 112 | 103.4 | 79.8
Р(кВт)
5605 | 100 | 144 | 1 | 7.3 | 7.8 | 8 | 222 | 222 | 222 | 392 | 391 | 391 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18 00
|  |  | сумма | 7.3 | 7.8 | 8
Р(кВт)
5607 | 100 | 144 | 1 | 0.2 | 3.6 | 10 | 223 | 223 | 222 | 389 | 387 | 388 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 24 | 7 | 14 | [6 empty] | 18 40
|  |  | сумма | 24.2 | 10.6 | 24
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 3 | 4 | 10 | 238 | 245 | 237 | 424 | 430 | 422 | 23.06.2020г
|  |  | сумма | 3 | 4 | 10 | [6 empty] | 21 20
Р(кВт)
5702 | 63 | 91 | 1 | 17 | 6 | 5 | 240 | 244 | 240 | 420 | 415 | 417 | 23.06.2020г
|  |  | сумма | 17 | 6 | 5 | [6 empty] | 21 10
Р(кВт)
5703 | 63 | 91 | 1 | 1 | 1 | 8 | 240 | 244 | 239 | 427 | 427 | 428 | 23.06.2020г
|  |  | сумма | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | 20 35
Р(кВт)
5704 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 240 | 238 | 428 | 420 | 425 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 2 | 5 | 3 | [6 empty] | 20 55
|  |  | Р(кВт) | 2 | 5 | 3
5705 | 63 | 91 | 1 | 11 | 3 | 3 | 234 | 240 | 248 | 428 | 420 | 425 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 20 25
|  |  | Р(кВт) | 11.2 | 3.2 | 3.2
5706 | 100 | 144 | 1 | 4 | 5 | 6 | 244 | 240 | 242 | 429 | 422 | 415 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 14 | 13 | 17 | [6 empty] | 20 00
|  |  | сумма | 18 | 18 | 23
Р(кВт)
5707 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 255 | 252 | 445 | 452 | 451 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 5 | 1 | 0 | [6 empty] | 19 40
|  |  | сумма | 5 | 1 | 0
Р(кВт)
5708 | 63 | 91 | 1 | 26 | 9 | 13 | 239 | 232 | 240 | 420 | 420 | 420 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 14 | 24 | 4 | [6 empty] | 19 30
|  |  | сумма | 40 | 33 | 17
Р(кВт)
5709 | 100 | 144 | 1 | 8 | 12 | 14 | 240 | 240 | 244 | 415 | 419 | 416
|  |  | 2 | 9 | 12 | 5.5
|  |  | 3 | 17 | 8 | 6 | [6 empty] | 23.06.2020г
|  |  | сумма | 34 | 32 | 25.5 | [6 empty] | 20 10
Р(кВт)
5710 | 160 | 231 | 1 | 16 | 3 | 12 | 234 | 237 | 240 | 418 | 420 | 416 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 1 | 14 | 6 | [6 empty] | 19 00
|  |  | сумма | 17 | 17 | 18
Р(кВт)
5711 | 160 | 231 | 1 | 2 | 9 | 6 | 230 | 226 | 236 | 404 | 408 | 408 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 3 | 17 | 6 | [6 empty] | 19 10
|  |  | 3 | 9 | 8 | 7
|  |  | сумма | 5 | 34 | 19
Р(кВт)
5712 | 160 | 231 | 1 | 4 | 28 | 15 | 245 | 225 | 225 | 402 | 409 | 408 | 23.06.2020г
19 20
|  |  | сумма | 4 | 28 | 15
Р(кВт)
5713 | 25 | 36 | 1 | 1 | 2,8 | 2.8 | 244 | 240 | 245 | 417 | 425 | 418 | 23.06.2020г
|  |  | сумма | 1 | 2,8 | 2.8 | [6 empty] | 18 00
Р(кВт)
5714 | 250 | 361 | 1 | 7 10 | 10 | 10 | 237 | 240 | 242 | 417 | 415 | 419 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 10 | 10 | 13 | [6 empty] | 18 30
|  |  | 3 | 4 | 8 | 16
|  |  | 4 | 5 | 7 | 6.5
|  |  | сумма | 26 | 35 | 45.5
Р(кВт)
5715 | 160 | 231 | 1 | 7 | 9 | 3 | 238 | 235 | 239 | 422 | 428 | 420 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 6 | 4 | 3 | [6 empty] | 18 20
|  |  | 3 | 11 | 13 | 8
|  |  | Р(кВт) | 24 | 26 | 14
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 242 | 243 | 245 | 435 | 433 | 430 | 23.06.2020г
|  |  | сумма | 0.5 | 0.8 | 0.9 | [6 empty] | 18 55
Р(кВт)
5717 | 100 | 144 | 1 | 7 | 9 | 9 | 243 | 242 | 242 | 417 | 420 | 422 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 0.2 | 15 | 0.1 | [6 empty] | 19 50
|  |  | сумма | 7.2 | 24 | 9.1
Р(кВт)
5718 | 100 | 144 | 1 | 22 | 16 | 9 | 239 | 242 | 241 | 416 | 413 | 418 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 5 | 8 | 19 | [6 empty] | 18 35
|  |  | сумма | 27 | 24 | 19
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 5.5 | 8 | 19 | 246 | 246 | 242 | 432 | 430 | 432 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 12 | 8 | 3 | [6 empty] | 19 15
|  |  | сумма | 17.5 | 16 | 22
Р(кВт)
5802 | 100 | 144 | 1 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 245 | 242 | 243 | 432 | 430 | 432 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 10 | 10 | 1.5 | [6 empty] | 19 05
|  |  | сумма | 12.5 | 15.5 | 4
Р(кВт)
5803 | 250 | 361 | 1 | 29 | 13 | 10 | 239 | 243 | 245 | 430 | 434 | 425 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | [9 empty] | 18 45
|  |  | сумма | 29 | 13 | 10
Р(кВт)
5804 | 100 | 144 | 1 | 21 | 11 | 25 | 243 | 247 | 244 | 422 | 423 | 427 | 23.06.2020г
18 26
|  |  | сумма | 21 | 11 | 25
Р(кВт)
5805 | 100 | 144 | 1 | 23 | 20 | 43 | 241 | 244 | 244 | 420 | 425 | 420 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 27 | 10 | 1.8 | [6 empty] | 18 35
|  |  | 3 | 1.8 | 16 | 7
|  |  | сумма | 51.8 | 46 | 51.8
Р(кВт)
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 13 |  |  | 230 | [5 empty] | 23.06.2020г
|  |  | сумма | 13 | [8 empty] | 20 10
Р(кВт)
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 17 | 22 | 1 | 245 | 257 | 248 | 436 | 440 | 434 | 22.06.2020г
18 00
|  |  | сумма | 17 | 22 | 1
Р(кВт)
1612 | 100 | 144 | 1 | 0.6 | 4 | 5.12 | 240 | 240 | 240 | 420 | 425 | 420 | 22.06.2020г
|  |  | 2 | 6 | 1.47 | 9 | [6 empty] | 18 10
|  |  | сумма | 6.6 | 5.47 | 14.12
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 18 | 9 | 17 | 234 | 233 | 232 | 416 | 408 | 408
|  |  | 2 | 6 | 4 | 15 | [6 empty] | 22.06.2020г
|  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 19 00
|  |  | сумма | 25 | 15 | 33
Р(кВт)
2102 | 250 | 361 | 1 | 18 | 25 | 5 | 230 | 230 | 228 | 405 | 401 | 401 | 22.06.2020г
|  |  | 2 | 28 | 4 | 13 | [6 empty] | 19 20
|  |  | 3 | 4 | 1 | 2
|  |  | сумма | 50 | 30 | 20
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки"
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 7 | 10 | 19 | 234 | 234 | 230 | 415 | 409 | 409 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | [6 empty] | 19 00
|  |  | сумма | 12 | 14 | 23
Р(кВт)
4950 | 160 | 231 | 1 | 8.3 | 3.2 | 8 | 233 | 235 | 230 | 417 | 408 | 409 | 23.06.2020г
|  |  | 2 | 5 | 3 | 3 | [6 empty] | 19 50
|  |  | сумма | 13.3 | 6.2 | 11
Р(кВт)
|  |  | 1 | 7 | 9 | 3 | 235 | 237 | 242 | 415 | 413 | 420 | 22.06.2020г
4930 | 100 | 144 | 2 | 2 | 16 | 1.25 | [6 empty] | 18 50
|  |  | сумма | 9 | 25 | 4.25
Р(кВт)
4936 | 400 | 577.4 | 1 | 22 | 15 | 8 | 238 | 230 | 238 | 417 | 415 | 418 | 25.06.2020г
|  |  | 2 | 9 | 10 | 1 | [6 empty] | 20 00
|  |  | 3 | 0 | 2 | 0
|  |  | сумма | 31 | 27 | 9
Р(кВт)
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 2 | 2 | 2 | 232 | 232 | 234 | 411 | 411 | 412 | 22.06.2020г
|  |  | 2 | 12 | 20 | 23 | [6 empty] | 18 15
|  |  | 3 | 41 | 24 | 26
|  |  | сумма | 55 | 46 | 51
Р(кВт)
1944 | 100 | 144 | 1 | 14 | 18 | 12 | 236 | 236 | 233 | 404 | 404 | 408 | 22.06.2020г
|  |  | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | [6 empty] | 18 30
|  |  | сумма | 14.8 | 18.6 | 12.4
Р(кВт)
1946 | 100 | 144 | 1 | 10 | 11 | 8 | 236 | 230 | 230 | 404 | 408 | 402 | 22.06.2020г
|  |  | 2 | 9 | 8 | 5 | [6 empty] | 18 40
|  |  | сумма | 19 | 19 | 13
Р(кВт)
1947 | 100 | 144 | 1 | 22 | 27 | 17 | 231 | 238 | 230 | 407 | 407 | 406 | 22.06.2020г
|  |  | 2 | 11 | 13 | 9 | [6 empty] | 18 55
|  |  | сумма | 33 | 40 | 26
Р(кВт)
1945 | 100 | 144 | 1 | 19 | 10 | 12 | 234 | 235 | 234 | 401 | 406 | 405 | 22.06.2020г
|  |  | 2 | 11 | 6 | 8 | [6 empty] | 19 35
|  |  | сумма | 30 | 16 | 20
Р(кВт)
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф11404
4847 | 250 | 361 | 1 | 2 | 10 | 0 | 232 | 232 | 233 | 400 | 403 | 403 | 25.06.2020г
|  |  | 2 | 33 | 50 | 25 | [6 empty] | 18 15
|  |  | сумма | 35 | 60 | 25
Р(кВт)
4845 | 160 | 231 | 1 | 11 | 40 | 13 | 230 | 220 | 225 | 395 | 400 | 400 | 25.06.2020г
|  |  | 2 | 10 | 5 | 8 | [6 empty] | 18 00
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 21 | 45 | 21
Начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро":______________ Чирков А.С.

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24