## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
июнь 2020 года
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 228 | 400 | 400 | 400 | 23.06.20 18-16
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 20.9; I(A) С: 23.7
|  |  | 3 | I(A) А: 17.7; I(A) В: 5; I(A) С: 6.2
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 26; I(A) В: 0.8; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 56.7; I(A) В: 26.7; I(A) С: 29.9
1503 | 400 | 578 | 1 | 3 | 6.8 | 10.2 | 228 | 229 | 228 | 400 | 400 | 397 | 23.06.20 18-43
|  |  | 2 | I(A) А: 17.4; I(A) В: 14.6; I(A) С: 18.1
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 16.1; I(A) В: 20.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 48.5; I(A) В: 42.6; I(A) С: 28.3
53 | 630 | 910 | 1 | 36.6 | 36 | 34.2 | 218 | 217 | 219 | 382 | 382 | 382 | 23.06.20 19-25
|  |  | ул. осв | I(A) А: 18.6
|  |  | сумма | I(A) А: 55.2; I(A) В: 36; I(A) С: 34.2
5183 | 400 | 578 | 2 | 2.3 | 1.8 | 29.3 | 231 | 229 | 227 | 402 | 402 | 405 | 23.06.20 19-04
|  |  | 3 | I(A) А: 8.2; I(A) В: 13.4; I(A) С: 12.2
|  |  | 4 | I(A) А: 8.2; I(A) В: 17.3; I(A) С: 7.8
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 43; I(A) В: 47.5; I(A) С: 55
|  |  | сумма | I(A) А: 61.7; I(A) В: 80; I(A) С: 104.3
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 229 | 400 | 401 | 404 | 23.06.20 19-40
|  |  | 2 | I(A) А: 0.02; I(A) В: 5.7; I(A) С: 1.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 8; I(A) С: 8.2
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 29.3
|  |  | 5 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 1.9; I(A) С: 0.6
|  |  | 6 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 3.2; I(A) С: 3.3
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.05
|  |  | 8 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 3; I(A) С: 6.7
|  |  | сумма | I(A) А: 7.32; I(A) В: 21.8; I(A) С: 49.65
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225 | 223 | 393 | 395 | 392 | 25.06.20 20-35
|  |  | 2 | I(A) А: 10.62; I(A) В: 7.4; I(A) С: 5.5
|  |  | 3 | I(A) А: 4.65; I(A) В: 2.37; I(A) С: 10.45
|  |  | 4 | I(A) А: 3.5; I(A) В: 10.9; I(A) С: 4.8
|  |  | 5 | I(A) А: 8.06; I(A) В: 19.1; I(A) С: 8.9
|  |  | 6 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 2; I(A) С: 2.8
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 7.1; I(A) В: 2; I(A) С: 3.5
9 ул. осв
|  |  | сумма | I(A) А: 36.53; I(A) В: 43.77; I(A) С: 35.95
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 230 | 399 | 401 | 400 | 23.06.20 20-10
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 2; I(A) С: 3.3
|  |  | ул. осв | I(A) А: 8.2; I(A) В: 2.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 11; I(A) В: 4.9; I(A) С: 3.3
1264 | 160 | 231 | 1 | 11.9 | 3.2 | 1 | 231 | 231 | 233 | 402 | 403 | 404 | 23.06.20 20-25
|  |  | 2 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 6.7; I(A) С: 1.1
|  |  | 3 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0.4
|  |  | 4 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 3; I(A) С: 0.9
|  |  | ул. осв | I(A) А: 7.4; I(A) В: 2.38; I(A) С: 10.36
|  |  | сумма | I(A) А: 27.3; I(A) В: 15.28; I(A) С: 13.76
1265 | 160 | 231 | 1 | 5.5 | 0.7 | 1.6 | 232 | 231 | 233 | 403 | 405 | 405 | 23.06.20 20-40
|  |  | 2 | I(A) А: 7.1; I(A) В: 8.7; I(A) С: 0.4
|  |  | 3 | I(A) А: 1.7; I(A) В: 0.6; I(A) С: 7.8
|  |  | ул. осв | I(A) А: 2.9; I(A) В: 6.3; I(A) С: 2.9
|  |  | сумма | I(A) А: 17.2; I(A) В: 16.3; I(A) С: 12.7
1269 | 250 | 361 | 1 | 1.35 | 5.06 | 5.49 | 229 | 230 | 230 | 400 | 401 | 400 | 23.06.20 20-56
|  |  | 2 | I(A) А: 0.12; I(A) В: 0.84; I(A) С: 0.45
|  |  | 3 | I(A) А: 0.15; I(A) В: 0.07; I(A) С: 0.22
|  |  | 4 | I(A) А: 0.11; I(A) В: 2.32; I(A) С: 0.92
|  |  | ул. осв | I(A) А: 0.15; I(A) В: 0.02; I(A) С: 2.1
|  |  | сумма | I(A) А: 1.88; I(A) В: 8.31; I(A) С: 9.18
1081 | 250 | 361 | 1 | 1.2 | 4 | 6 | 227 | 227 | 228 | 403 | 403 | 405 | 25.06.20 19-10
|  |  | 2 ул. Осв | I(A) А: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 2.4; I(A) В: 4; I(A) С: 6
1388 | 250 | 361 | 1 | 7 | 8 | 18 | 238 | 242 | 236 | 420 | 417 | 417 | 25.06.20 19-57
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.8; I(A) С: 0.9
|  |  | 3 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 1.3; I(A) С: 3.6
|  |  | 4 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 5.2; I(A) С: 15.3
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 20; I(A) В: 9.4; I(A) С: 26.8
|  |  | сумма | I(A) А: 39.3; I(A) В: 25.7; I(A) С: 64.6
1 | 180 |  | 1 школа | 5.7 | 0.02 | 0.6 | 244 | 247 | 234 | 424 | 428 | 424 | 25.06.2020 21:10
|  |  | 2 АБК НГУ | I(A) А: 7.2; I(A) В: 2.2; I(A) С: 4.4
|  |  | 3 резерв | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 котельная | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 посёлок | I(A) А: 72; I(A) В: 35; I(A) С: 84
|  |  | сумма | I(A) А: 84.9; I(A) В: 37.22; I(A) С: 89
2 | 200 |  | 1 котельная | 27 | 43 | 31 | 234 | 229 | 229 | 406 | 403 | 404 | 25.06.2020 20:50
|  |  | 2 ул.Западная | I(A) А: 27; I(A) В: 7.5; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 54; I(A) В: 50.5; I(A) С: 48
3 | 630 | 910 | 1 посёлок 1 | 25 | 26 | 50 | 239 | 242 | 236 | 419 | 417 | 417 | 25.06.2020 20:40
|  |  | 2 кафе | I(A) А: 13; I(A) В: 8; I(A) С: 4
|  |  | 3 насосная | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 козловой кран | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 посёлок 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 47; I(A) С: 56
|  |  | сумма | I(A) А: 79; I(A) В: 81; I(A) С: 110
4 | 630 | 910 | 1 посёлок | 86 | 60 | 46 | 229 | 237 | 234 | 405 | 407 | 409 | 25.06.2020 21:00
|  |  | 2 Липовый цвет | I(A) А: 1.8; I(A) В: 2.6; I(A) С: 3.7
|  |  | 3 Брежнев | I(A) А: 2.3; I(A) В: 2.2; I(A) С: 2
|  |  | 4 Берёзка | I(A) А: 1.1; I(A) В: 0.08; I(A) С: 0.08
|  |  | сумма | I(A) А: 91.2; I(A) В: 64.88; I(A) С: 51.78
5 | 400 | 578 | 1 | 10.6 | 15.8 | 9.1 | 245 | 246 | 246 | 429 | 431 | 428 | 25.06.2020 20:30
|  |  | сумма | I(A) А: 10.6; I(A) В: 15.8; I(A) С: 9.1
5044П | 630 | 910 | 1 | 18 | 16.3 | 1 | 222 | 228 | 222 | 394 | 394 | 392 | 26.06.20 18-10
|  |  | 2 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 6.6; I(A) С: 3.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 3.1; I(A) С: 2.4
|  |  | 4 | I(A) А: 9.7; I(A) В: 8.5; I(A) С: 13
|  |  | 1 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.01
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 25.1; I(A) В: 25.5; I(A) С: 25.4
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 16.7; I(A) В: 12.9; I(A) С: 23.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 0; I(A) С: 0.1
|  |  | 1 | I(A) А: 24; I(A) В: 24.2; I(A) С: 1.2
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0.6
|  |  | сумма | I(A) А: 100.9; I(A) В: 97.3; I(A) С: 71.41
1154 | 160 | 231 | 1 | 7 | 5.98 | 14.2 | 233 | 234 | 234 | 399 | 401 | 400 | 25.06.20 20-56
|  |  | 2 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 5; I(A) С: 1.5
|  |  | 3 | I(A) А: 12.07; I(A) В: 4.98; I(A) С: 6.6
|  |  | сумма | I(A) А: 22.67; I(A) В: 15.96; I(A) С: 22.3
1504 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 230 | 400 | 399 | 401 | 26.06.20 18-35
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
1505 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 230 | 400 | 401 | 400 | 26.06.20 18-45
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
5038 | 250 | 361 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 222 | 221 | 205 | 390 | 391 | 393 | 26.06.20 19-05
|  |  | 2 | I(A) А: 83; I(A) В: 79; I(A) С: 82
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 83.06; I(A) В: 79.06; I(A) С: 82.02
5107 | 630 | 910 | 1 | 40.2 | 40.2 | 39.8 | 217 | 218 | 218 | 378 | 378 | 381 | 26.06.20 19-55
|  |  | сумма | I(A) А: 40.2; I(A) В: 40.2; I(A) С: 39.8
5163П | 250 | 361 | 1 | 45.1 | 20 | 30 | 236 | 237 | 231 | 409 | 413 | 408 | 26.06.20 19-35
|  |  | 2 | I(A) А: 47.2; I(A) В: 12.5; I(A) С: 30.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 3.5; I(A) С: 4.5
|  |  | 4 | I(A) А: 16.2; I(A) В: 12.9; I(A) С: 5.2
|  |  | сумма | I(A) А: 108.7; I(A) В: 48.9; I(A) С: 70.2
5088 | 250 | 361 | 1 | 6.3 | 0.09 | 0.11 | 224 | 225 | 224 | 395 | 397 | 394 | 26.06.20 19-15
|  |  | 2 | I(A) А: 0.04; I(A) В: 0.07; I(A) С: 0.04
|  |  | 3 | I(A) А: 3.92; I(A) В: 0.54; I(A) С: 0.16
|  |  | 4 | I(A) А: 0.04; I(A) В: 0.22; I(A) С: 0.03
|  |  | 5 | I(A) А: 0.23; I(A) В: 0.07; I(A) С: 0.02
|  |  | сумма | I(A) А: 10.53; I(A) В: 0.99; I(A) С: 0.36
68 | 400/400 | 578/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227/231 | 228/229 | 228/233 | 400/408 | 402/407 | 400/406 | 26.06.20 20-15
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.12; I(A) В: 1.02; I(A) С: 0.01
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 1.05; I(A) С: 1.75
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 38.6; I(A) В: 38; I(A) С: 29.4
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 17 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 18 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 40.32; I(A) В: 40.07; I(A) С: 31.16
5019 | 400 | 578 | 1 | 33 | 45 | 46 | 213 | 210 | 209 | 372 | 374 | 372 | 26.06.20 20-35
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 30; I(A) С: 27
|  |  | 3 | I(A) А: 10.1; I(A) В: 10.1; I(A) С: 10.1
|  |  | 4 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 60.4; I(A) В: 85.1; I(A) С: 83.1
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 230 | 229 | 230 | 404 | 403 | 404 | 22.06.20 19-05
|  |  | сумма | I(A) А: 36.8; I(A) В: 36.6; I(A) С: 36.6
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 144
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312
|  |  | Начальник ОП г. Мелеуз | Uф (В) B: А.Н. Зверев