## Таблица КЗ
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2020г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 22.06.20 18-00
ТП -1 | 250 | 361 | 1 | 45 | 39 | 37 | 243 | 242 | 243 | 426 | 427 | 431
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
|  |  | сумма | А: 45; В: 39; С: 37
ТП-2 | 250 | 361 | 1 | 80 | 53 | 33 | 248 | 246 | 247 | 430 | 429 | 430 | 22.06.20 18-30
|  |  | 2 | А: 17; В: 4; С: 4
|  |  | 3 | А: 38; В: 50; С: 34
4
|  |  | сумма | А: 135; В: 107; С: 71
ТП -3 | 160 | 231 | 1 | 12 | 25 | 26 | 234 | 228 | 228 | 405 | 404 | 410 | 22.06.20 19-00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 5; В: 6; С: 10
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
5
|  |  | сумма | А: 17; В: 31; С: 36
ТП-3-1 | 630 | 910.4046 | 1 | 18 | 16 | 10 | 237 | 236 | 239 | 417 | 418 | 423 | 22.06.20 19-30
|  |  | 2 | А: 1; В: 2; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 19; В: 18; С: 10
ТП-3-2 | 630 | 910.4046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.06.20 20-00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-4 | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не раб.
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-5 | 160 | 231 | 1 | 6 | 10 | 7 | 241 | 239 | 240 | 420 | 425 | 421 | 22.06.20-30
|  |  | 2 | А: 8; В: 18; С: 12
|  |  | 3 | А: 8; В: 2; С: 12
4
5
|  |  | сумма | А: 22; В: 30; С: 31
ТП-7 | 250 | 360 | 1 | 15 | 5 | 11 | 238 | 240 | 239 | 419 | 424 | 419 | 22.06.20 21-00
|  |  | 2 | А: 8; В: 10; С: 11
|  |  | 3 | А: 5; В: 5; С: 6
4
5
|  |  | сумма | А: 28; В: 20; С: 28
ТП-8 | 180 | 260.1156 | 1 | 14 | 38 | 22 | 247 | 235 | 234 | 415 | 418 | 424 | 23.06.20 18-00
|  |  | 2 | А: 22; В: 44; С: 33
|  |  | 3 | А: 11; В: 16; С: 15
|  |  | 4 | А: 1; В: 2; С: 1
5
|  |  | сумма | А: 48; В: 100; С: 71
ТП-9 | 250 | 361.2717 | 1 | 4 | 6 | 12 | 238 | 239 | 238 | 421 | 417 | 420 | 23.06.20 18-30
|  |  | 2 | А: 20; В: 12; С: 10
|  |  | 3 | А: 43; В: 35; С: 40
|  |  | 4 | А: 10; В: 18; С: 14
5
|  |  | сумма | А: 77; В: 71; С: 76
ТП-10 | 100 | 145 | 1 | 17 | 20 | 4 | 239 | 239 | 243 | 415 | 417 | 417 | 23.06.20 19-00
|  |  | 2 | А: 9; В: 9; С: 1
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 2; В: 1; С: 1
5
|  |  | сумма | А: 28; В: 30; С: 6
ТП-11 | 250 | 360 | 1 | 0 | 10 | 0 | 243 | 245 | 240 | 425 | 429 | 426 | 23.06.20 19-30
|  |  | 2 | А: 4; В: 5; С: 4
|  |  | 3 | А: 34; В: 12; С: 28
|  |  | 4 | А: 2; В: 0; С: 0
5
|  |  | сумма | А: 40; В: 27; С: 32
ТП-13 | 250 | 360 | 1 | 19 | 16 | 11 | 239 | 240 | 236 | 424 | 418 | 420 | 23.06.20 20-00
|  |  | 2 | А: 17; В: 34; С: 32
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
|  |  | сумма | А: 36; В: 50; С: 43
ТП-14 | 63 | 91.0405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 | 236 | 237 | 402 | 416 | 400 | 23.06.20 20-30
|  |  | 2 | А: 8; В: 10; С: 10
3
4
5
|  |  | сумма | А: 8; В: 10; С: 10
ТП-16 | 160 | 231 | 1 | 10 | 15 | 15 | 233 | 249 | 254 | 424 | 428 | 427 | 23.06.20 21-00
|  |  | 2 | А: 8; В: 15; С: 6
|  |  | 3 | А: 25; В: 23; С: 19
|  |  | 4 | А: 0; В: 2; С: 0
|  |  | 5 | А: 2; В: 1; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 8; В: 22; С: 4
|  |  | сумма | А: 53; В: 78; С: 44
ТП-17 | 250 | 361.2717 | 1 | 11 | 11 | 50 | 227 | 236 | 224 | 409 | 403 | 406 | 24.06.20 18-00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 30; В: 44; С: 50
4
5
|  |  | сумма | А: 41; В: 55; С: 100
ТП-18 | 250 | 360 | 1 | 4 | 5 | 14 | 243 | 239 | 239 | 425 | 421 | 423 | 24.06.20 18-30
|  |  | 2 | А: 0; В: 15; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
|  |  | сумма | А: 4; В: 20; С: 14
ТП-20-1 | 63 | 91 | 1 | 28 | 28 | 28 | 236 | 235 | 235 | 414 | 414 | 417 | 24.06.20 19-00
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 28; В: 28; С: 28
ТП-20-2 | 100 | 145 | 1 | 30 | 29 | 29 | 240 | 238 | 238 | 416 | 414 | 416 | 24.06.20 19-30
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 29; С: 29
ТП-22 | 160 | 231 | 1 | 13 | 16 | 6 | 237 | 242 | 251 | 433 | 427 | 427 | 24.06.20 20-00
|  |  | 2 | А: 52; В: 26; С: 26
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 4; В: 7; С: 5
|  |  | 5 | А: 4; В: 0; С: 4
|  |  | сумма | А: 73; В: 49; С: 41
ТП-23 | 250 | 360 | 1 | 10 | 10 | 11 | 242 | 243 | 243 | 426 | 428 | 431 | 24.06.20 20-30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 10; В: 10; С: 11
ТП-24 | 250 | 360 | 1 | 14 | 7 | 7 | 230 | 248 | 236 | 421 | 416 | 418 | 24.06.20 21-00
|  |  | 2 | А: 30; В: 32; С: 31
|  |  | 3 | А: 90; В: 44; С: 41
|  |  | 4 | А: 47; В: 49; С: 49
|  |  | 5 | А: 5; В: 5; С: 17
|  |  | сумма | А: 186; В: 137; С: 145
ТП-25 | 100 | 145 | 1 | 20 | 18 | 26 | 248 | 241 | 241 | 426 | 424 | 429 | 25.06.20 18-00
|  |  | 2 | А: 0; В: 3; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 20; В: 21; С: 26
ТП-26 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 235 | 410 | 414 | 408 | 25.06.20 18-30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-27 | 100 | 145 | 1 | 2 | 4 | 1 | 226 | 226 | 228 | 403 | 407 | 406 | 25.06.20 19-00
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 2; В: 4; С: 1
ТП-28 | 250 | 360 | 1 | 21 | 14 | 17 | 243 | 245 | 246 | 431 | 429 | 435 | 25.06.20 19-30
|  |  | 2 | А: 15; В: 30; С: 8
3
4
5
|  |  | сумма | А: 36; В: 44; С: 25
ТП-29 | 100 | 145 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 418 | 421 | 416 | 25.06.20 20-00
|  |  | сумма | 0 | 0 | 1 | 236 | 237 | 238
ТП-30 | 250 | 360 | 1 | 18 | 29 | 30 | 241 | 237 | 240 | 440 | 419 | 424 | 25.06.20 20-30
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 18; В: 29; С: 30
ТП-31 | 250 | 360 | 1 | 37 | 25 | 35 | 243 | 243 | 242 | 427 | 426 | 430 | 25.06.20-40
|  |  | 2 | А: 1; В: 3; С: 2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 38; В: 28; С: 37
ТП-32 | 160 | 231 | 1 | 29 | 22 | 41 | 235 | 237 | 237 | 417 | 406 | 421 | 25.06.20 21-00
|  |  | 2 | А: 24; В: 9; С: 9
|  |  | 3 | А: 8; В: 5; С: 6
4
5
|  |  | сумма | А: 61; В: 36; С: 56
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 6 | 16 | 3 | 233 | 240 | 237 | 420 | 418 | 416 | 26.06.20 18-00
|  |  | 2 | А: 1; В: 8; С: 1
|  |  | 3 | А: 3; В: 10; С: 1
|  |  | 4 | А: 2; В: 2; С: 9
|  |  | 5 | А: 9; В: 9; С: 3
|  |  | сумма | А: 21; В: 45; С: 17
ТП-35 | 250 | 360 | 1 | 23 | 18 | 3 | 221 | 227 | 232 | 397 | 398 | 401 | 26.06.20 18-30
|  |  | 2 | А: 10; В: 1; С: 12
3
4
5
|  |  | сумма | А: 33; В: 19; С: 15
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 5 | 13 | 17 | 238 | 240 | 238 | 420 | 419 | 425 | 26.06.20 19-00
|  |  | 2 | А: 11; В: 12; С: 37
|  |  | 3 | А: 8; В: 37; С: 17
|  |  | 4 | А: 20; В: 41; С: 39
5
|  |  | сумма | А: 44; В: 103; С: 110
ТП-37 | 63 | 91 | 1 | 1 | 2 | 14 | 247 | 235 | 229 | 416 | 420 | 412 | 26.06.20 19-30
|  |  | 2 | А: 0; В: 1; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 1; В: 3; С: 14
ТП-38 | 250 | 360 | 1 | 1 | 12 | 4 | 243 | 239 | 240 | 417 | 415 | 418 | 26.06.20 19-50
|  |  | 2 | А: 4; В: 6; С: 9
|  |  | 3 | А: 8; В: 9; С: 2
4
5
|  |  | сумма | А: 13; В: 27; С: 15
ТП-46 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 419 | 418 | 419 | 26.06.20 20-10
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 5
3
|  |  | 4 | A: 240; B: 241; C: 240
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 5
ТП-47 | 25 | 36.1272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 402 | 402 | 402 | 26.06.20 20-30
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-48 | 160 | 231 | 1 | 0 | 4 | 16 | 241 | 241 | 244 | 418 | 420 | 420 | 26.06.20 20-50
|  |  | 2 | А: 3; В: 1; С: 7
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
|  |  | сумма | А: 3; В: 5; С: 23
ТП-42 | 250 | 360 |  |  |  |  | 233 | 233 | 233 | 411 | 415 | 410 | 26.06.20 21-10
|  |  | 1 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-2960 | 100 | 145 | 1 | 15 | 16 | 15 | 246 | 246 | 246 | 436 | 431 | 433 | 26.06.20 21-30
|  |  | сумма | А: 15; В: 16; С: 15
ТП-5858 | 250 | 360 | 1 | 11 | 11 | 5 | 242 | 243 | 242 | 427 | 426 | 420 | 26.06.20 21-45
|  |  | сумма | А: 11; В: 11; С: 5
ТП-2856 | 400 | 578 | 1 | 14 | 15 | 11 | 245 | 238 | 234 | 419 | 425 | 428 | 26.06.20 22-00
|  |  |  | 26 | 18 | 12
|  |  |  | 11 | 28 | 24
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | А: 51; В: 61; С: 47
сумма
Ст.10