## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское июнь 2022
№ ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  | Uф(В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4350 | 200 | 361 | 1 | 15.3 | 22.06 | 17.6 | 226 | 223 | 225 | 388 | 394 | 395 | 21.06.22 г. 19 ч. 47 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 12.1; I(A) С: 13.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 2.8; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 25.1; I(A) В: 36.96; I(A) С: 32
4362 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 239 | 238 | 421 | 422 | 420 | 23.06.22 г. 11 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 2.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4347 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 235 | 403 | 404 | 409 | 21.06.22 г. 20 ч. 19 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 7.3; I(A) С: 9.2
|  |  | 3 | I(A) А: 3.4; I(A) В: 4.5; I(A) С: 0.7
|  |  | сумма | I(A) А: 14.6; I(A) В: 11.8; I(A) С: 9.9
4343 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06.22 г. 15 ч. 15 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4351 | 250 | 361 | 1 | 15.9 | 23.4 | 33.7 | 235 | 231 | 232 | 408 | 406 | 403 | 21.06.22 г. 20 ч. 37 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.9; I(A) В: 14.9; I(A) С: 7.2
|  |  | 3 | I(A) А: 21.1; I(A) В: 21.2; I(A) С: 17.9
|  |  | сумма | I(A) А: 46.9; I(A) В: 59.5; I(A) С: 58.8
4346 | 160 | 231 | 1 | 16.7 | 9.2 | 4.2 | 234 | 232 | 231 | 405 | 401 | 408 | 21.06.22 г. 20 ч. 12 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.7; I(A) В: 29.5; I(A) С: 7.3
|  |  | 3 | I(A) А: 12.8; I(A) В: 2.8; I(A) С: 11.2
|  |  | 4 | I(A) А: 7.6; I(A) В: 9; I(A) С: 2.3
|  |  | сумма | I(A) А: 51.8; I(A) В: 50.5; I(A) С: 25
4342 | 160 | 231 | 1 | 9 | 0.6 | 8.8 | 222 | 225 | 222 | 389 | 394 | 391 | 21.06.22 г. 15 ч. 30 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 0.6; I(A) С: 8.8
4352 | 250 | 361 | 1 | 0 | 2 | 3.2 | 229 | 230 | 231 | 398 | 401 | 400 | 21.06.22 г. 18 ч. 27 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 3.2
573 | 160 | 231 | 1 | 10.9 | 7.4 | 1.1 | 239 | 238 | 241 | 412 | 415 | 414 | 21.06.22 г. 19 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13.5; I(A) В: 3.3; I(A) С: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 24.4; I(A) В: 10.7; I(A) С: 2.3
4353 | 160 | 231 | 1 | 8.4 | 5.5 | 9 | 229 | 237 | 229 | 4.2 | 408 | 403 | 21.06.22 г. 18 ч. 32 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.9
|  |  | 3 | I(A) А: 5.5; I(A) В: 1.5; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 15.1; I(A) В: 7.6; I(A) С: 15.9
4348 | 250 | 361 | 1 | 5.1 | 5 | 12 | 225 | 237 | 235 | 407 | 396 | 400 | 21.06.22 г. 19 ч. 32 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 68; I(A) В: 11.6; I(A) С: 44.8
|  |  | 3 | I(A) А: 11.4; I(A) В: 9.1; I(A) С: 11.9
|  |  | сумма | I(A) А: 84.5; I(A) В: 25.7; I(A) С: 68.7
4316 | 400 | 578 | 1 | 5 | 5.6 | 18.3 | 233 | 227 | 232 | 406 | 401 | 402 | 20.06.22 г. 18 ч. 58 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 5.5; I(A) С: 6.6
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 21.2; I(A) С: 1.4
|  |  | 4 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 6.2; I(A) С: 5
|  |  | 5 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 11; I(A) С: 8.6
|  |  | сумма | I(A) А: 36.6; I(A) В: 49.5; I(A) С: 39.9
4318 | 160 | 231 | 1 | 10.3 | 14.8 | 41.3 | 243 | 235 | 243 | 420 | 417 | 415 | 20.06.22 г. 19 ч. 12 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 22.8; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 9.9; I(A) С: 12.8
|  |  | 4 | I(A) А: 20.5; I(A) В: 34.8; I(A) С: 2.2
|  |  | сумма | I(A) А: 45.6; I(A) В: 82.3; I(A) С: 63.3
4320 | 400 | 578 | 1 | 9.2 | 3.8 | 2.9 | 238 | 234 | 238 | 413 | 410 | 414 | 21.06.22 г. 11 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 23.2; I(A) В: 38.6; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 4; I(A) С: 18.5
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 22.2; I(A) В: 29.4; I(A) С: 34.3
|  |  | сумма | I(A) А: 68.6; I(A) В: 75.8; I(A) С: 71.7
4319 | 250 | 231 | 1 | 37 | 12 | 33.9 | 234 | 237 | 237 | 409 | 412 | 408 | 20.06.22 г. 19 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 17.6; I(A) С: 21.3
|  |  | 3 | I(A) А: 8.2; I(A) В: 14.7; I(A) С: 6.4
|  |  | 4 | I(A) А: 16.8; I(A) В: 21; I(A) С: 10.6
|  |  | сумма | I(A) А: 79; I(A) В: 65.3; I(A) С: 72.2
4341 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 233 | 231 | 232 | 405 | 404 | 403 | 21.06.22 г. 18 ч. 30 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0
4321 | 400 | 578 | 1 | 21 | 21.9 | 40.5 | 240 | 243 | 235 | 420 | 417 | 418 | 21.06.22 г. 20 ч. 47 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 17.1; I(A) В: 18; I(A) С: 15.3
|  |  | 4 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 10.8; I(A) С: 27.3
|  |  | сумма | I(A) А: 48.4; I(A) В: 50.7; I(A) С: 83.1
4344 | 100 | 144 | 1 | 15.7 | 11.9 | 9 | 234 | 216 | 231 | 388 | 393 | 393 | 21.06.22 г. 15 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 4; I(A) С: 0.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 6.6; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 2; I(A) С: 2.3
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 17; I(A) В: 24.5; I(A) С: 11.5
4332 | 250 | 361 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 227 | 228 | 397 | 399 | 399 | 23.06.22 г. 10 ч. 42 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 26.6; I(A) В: 10.2; I(A) С: 23.3
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 14.3; I(A) В: 6.3; I(A) С: 3.1
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 41; I(A) В: 16.5; I(A) С: 26.4
4349 | 400 | 578 | 1 | 0 | 1.7 | 1.2 | 235 | 234 | 230 | 410 | 404 | 408 | 21.06.22 г. 10 ч. 58 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 18.1; I(A) В: 6.2; I(A) С: 31
|  |  | Лето | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 2.4; I(A) С: 1.3
|  |  | сумма | I(A) А: 19.3; I(A) В: 10.3; I(A) С: 33.5
4356 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 234 | 234 | 234 | 412 | 409 | 384 | 21.06.22 г. 10 ч. 05 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.3
|  |  | 4 | I(A) А: 46.2; I(A) В: 21.6; I(A) С: 22.5
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0.6
|  |  | 7 | I(A) А: 1; I(A) В: 2.6; I(A) С: 1
|  |  | 8 | I(A) А: 16.3; I(A) В: 16.7; I(A) С: 18.5
|  |  | 9 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 65.1; I(A) В: 41.2; I(A) С: 45.2
4314 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 239 | 239 | 419 | 419 | 421 | 21.06.22 г. 11 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.8
|  |  | сумма | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.8
4354 | 40 | 57.8 | 1 | 0.6 | 10.6 | 1 | 228 | 229 | 230 | 393 | 396 | 394 | 21.06.22 г. 18 ч. 20 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0.6; I(A) В: 10.6; I(A) С: 1
4325 | 400 | 578 | 1 | 11.5 | 5.5 | 15 | 231 | 228 | 228 | 405 | 400 | 399 | 20.06.22 г. 18 ч. 33 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.5; I(A) В: 34; I(A) С: 20.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 40.1; I(A) С: 35.6
2 | 160 | 231 | 1 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 243 | 242 | 244 | 417 | 418 | 418 | 21.06.22 г. 11 ч. 38 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 3.2; I(A) В: 1.6; I(A) С: 0.4
572 | 250 | 361 | 1 | 3 | 6.5 | 5 | 226 | 225 | 225 | 391 | 390 | 391 | 20.06.22 г. 18 ч. 08 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 3; I(A) В: 6.5; I(A) С: 5
4355 | 160 | 231 | 1 | 1 | 6.7 | 7.3 | 237 | 237 | 236 | 410 | 408 | 408 | 20.06.22 г. 19 ч. 35 м
|  |  | 2 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 26; I(A) С: 8.9
|  |  | сумма | I(A) А: 5.8; I(A) В: 32.7; I(A) С: 16.2
4361 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232 | 233 | 409 | 406 | 406 | 21.06.22 г. 08 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 26.5; I(A) С: 19
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6.5; I(A) В: 26.5; I(A) С: 19
4326 | 160 | 231 | 1 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 227 | 226 | 226 | 392 | 391 | 392 | 20.06.22 г. 18 ч. 47 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.9; I(A) В: 8; I(A) С: 1.9
|  |  | сумма | I(A) А: 5; I(A) В: 10.6; I(A) С: 2
4328 | 160 | 231 | 1 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 243 | 243 | 243 | 418 | 417 | 417 | 21.06.22 г. 08 ч. 22 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 3.2; I(A) С: 9.3
|  |  | сумма | I(A) А: 11.3; I(A) В: 5.5; I(A) С: 10.7
4323 | 630 | 910 | 1 | 15.7 | 41.6 | 25.6 | 240 | 245 | 238 | 422 | 420 | 414 | 21.06.22 г. 11 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 17.9; I(A) В: 19; I(A) С: 15.9
|  |  | 4 | I(A) А: 63.7; I(A) В: 58.1; I(A) С: 71.2
|  |  | 5 | I(A) А: 62.8; I(A) В: 71.6; I(A) С: 53.2
|  |  | 6 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 6.5; I(A) С: 6.2
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 161.4; I(A) В: 196.8; I(A) С: 172.1
4366 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 234 | 236 | 411 | 414 | 412 | 21.06.22 г. 19 ч. 02 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 8.4; I(A) В: 3.6; I(A) С: 6.3
|  |  | 3 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 8.1; I(A) С: 1.5
|  |  | 4 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 12.8; I(A) С: 31.6
|  |  | сумма | I(A) А: 12.1; I(A) В: 24.5; I(A) С: 39.4
4365 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06.22 г. 15 ч. 07 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4317 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 230 | 230 | 232 | 397 | 399 | 400 | 20.06.22г. 19 ч. 06 м
|  |  | 2 | I(A) А: 16.1; I(A) В: 10.6; I(A) С: 15.3
|  |  | 3 | I(A) А: 17.5; I(A) В: 6.6; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 33.6; I(A) В: 17.2; I(A) С: 29.8
17 | 160 | 231 | 1 | 13 | 22.3 | 14.5 | 240 | 244 | 242 | 417 | 420 | 415 | 21.06.22г. 10 ч. 20 м
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 22.4; I(A) В: 10.3; I(A) С: 13.6
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.6
5
|  |  | сумма | I(A) А: 35.4; I(A) В: 33; I(A) С: 28.7
4363 | 250 | 361 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 230 | 238 | 238 | 415 | 415 | 411 | 23.06.22 г. 17 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.7; I(A) С: 0
4357 | 160 | 231 | 1 | 7.5 | 1.9 | 0.9 | 238 | 242 | 238 | 420 | 419 | 419 | 21.06.22 г. 19 ч. 25 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 7.5; I(A) В: 1.9; I(A) С: 0.9
4333 | 400 | 578 | 1 | 10.8 | 27.5 | 7.6 | 236 | 235 | 234 | 412 | 415 | 410 | 20.06.22 г. 19 ч. 42 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 19.5; I(A) С: 10.7
|  |  | 3 | I(A) А: 18.7; I(A) В: 7.8; I(A) С: 22.2
|  |  | 4 | I(A) А: 30.6; I(A) В: 13.1; I(A) С: 11.3
|  |  | сумма | I(A) А: 64; I(A) В: 67.9; I(A) С: 51.8
570 | 400 | 578 | 1 | 3.5 | 13.2 | 13 | 234 | 235 | 235 | 411 | 413 | 412 | 20.06.22 г. 18 ч. 12 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 7; I(A) С: 8.1
|  |  | 3 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 2.9; I(A) С: 16.8
|  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 0.6; I(A) С: 11.1
|  |  | сумма | I(A) А: 13.6; I(A) В: 23.7; I(A) С: 49
571 | 250 | 361 | 1 | 21 | 5.5 | 33.4 | 232 | 238 | 236 | 412 | 414 | 411 | 20.06.22 г. 18 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 1.4; I(A) С: 3.7
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 5.1; I(A) С: 1.8
|  |  | 4 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 8.6; I(A) С: 1.5
|  |  | сумма | I(A) А: 41.8; I(A) В: 20.6; I(A) С: 40.4
4360 | 63 | 91 | 1 | 21 | 49 | 30.1 | 235 | 202 | 240 | 399 | 398 | 407 | 21.06.22 г. 08 ч. 37 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 22; I(A) В: 49; I(A) С: 30.1
4327 | 400 | 578 | 1 | 19.4 | 5 | 12.1 | 236 | 239 | 238 | 410 | 409 | 412 | 20.06.22 г. 18 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 10; I(A) С: 3.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 16.4; I(A) С: 12.9
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 31.4; I(A) С: 28.5
4315 | 250 | 361 | 1 | 18.5 | 16.4 | 4.1 | 237 | 237 | 242 | 419 | 417 | 418 | 21.06.22 г. 16 ч. 23 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 1.8; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 3.5; I(A) В: 1.1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 4.7; I(A) В: 9.5; I(A) С: 7.6
|  |  | сумма | I(A) А: 32.3; I(A) В: 28.8; I(A) С: 14.7
4329 | 250 | 361 | 1 | 5.6 | 5.4 | 7 | 230 | 227 | 233 | 404 | 400 | 401 | 20.06.22 г. 19 ч. 49 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 3.9; I(A) С: 6.8
|  |  | 3 | I(A) А: 7.6; I(A) В: 38.6; I(A) С: 27.5
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 18.5; I(A) В: 47.9; I(A) С: 41.3
4337 | 250 | 361 | 1 | 23.1 | 27.4 | 23.3 | 230 | 226 | 227 | 397 | 394 | 396 | 21.06.22 г. 20 ч. 31 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0; I(A) С: 1.3
|  |  | 3 | I(A) А: 8.1; I(A) В: 12.5; I(A) С: 8.6
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 31.8; I(A) В: 39.9; I(A) С: 33.2
4359 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 238 | 239 | 241 | 419 | 422 | 422 | 21.06.22 г. 14 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 3.2; I(A) С: 0.6
4
|  |  | сумма | I(A) А: 0.7; I(A) В: 3.2; I(A) С: 0.6
4331 | 400 | 578 | 1 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 241 | 237 | 239 | 416 | 416 | 419 | 21.06.22 г. 19 ч. 58 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.6; I(A) В: 5.2; I(A) С: 15.5
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 5.5; I(A) С: 27.2
|  |  | 4 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 2.3; I(A) С: 11.7
|  |  | 5 | I(A) А: 2.9; I(A) В: 15; I(A) С: 3.8
|  |  | 6 | I(A) А: 18.5; I(A) В: 25.9; I(A) С: 41.5
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 42.4; I(A) В: 55.4; I(A) С: 100.1
4330 | 160 | 261 | 1 | 3.8 | 21.3 | 12.2 | 237 | 232 | 234 | 410 | 409 | 408 | 20.06.22 г. 19 ч. 24 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.7; I(A) В: 4; I(A) С: 5.3
|  |  | 3 | I(A) А: 5.9; I(A) В: 4.9; I(A) С: 11.7
|  |  | сумма | I(A) А: 19.4; I(A) В: 30.2; I(A) С: 29.2
568 | 400 | 578 | 1 | 4.4 | 14.1 | 4.6 | 234 | 235 | 238 | 413 | 415 | 413 | 20.06.22 г. 19 ч. 29 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.1; I(A) В: 10; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 4.7; I(A) В: 13.9; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 23.2; I(A) В: 38; I(A) С: 19.6
4338 | 250 | 361 | 1 | 5.6 | 23.5 | 9.1 | 233 | 230 | 232 | 399 | 397 | 401 | 22.06.22 г. 11 ч. 26 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.2; I(A) В: 32.3; I(A) С: 18.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 1.7; I(A) С: 1.5
|  |  | 4 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 7.9; I(A) С: 14
|  |  | 5 | I(A) А: 1; I(A) В: 1.1; I(A) С: 12.5
|  |  | сумма | I(A) А: 34.6; I(A) В: 66.5; I(A) С: 55.7
4339 | 160 | 231 | 1 | 12 | 16.5 | 13.2 | 236 | 230 | 236 | 408 | 408 | 411 | 20.06.22 г. 20 ч. 03 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 20.6; I(A) В: 23.8; I(A) С: 25.9
|  |  | 3 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 3; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 5.5; I(A) В: 15.4; I(A) С: 15.5
|  |  | сумма | I(A) А: 38.7; I(A) В: 58.7; I(A) С: 54.6
4335 | 400 | 578 | 1 | 31 | 3.7 | 26.2 | 234 | 239 | 235 | 412 | 412 | 415 | 20.06.22 г. 20 ч. 22 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 17.5; I(A) В: 12; I(A) С: 18.4
|  |  | 3 | I(A) А: 40.2; I(A) В: 8.2; I(A) С: 10.5
|  |  | сумма | I(A) А: 88.7; I(A) В: 23.9; I(A) С: 55.1
4336 | 160 | 231 | 1 | 4.1 | 13.8 | 0 | 239 | 232 | 231 | 409 | 408 | 412 | 20.06.22 г. 20 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 30.6; I(A) В: 25.4; I(A) С: 26.4
|  |  | 3 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 19.6; I(A) С: 14.5
|  |  | сумма | I(A) А: 43.9; I(A) В: 58.8; I(A) С: 40.9
569 | 400 | 578 | 1 | 12.9 | 1.7 | 12.8 | 236 | 235 | 236 | 412 | 414 | 413 | 20.06.22 г. 20 ч. 11 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.7; I(A) В: 10.6; I(A) С: 11.5
|  |  | сумма | I(A) А: 18.6; I(A) В: 12.3; I(A) С: 24.3
4340 | 160 | 231 | 1 | 13.2 | 3 | 9.3 | 223 | 231 | 227 | 403 | 399 | 399 | 20.06.22 г. 20 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.5; I(A) В: 4.6; I(A) С: 28.7
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 13.1; I(A) С: 7.8
|  |  | 4 | I(A) А: 7.7; I(A) В: 2.8; I(A) С: 3
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 45.4; I(A) В: 23.5; I(A) С: 48.8
4324 | 400 | 578 | С-3 1 | 16.5 | 13.1 | 13.7 | 234 | 233 | 235 | 407 | 407 | 408 | 21.06.22 г. 19 ч. 39 м.
|  |  | С-3 2 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 7.6; I(A) С: 32.4
|  |  | С-3 3 | I(A) А: 19.2; I(A) В: 13.4; I(A) С: 8.3
|  |  | С-3 4 | I(A) А: 3.2; I(A) В: 5; I(A) С: 23.4
|  |  | С-2 4 | I(A) А: 18.7; I(A) В: 46; I(A) С: 15.5
|  |  | С-1 3 | I(A) А: 10.8; I(A) В: 7.8; I(A) С: 8.2
|  |  | сумма | I(A) А: 79.6; I(A) В: 92.9; I(A) С: 101.5
4334 | 250 | 361 | 1 | 16.5 | 21.6 | 34.9 | 236 | 237 | 239 | 415 | 418 | 413 | 20.06.22 г. 19 ч. 56 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 33.8; I(A) В: 24.7; I(A) С: 7.1
|  |  | сумма | I(A) А: 50.3; I(A) В: 46.3; I(A) С: 42
4368 | 160 | 231 | 1 | 9.7 | 30.1 | 14.7 | 248 | 233 | 244 | 421 | 418 | 419 | 23.06.22 г. 09 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 17.6; I(A) В: 19.9; I(A) С: 48.6
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 28.3; I(A) В: 50; I(A) С: 63.3
4367 | 250 | 361 | 1 | 6.3 | 9.2 | 30.6 | 242 | 238 | 239 | 422 | 419 | 420 | 23.06.22 г. 10 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 4.8; I(A) С: 16.1
|  |  | 3 | I(A) А: 19.5; I(A) В: 32.2; I(A) С: 9.2
|  |  | сумма | I(A) А: 35.2; I(A) В: 46.2; I(A) С: 55.9
4364 | 160 | 231 | 1 | 49 | 42 | 39.2 | 213 | 214 | 220 | 381 | 380 | 379 | 21.06.22 г. 15 ч. 24 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 25.5; I(A) В: 17; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 75; I(A) В: 60; I(A) С: 57.4
464 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 235 | 409 | 405 | 408 | 21.06.22 г. 14 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
702 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | 405 | 405 | 405 | 21.06.22 г. 14 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0