## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
июнь 2022 г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) | [5 empty] | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 227 | 400 | 395 | 400 | 20.06.22
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0 | 09-00
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-3 | 1000 | 1445 |  |  |  |  | 225 | 226 | 224 | 395 | 397 | 395
|  |  | 4 | А: 138; В: 132; С: 127 | 20.06.22
|  |  | 5 | А: 130; В: 105; С: 113
|  |  | 6 | А: 410; В: 400; С: 396 | 09-40
|  |  | 7 | А: 16; В: 17; С: 18
|  |  | сумма | А: 694; В: 654; С: 654
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-4 | 1000 | 1445 | 2 | 255 | 267 | 243 | 230 | 228 | 229 | 397 | 395 | 398 | 20.06.22
|  |  | 3 | А: 192; В: 202; С: 189 | 10-00
|  |  | сумма | А: 447; В: 469; С: 432
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 120 | 147 | 129 | 235 | 236 | 238 | 402 | 400 | 403
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0 | 20.06.22
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0 | 10-25
|  |  | 4 | А: 6.3; В: 17.3; С: 10.2
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 4; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 130.3; В: 164.3; С: 139.2
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-6 | 630 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230 | 400 | 398 | 396
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 87; В: 82; С: 66 | 20.06.22
|  |  | 12 | А: 0; В: 0; С: 0 | 11-15
|  |  | 13 | А: 22; В: 21; С: 21
|  |  | 16 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 17 | А: 21; В: 21; С: 21
|  |  | 21 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 23 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 24 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 130; В: 124; С: 108
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 20.06.22
ТП-8 | 630 | 910 | 1 | 111 | 98 | 107 | 231 | 234 | 235 | 413 | 412 | 412 | 11-35
|  |  | сумма | А: 111; В: 98; С: 107
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2482 | 160 | 231 | 1 | 2 | 0.6 | 1 | 247 | 247 | 246 | 435 | 429 | 432 | 20.06.22
|  |  | сумма | А: 2; В: 0.6; С: 1 | 15-00
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2593 | 100 | 144 | 1 | 9.5 | 15.2 | 8 | 233 | 230 | 235 | 401 | 406 | 408 | 2022-06-23
|  |  | 2 | А: 16.4; В: 16.1; С: 15.6 | 15-00
|  |  | 3 | А: 8.6; В: 3.8; С: 5.5
|  |  | 4 | А: 7; В: 2; С: 2.2
|  |  | сумма | А: 41.1; В: 37.1; С: 31.3
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2092 | 63 | 91 | 1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 236 | 236 | 236 | 418 | 418 | 418
|  |  | 2 | А: 1; В: 2.3; С: 5.7 | 2022-06-23
|  |  | 3 | А: 1.8; В: 2.3; С: 3.2 | 20-30
|  |  | сумма | А: 3.8; В: 7.7; С: 9.2
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2105 | 40 | 58 | 1 | 1.4 | 1.1 | 3.3 | 237 | 237 | 237 | 417 | 417 | 417 | 2022-06-23
|  |  | 2 | А: 0.9; В: 0.9; С: 1.2 | 19-50
|  |  | сумма | А: 2.3; В: 2; С: 4.5
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2116 | 100 | 144 | 1 | 5.7 | 4.1 | 9.6 | 236 | 236 | 236 | 413 | 413 | 413 | 2022-06-23
|  |  | 2 | А: 2.7; В: 1.8; С: 1.4 | 18-40
|  |  | сумма | А: 8.4; В: 5.9; С: 11
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | Демонтирована, вывезена на базу ОП
ТП-2326 | 100 | 144 | 1
2
3
сумма
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2439 | 63 | 91 | 1 | 1.1 | 1.6 | 3.2 | 236 | 236 | 236 | 415 | 415 | 415
|  |  | 2 | А: 5.7; В: 2.9; С: 6.1 | 2022-06-23
|  |  | 3 | А: 1.2; В: 2.1; С: 0.8 | 18-07
|  |  | сумма | А: 8; В: 6.6; С: 10.1
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2396 | 40 | 58 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 238 | 238 | 238 | 410 | 410 | 410 | 2022-06-23
|  |  | сумма | А: 0; В: 0.8; С: 0 | 19-10
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2152 | 100 | 144 | 1 | 24 | 11 | 10 | 217 | 216 | 222 | 390 | 394 | 396 | 2022-06-23
|  |  | 2 | А: 12; В: 17; С: 19 | 13-30
|  |  | сумма | А: 36; В: 28; С: 29
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2219 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 402 | 399 | 399 | 2022-06-23
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0 | 10-45
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2527 | 2 х 100 | 2 х 144 | 1 | 23 | 24 | 22 | 226 | 228 | 227 | 395 | 394 | 394 | 20.06.22
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0 | 16-15
|  |  | сумма | А: 23; В: 24; С: 22