## июнь 2022
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в ТП-10/0,4 кВ на 28 июня 2022 г. ОП с.Большеустьикинское.
№ п/п | № ТП | кВА | I, ном | №Л | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В)
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | время замера | дата
1 | 2605 "КПМ" | 40 | 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 224 | 224 | 223 | 398 | 397 | 398 | 10-30. | 21.06.22.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 2; I(A) С: 1
2 | 2612 "ПУЖКХ" | 100 | 144 | 1 | 28 | 47 | 8.2 | 230 | 228 | 228 | 400 | 40 | 397 | 10-42. | 25.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 1; I(A) С: 0.2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 28.2; I(A) В: 48; I(A) С: 8.4
3 | 2617 "Лесная" | 250 | 361 | 1 | 43.4 | 19.9 | 14.8 | 231 | 231 | 234 | 401 | 406 | 405 | 18-07. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 43.4; I(A) В: 18.3; I(A) С: 14.8
|  |  |  | 3 | I(A) А: 39.2; I(A) В: 42; I(A) С: 29.8
|  |  |  | 4 | I(A) А: 38.1; I(A) В: 47.2; I(A) С: 47.6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 164.1; I(A) В: 127.4; I(A) С: 107
4 | 2618 "Революционная" | 250 | 361 | 1 | 19.3 | 12.8 | 27.1 | 232 | 231 | 230 | 408 | 402 | 408 | 18-05. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 14.3; I(A) В: 32,626,6
|  |  |  | 3 | I(A) А: 13.6; I(A) В: 14.5; I(A) С: 30.3
|  |  |  | сумма | I(A) А: 47.2; I(A) В: 27.3; I(A) С: 57.4
5 | 2619 "Лесничество" | 160 | 231 | 1 | 8.9 | 5.4 | 12 | 233 | 226 | 237 | 407 | 410 | 408 | 19-18. | 22.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 8.9; I(A) В: 18.1; I(A) С: 9.8
|  |  |  | 3 | I(A) А: 14.2; I(A) В: 12.3; I(A) С: 14.6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 35.8; I(A) С: 36.4
6 | 2620 (ф-8) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: демонтирован
сумма
| 2620 (ф-9) | 250 | 361 | 1 | Uф (В) A: демонтирован
сумма
7 | 2622 "Терапия" | 250 | 361 | 1 | 3 | 7.2 | 5.5 | 233 | 234 | 231 | 404 | 401 | 400 | 10-51. | 20.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 8.7; I(A) С: 9.2
|  |  |  | 3 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 35; I(A) С: 16.7
|  |  |  | сумма | I(A) А: 11.6; I(A) В: 50.9; I(A) С: 31.4
8 | 2623 "РДК" | 250 | 361 | 1 | 4.6 | 16.7 | 3.6 | 239 | 240 | 238 | 417 | 414 | 416 | 11-05. | 20.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 25.4; I(A) В: 30.3; I(A) С: 24.7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 4.7; I(A) С: 4
|  |  |  | сумма | I(A) А: 46.9; I(A) В: 102.6; I(A) С: 63.7
9 | 2624 "Ромашка" | 100 | 144 | 1 | 16.2 | 12.4 | 21.3 | 235 | 233 | 230 | 406 | 410 | 404 | 16-37. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  |  | сумма | I(A) А: 69; I(A) В: 119.8; I(A) С: 89.1
10 | 2625 "Баня" | 400 | 578 | 1 | 25 | 47.3 | 29 | 236 | 233 | 232 | 400 | 402 | 404 | 19-50. | 24.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 13.1; I(A) С: 10.7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 46.1; I(A) В: 36.9; I(A) С: 33.5
|  |  |  | 4 | I(A) А: 54; I(A) В: 48; I(A) С: 48
|  |  |  | ул.осв. | I(A) А: 1.1; I(A) В: 1.5; I(A) С: 3.8
|  |  |  | сумма | I(A) А: 136.5; I(A) В: 146.8; I(A) С: 125
11 | 2627 "Курортная" | 160 | 231 | 1 | 13.3 | 19.3 | 2.9 | 239 | 235 | 231 | 414 | 406 | 411 | 19-57. | 22.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 16.7; I(A) С: 21
|  |  |  | 3 | I(A) А: 18.8; I(A) В: 13.2; I(A) С: 2.5
|  |  |  | 4 | I(A) А: 12.5; I(A) В: 24.5; I(A) С: 26.4
|  |  |  | сумма | I(A) А: 47.3; I(A) В: 73.7; I(A) С: 52.8
12 | 2629 "Пионерский лагерь" | 250 | 361 | 1 | 3.6 | 32 | 3.1 | 236 | 240 | 236 | 412 | 141 | 410 | 13-34. | 22.06.22.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 82.2; I(A) В: 143.4; I(A) С: 84.8
13 | 2630 "Семстанция" | 160 | 231 | 1 | 32.9 | 23.3 | 32.5 | 235 | 235 | 235 | 409 | 406 | 409 | 19-42. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 40.8; I(A) В: 14; I(A) С: 19.1
|  |  |  | 3 | I(A) А: 13.8; I(A) В: 15.3; I(A) С: 4.08
|  |  |  | сумма | I(A) А: 169.7; I(A) В: 196; I(A) С: 140.48
14 | 2631 "водозабор Северный" | 100 | 144 | 1 | 41.7 | 41.6 | 39.1 | 223 | 227 | 227 | 404 | 399 | 402 | 09-10. | 24.06.22.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 266; I(A) В: 266.9; I(A) С: 202.76
15 | 2643 "СХТ" | 160 | 231 | 1 | 5 | 0.1 | 1.2 | 229 | 233 | 230 | 401 | 400 | 407 | 09-24. | 20.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 2; I(A) С: 2.2
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 1; I(A) С: 2.7
|  |  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 6 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 2.2; I(A) С: 2.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 13.3; I(A) В: 5.3; I(A) С: 8.6
16 | 2644 "пилорама" | 250 | 361 | 1 | 53.1 | 16.5 | 25.3 | 233 | 230 | 232 | 409 | 404 | 403 | 18-25. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 54.3; I(A) В: 35.8; I(A) С: 43.3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 20.4; I(A) В: 11.6; I(A) С: 12.3
|  |  |  | сумма | I(A) А: 141.1; I(A) В: 69.2; I(A) С: 89.5
17 | 2645 "д/сад Миляш" | 160 | 231 | 1 | 26.6 | 40 | 23.1 | 227 | 223 | 225 | 393 | 394 | 393 | 18-19. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 27.3; I(A) В: 48.8; I(A) С: 32.3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 195; I(A) В: 158; I(A) С: 144.9
18 | 2647 "водозабор ЦРБ" | 100 | 144 | 1 | 38.6 | 36.2 | 34.4 | 230 | 232 | 229 | 399 | 402 | 402 | 11-40. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 28.9; I(A) В: 27.1; I(A) С: 28.3
|  |  |  | сумма | I(A) А: 67.5; I(A) В: 63.3; I(A) С: 62.7
19 | 2648 "Теплосеть" | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0 | 1.3 | 228 | 229 | 230 | 403 | 409 | 405 | 10-30. | 20.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0; I(A) С: 1.3
20 | 2649 "Хирургия" | 160 | 231 | 1 | 14.9 | 16.5 | 13.5 | 232 | 225 | 235 | 407 | 408 | 405 | 19-27. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 79.8; I(A) В: 33.4; I(A) С: 54.3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 47; I(A) В: 53; I(A) С: 58
|  |  |  | сумма | I(A) А: 141.7; I(A) В: 102.9; I(A) С: 125.8
21 | 2650 "Строительная" | 160 | 231 | 1 | 34 | 15 | 25.9 | 236 | 234 | 233 | 404 | 408 | 409 | 19-14. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 20.2; I(A) В: 13.5; I(A) С: 18
|  |  |  | сумма | I(A) А: 54.2; I(A) В: 28.5; I(A) С: 43.9
22 | 2651 "Пожарка" | 400 | 578 | 1 | 26 | 20 | 8.3 | 228 | 234 | 232 | 404 | 403 | 409 | 20-15. | 20.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 78; I(A) В: 85; I(A) С: 44
|  |  |  | 3 | I(A) А: 8.3; I(A) В: 70.8; I(A) С: 74.6
|  |  |  | 4 | I(A) А: 11; I(A) В: 5.9; I(A) С: 24.4
|  |  |  | сумма | I(A) А: 123.3; I(A) В: 181.7; I(A) С: 151.3
23 | 2653 "Агидель" | 250 | 361 | 1 | 40.3 | 45.3 | 51.4 | 236 | 234 | 234 | 404 | 400 | 409 | 19-06. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  |  | 3 | I(A) А: 23.7; I(A) В: 0.3; I(A) С: 2.3
|  |  |  | 4 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 2.4; I(A) С: 3.4
|  |  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 83.6; I(A) В: 48; I(A) С: 57.3
24 | 2654 "Чапаева" | 100 | 144 | 1 | 31.1 | 4.9 | 16.3 | 233 | 234 | 232 | 404 | 405 | 404 | 13-08. | 22.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 18.4; I(A) В: 11; I(A) С: 27.4
|  |  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 5; I(A) С: 2.4
|  |  |  | сумма | I(A) А: 63.5; I(A) В: 20.9; I(A) С: 46.1
25 | 2655 "Пролетарская" | 160 | 231 | 1 | 2.3 | 12.3 | 23.5 | 233 | 236 | 232 | 407 | 406 | 404 | 20-35. | 22.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 13.2; I(A) В: 7.1; I(A) С: 14.5
|  |  |  | 3 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 11.1; I(A) С: 11.4
|  |  |  | 4 | I(A) А: 14.6; I(A) В: 3.3; I(A) С: 2.6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 32.8; I(A) В: 33.8; I(A) С: 52
26 | 2656 "РУС" | 400 | 578 | 1 | 20.2 | 0.7 | 13 | 238 | 234 | 230 | 410 | 406 | 403 | 16-21. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 57.7; I(A) В: 36.6; I(A) С: 89
|  |  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 0.9; I(A) С: 3.4
|  |  |  | 4 | I(A) А: 36.7; I(A) В: 32.7; I(A) С: 27.6
|  |  |  | 5 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 0.1; I(A) С: 1.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 131.3; I(A) В: 71; I(A) С: 134.5
27 | 2657 "Райпо" | 400 | 578 | 1 | 18 | 6.9 | 10.7 | 237 | 234 | 243 | 415 | 407 | 415 | 16-39. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 3.4; I(A) С: 3.1
|  |  |  | 4 | I(A) А: 21.2; I(A) В: 3.5; I(A) С: 21.3
|  |  |  | 5 | I(A) А: 40.6; I(A) В: 10.6; I(A) С: 17.8
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 1.2; I(A) С: 0.5
|  |  |  | 7 | I(A) А: 20.2; I(A) В: 14.5; I(A) С: 20.6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 103.3; I(A) В: 40.1; I(A) С: 74
28 | 2658 "Северная" | 160 | 231 | 1 | 0 | 1.2 | 2.9 | 233 | 236 | 230 | 410 | 408 | 410 | 18-20. | 22.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 11.7; I(A) В: 6.6; I(A) С: 9.8
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5.7; I(A) В: 10.6; I(A) С: 4.6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 17.4; I(A) В: 18.4; I(A) С: 17.3
29 | 2659 "Первомайская" | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 235 | 408 | 408 | 410 | 13-37. | 22.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 18.5; I(A) В: 13.3; I(A) С: 7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 26.5; I(A) В: 19.8; I(A) С: 7.8
|  |  |  | 4 | I(A) А: 26.8; I(A) В: 20.6; I(A) С: 18.6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 71.8; I(A) В: 53.7; I(A) С: 33.4
30 | 2660 "Теплица" | 160 | 231 | 1 | 6.3 | 4.5 | 20.8 | 235 | 236 | 233 | 405 | 408 | 405 | 19-08. | 22.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 14.3; I(A) В: 6.8; I(A) С: 13.6
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 22.4; I(A) С: 8.9
|  |  |  | сумма | I(A) А: 25.6; I(A) В: 33.7; I(A) С: 43.3
31 | 2661 "Телецентр" | 25 | 36 | 1 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 236 | 232 | 231 | 405 | 399 | 405 | 19-36. | 24.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 3.9; I(A) С: 2.6
|  |  |  | 3 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 3.3; I(A) С: 3.2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 12.8; I(A) В: 13.1; I(A) С: 13.1
32 | 2675 "Мира" | 400 | 578 | 1 | 38.1 | 27.6 | 5.8 | 236 | 232 | 234 | 408 | 407 | 410 | 20-35. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 13.9; I(A) В: 14; I(A) С: 13.9
|  |  |  | 3 | I(A) А: 21.9; I(A) В: 27.7; I(A) С: 19
|  |  |  | 4 | I(A) А: 14.5; I(A) В: 14; I(A) С: 14.9
|  |  |  | 5 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 17.6; I(A) С: 16.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 98.7; I(A) В: 100.9; I(A) С: 70.1
33 | 2691 "Солнечная" | 250 | 361 | 1 | 29.5 | 20.3 | 28.1 | 239 | 233 | 230 | 403 | 403 | 400 | 13-25. | 24.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 203; I(A) С: 20.7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 20.7; I(A) С: 24.8
|  |  |  | Ул.осв. | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 63.1; I(A) В: 244; I(A) С: 73.6
34 | 2698 "население Сальзегутово" | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 237 | 232 | 405 | 407 | 404 | 19-55. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 10.5; I(A) В: 7.8; I(A) С: 7.2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 10.5; I(A) В: 7.8; I(A) С: 7.2
35 | 2700 "Мелиораторов" | 250 | 361 | 1 | 29.7 | 32.3 | 24 | 230 | 231 | 231 | 404 | 404 | 406 | 18-08. | 20.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 28.5; I(A) В: 43.4; I(A) С: 33.8
|  |  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 2; I(A) С: 3
|  |  |  | сумма | I(A) А: 66.2; I(A) В: 77.7; I(A) С: 60.8
36 | 2712 "Энергетиков" | 160 | 231 | 1 | 37.5 | 17.3 | 17.5 | 224 | 220 | 222 | 398 | 385 | 389 | 19-40. | 20.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 25.7; I(A) В: 17; I(A) С: 17.2
|  |  |  | 3 | I(A) А: 12.5; I(A) В: 5.3; I(A) С: 5.9
|  |  |  | 4 | I(A) А: 4.1; I(A) В: 13.9; I(A) С: 12.7
|  |  |  | сумма | I(A) А: 79.8; I(A) В: 53.5; I(A) С: 53.3
37 | 2713 "Садовая" | 100 | 144 | 1 | 10.1 | 22.5 | 21.4 | 235 | 232 | 231 | 404 | 401 | 406 | 19-55. | 20.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 15.6; I(A) С: 18.8
|  |  |  | 3 | I(A) А: 8.1; I(A) В: 7.2; I(A) С: 5.2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 29.4; I(A) В: 45.3; I(A) С: 45.4
38 | 2714 "Юбилейная" | 100 | 144 | 1 | 4.4 | 8.8 | 8.6 | 230 | 240 | 231 | 413 | 408 | 407 | 20-44. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 14.6; I(A) В: 4.5; I(A) С: 1.4
|  |  |  | 3 | I(A) А: 7.3; I(A) В: 9.6; I(A) С: 11.8
|  |  |  | 4 | I(A) А: 18; I(A) В: 9.1; I(A) С: 27.2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 44.3; I(A) В: 32; I(A) С: 49
39 | 2715 "Пушкина" | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 27.5 | 5.7 | 233 | 214 | 232 | 405 | 405 | 405 | 18-41. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 13; I(A) С: 17.9
|  |  |  | 3 | I(A) А: 19; I(A) В: 21.2; I(A) С: 13.6
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 20.9; I(A) В: 62.2; I(A) С: 37.7
40 | 2716 "Рубиновая" | 160 | 231 | 1 | 24.4 | 41.8 | 33 | 236 | 233 | 234 | 407 | 405 | 409 | 18-48. | 20.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.4
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0.6; I(A) С: 10.4
|  |  |  | 4 | I(A) А: 4.5; I(A) В: 13.6; I(A) С: 14.6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 30.4; I(A) В: 56.4; I(A) С: 58.4
41 | 2724 "Зелёная" | 100 | 144 | 1 | 34.5 | 37 | 28.2 | 234 | 231 | 233 | 403 | 404 | 408 | 18-51. | 21.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 20.9; I(A) В: 24.8; I(A) С: 16.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 55.4; I(A) В: 61.8; I(A) С: 44.7
42 | 2725 "водозабор Южный" | 100 | 144 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 233 | 231 | 231 | 413 | 409 | 412 | 09-30. | 20.06.22.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 1.2; I(A) В: 1.5; I(A) С: 1.3
43 | 2726 "Центральная" | 160 | 231 | 1 | 77.8 | 78.9 | 98 | 234 | 231 | 238 | 400 | 403 | 403 | 16-33. | 24.06.22.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 77.8; I(A) В: 78.9; I(A) С: 98
44 | 2727 "Победы" | 160 | 231 | 1 | 3.5 | 1.7 | 7.6 | 236 | 234 | 233 | 408 | 405 | 408 | 19-33. | 23.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 20.5; I(A) В: 15.5; I(A) С: 25.6
|  |  |  | 3 | I(A) А: 16.8; I(A) В: 4.2; I(A) С: 14.3
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 40.8; I(A) В: 21.4; I(A) С: 47.5
45 | 2728 "Трактовая" | 100 | 144 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 233 | 233 | 231 | 406 | 403 | 404 | 18-05. | 23.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 10.5; I(A) С: 37.1
|  |  |  | сумма | I(A) А: 3.9; I(A) В: 11.6; I(A) С: 38.2
46 | 2730 (Ф-6) "Миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 24 | 25.2 | 20.2 | 229 | 232 | 229 | 402 | 398 | 402 | 09-36. | 20.06.22.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 24; I(A) В: 25.2; I(A) С: 20.2
| 2730 (Ф-18) "Миляш" | 2*250 | 361 | 1 | 3.8 | 1.5 | 3.6 | 232 | 233 | 236 | 402 | 404 | 409
|  |  |  | сумма | I(A) А: 3.8; I(A) В: 1.5; I(A) С: 3.6
47 | 2731 "Лесная" Сальзегутово | 160 | 231 | 1 | 0.3 | 0 | 3.9 | 236 | 239 | 235 | 411 | 410 | 406 | 20-15. | 23.06.22.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0; I(A) С: 3.9
48 | 2734 "зерноток" Ключевой | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 235 | 401 | 401 | 402 | 10-39. | 21.06.22.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
49 | 2735 "Акулова" | 160 | 231 | 1 | 53.1 | 82 | 65.5 | 235 | 237 | 235 | 408 | 403 | 407 | 15-44. | 21.06.22.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 53.1; I(A) В: 82; I(A) С: 65.5
50 | 2736 "Набережная" | 160 | 231 | 1 | 23.2 | 12.5 | 8.3 | 231 | 233 | 234 | 401 | 403 | 408 | 15-40. | 24.06.22.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 13.8; I(A) В: 13.3; I(A) С: 7.7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 8.7; I(A) С: 15.1
|  |  |  | сумма | I(A) А: 44.8; I(A) В: 34.5; I(A) С: 31.1
Исполнитель _______________ мастер МЭУ Русинов К.Е.
дата: 28.06.2022 г.