## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2022г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 1 | 0 | 2 | 3 | 243 | 236 | 238 | 416 | 415 | 419 | 2022-06-22 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 29; I(А) В: 15; I(А) С: 66
|  |  | 3 | I(А) А: 23; I(А) В: 49; I(А) С: 12
|  |  | сумма | I(А) А: 52; I(А) В: 66; I(А) С: 81
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 47.561
4622 | 250 | 361 | 1 | 15 | 37 | 17 | 236 | 225 | 228 | 400 | 400 | 400 | 2022-06-22 18:10
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 14; I(А) С: 7
|  |  | 3 | I(А) А: 27; I(А) В: 5; I(А) С: 9
4ул.
|  |  | 5 | I(А) А: 40; I(А) В: 50; I(А) С: 29
|  |  | сумма | I(А) А: 92; I(А) В: 106; I(А) С: 62
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 59.7133
4623 | 160 | 231 | 1 | 5 | 2 | 3 | 230 | 227 | 230 | 395 | 397 | 395 | 2022-06-22 10:40
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 8; I(А) С: 3
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 5.954
4624 | 160 | 231 | 1 | 33 | 10 | 16 | 229 | 231 | 229 | 399 | 397 | 399 | 2022-06-22 09:00
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 8; I(А) С: 22
|  |  | 3 | I(А) А: 11; I(А) В: 6; I(А) С: 7
4ул.
|  |  | 5 | I(А) А: 4; I(А) В: 6; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 61; I(А) В: 30; I(А) С: 60
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 34.6797
4626 | 160 | 231 | 1 | 30 | 16 | 38 | 228 | 231 | 229 | 397 | 396 | 398 | 2022-06-22 09:30
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 9; I(А) С: 2
|  |  | 4 | I(А) А: 11; I(А) В: 11; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 45; I(А) В: 36; I(А) С: 55
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 31.1893
4626 | 160 | 231 | 3 | 10 | 37 | 7 | 226 | 228 | 227 | 394 | 393 | 395 | 2022-06-22 09:30
5ул.
|  |  | 6 | I(А) А: 17; I(А) В: 15; I(А) С: 27
|  |  | 7 | I(А) А: 33; I(А) В: 17; I(А) С: 7
|  |  | сумма | I(А) А: 60; I(А) В: 69; I(А) С: 41
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.59
4628 | 250 | 361 | 1 | 2 | 2 | 2 | 223 | 225 | 228 | 399 | 397 | 391 | 2022-06-22 10:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 3
|  |  | 4 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 1
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 2; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.4787
4631 | 250 | 361 | 1 | 22 | 35 | 31 | 252 | 240 | 236 | 419 | 417 | 415 | 2022-06-22 09:50
|  |  | 2 | I(А) А: 34; I(А) В: 38; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 49; I(А) В: 53; I(А) С: 67
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 105; I(А) В: 126; I(А) С: 117
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 84.448
4630 | 250 | 361 | 1 | 29 | 35 | 25 | 223 | 235 | 233 | 406 | 406 | 404 | 2022-06-22 09:40
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 6
|  |  | 3 | I(А) А: 31; I(А) В: 26; I(А) С: 34
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 70; I(А) В: 71; I(А) С: 65
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 47.4487
4629 | 400 | 578 | 1 | 52 | 51 | 56 | 229 | 230 | 227 | 396 | 395 | 397 | 2022-06-22 10:00
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 6; I(А) С: 8
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 9; I(А) С: 4
|  |  | 4 | I(А) А: 6; I(А) В: 10; I(А) С: 6
|  |  | 5ул. | I(А) А: 48; I(А) В: 48; I(А) С: 37
|  |  | сумма | I(А) А: 119; I(А) В: 124; I(А) С: 111
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 80.948
4625 | 400 | 578 | 1 | 73 | 46 | 42 | 222 | 243 | 240 | 410 | 408 | 407 | 2022-06-22 10:15
|  |  | 2 | I(А) А: 45; I(А) В: 32; I(А) С: 12
|  |  | 3 | I(А) А: 106; I(А) В: 84; I(А) С: 43
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 224; I(А) В: 162; I(А) С: 97
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 113.505
4617 | 63 | 91 | 1ул. | 6 | 2 | 3 | 239 | 241 | 240 | 418 | 415 | 420 | 2022-06-22 20:10
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
3
|  |  | сумма | I(А) А: 6; I(А) В: 3; I(А) С: 3
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.88
4671 | 100 | 144 | 1 | 8 | 30 | 21 | 233 | 221 | 230 | 404 | 402 | 403 | 2022-06-23 18:20
2
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 30; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 13.452
4612 | 250 | 361 | 1 | 9 | 21 | 8 | 236 | 225 | 225 | 401 | 400 | 400 | 2022-06-23 10:20
|  |  | 3 | I(А) А: 70; I(А) В: 104; I(А) С: 74
|  |  | сумма | I(А) А: 79; I(А) В: 125; I(А) С: 82
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 65.3987
4613 | 315 | 455 | 1 | 45 | 43 | 43 | 243 | 241 | 240 | 394 | 418 | 419 | 2022-06-23 10:30
|  |  | 2 | I(А) А: 28; I(А) В: 27; I(А) С: 54
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 12; I(А) С: 12
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 78; I(А) В: 82; I(А) С: 109
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 64.9187
4618 | 100 | 144 | 1 | 7 | 6 | 1 | 233 | 236 | 235 | 375 | 402 | 392 | 2022-06-22 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 14; I(А) С: 7
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 20; I(А) С: 8
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.3867
4696 | 100 | 144 | 1 | 8 | 1 | 20 | 233 | 234 | 231 | 407 | 404 | 404 | 2022-06-23 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 5; I(А) С: 2
3ул.
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 6; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.6087
4695 | 100 | 144 | 1 | 23 | 12 | 13 | 234 | 233 | 232 | 405 | 405 | 405 | 2022-06-23 19:15
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 11
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 14; I(А) С: 24
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.213
4689 | 160 | 231 | 1 | 11 | 2 | 11 | 230 | 230 | 225 | 397 | 397 | 401 | 2022-06-22 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 7; I(А) С: 11
|  |  | 3 | I(А) А: 16; I(А) В: 15; I(А) С: 22
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 36; I(А) В: 24; I(А) С: 44
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 23.7467
4685 | 100 | 144 | 1 | 11 | 15 | 0 | 229 | 227 | 223 | 400 | 393 | 393 | 2022-06-22 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 8; I(А) С: 13
|  |  | 3 | I(А) А: 20; I(А) В: 19; I(А) С: 15
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 31; I(А) В: 42; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.8597
4675 | 100 | 144 | 1 | 4 | 1 | 7 | 230 | 234 | 230 | 401 | 390 | 401 | 2022-06-22 19:20
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 32; I(А) С: 38
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 3; I(А) С: 3
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 24; I(А) В: 36; I(А) С: 48
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24.984
4678 | 250 | 361 | 1 | 3 | 6 | 4 | 231 | 229 | 229 | 398 | 398 | 395 | 2022-06-22 10:30
|  |  | 3 | I(А) А: 52; I(А) В: 28; I(А) С: 65
|  |  | сумма | I(А) А: 55; I(А) В: 34; I(А) С: 69
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 36.2873
4619 | 100 | 144 | 1 | 14 | 8 | 30 | 227 | 230 | 231 | 401 | 392 | 375 | 2022-06-22 19:10
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 15; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 9; I(А) В: 12; I(А) С: 9
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 25; I(А) В: 35; I(А) С: 39
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.704
4701 | 100 | 144 | 1 | 2 | 4 | 1 | 231 | 233 | 231 | 403 | 400 | 402 | 2022-06-22 19:40
2
|  |  | сумма | I(А) А: 2; I(А) В: 4; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.6217
4702 | 160 | 231 | 1 | 9 | 1 | 8 | 233 | 235 | 235 | 404 | 400 | 405 | 2022-06-22 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 9; I(А) В: 3; I(А) С: 8
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.6867
4703 | 160 | 231 | 1 | 9 | 2 | 2 | 237 | 235 | 235 | 411 | 411 | 409 | 2022-06-23 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 0
4 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 9; I(А) В: 5; I(А) С: 2
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.7707
4704 | 250 | 361 | 1 | 0 | 2 | 0 | 236 | 233 | 233 | 408 | 406 | 407 | 2022-06-23 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 27; I(А) В: 1; I(А) С: 13
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 3; I(А) С: 13
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.062
4656 | 250 | 361 | 1 | 50 | 32 | 29 | 233 | 235 | 232 | 408 | 409 | 412 | 2022-06-23 18:40
|  |  | 2 | I(А) А: 42; I(А) В: 29; I(А) С: 30
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 92; I(А) В: 61; I(А) С: 59
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 49.4667
4657 | 160 | 231 | 1 | 8 | 3 | 4 | 228 | 233 | 231 | 405 | 404 | 408 | 2022-06-23 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 25; I(А) В: 17; I(А) С: 25
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 33; I(А) В: 20; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.9147
4700 | 160 | 231 | 1 | 22 | 23 | 20 | 235 | 233 | 232 | 405 | 406 | 405 | 2022-06-23 18:10
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 0; I(А) С: 8
4ул
|  |  | сумма | I(А) А: 40; I(А) В: 23; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 21.2333
4653 | 160 | 231 | 1 | 9 | 12 | 8 | 229 | 228 | 230 | 402 | 393 | 399 | 2022-06-22 11:15
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 10; I(А) С: 4
|  |  | 3 | I(А) А: 21; I(А) В: 18; I(А) С: 28
|  |  | сумма | I(А) А: 31; I(А) В: 40; I(А) С: 40
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 25.419
4655 | 160 | 231 | 1 | 49 | 48 | 50 | 231 | 240 | 237 | 409 | 410 | 413 | 2022-05-22 18:20
|  |  | 2 | I(А) А: 52; I(А) В: 30; I(А) С: 25
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 101; I(А) В: 78; I(А) С: 75
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 59.944
4654 | 250 | 361 | 1 | 1 | 5 | 3 | 230 | 233 | 231 | 403 | 401 | 402 | 2022-06-22 18:30
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 5; I(А) С: 3
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.082
4659 | 100 | 144 | 1 | 13 | 9 | 13 | 218 | 222 | 222 | 386 | 387 | 390 | 2022-06-23 10:00
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 4; I(А) С: 6
|  |  | сумма | I(А) А: 18; I(А) В: 13; I(А) С: 19
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 11.0333
4666 | 250 | 361 | 1 | 75 | 34 | 36 | 227 | 233 | 236 | 408 | 404 | 402 | 2022-06-23 10:10
|  |  | сумма | I(А) А: 75; I(А) В: 34; I(А) С: 36
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.64
4651 | 100 | 144 | 1 | 10 | 25 | 2 | 244 | 222 | 232 | 404 | 402 | 402 | 2022-06-22 18:45
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 20; I(А) С: 21
|  |  | 3 | I(А) А: 4; I(А) В: 2; I(А) С: 10
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 47; I(А) С: 33
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24.8953
4601 | 160 | 231 | 2 | 24 | 2 | 8 | 239 | 236 | 236 | 412 | 412 | 410 | 2022-06-21 19:10
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
1 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 24; I(А) В: 2; I(А) С: 8
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.058
4677 | 160 | 231 | 1 | 33 | 20 | 40 | 237 | 236 | 237 | 413 | 412 | 415 | 2022-06-22 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 25; I(А) В: 40; I(А) С: 33
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 58; I(А) В: 60; I(А) С: 73
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 45.2033
4643 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 236 | 412 | 411 | 413 | 2022-06-23 09:10
2
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4682 | 63 | 91 | 1 | 6 | 0 | 0 | 229 | 231 | 234 | 408 | 409 | 415 | 2022-06-23 09:15
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 6; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.388
4687 | 40 | 57.8 | 1 | [9 empty] | отключен
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
4610 | 100 | 144 | 1 | 0 | 2 | 3 | 222 | 234 | 228 | 401 | 399 | 403 | 23.062022 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 15; I(А) С: 26
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 22; I(А) В: 17; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.504
4611 | 100 | 144 | 1 | 4 | 11 | 8 | 228 | 229 | 228 | 397 | 395 | 399 | 2022-06-23 20:10
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 15; I(А) С: 18
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 26; I(А) С: 26
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.6133
4609 | 100 | 144 | 1 | 8 | 4 | 5 | 223 | 231 | 225 | 397 | 394 | 398 | 2022-06-23 20:20
|  |  | 2 | I(А) А: 6; I(А) В: 3; I(А) С: 13
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 14; I(А) В: 7; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.827
4604 | 160 | 231 | 1 | 33 | 18 | 47 | 253 | 259 | 239 | 432 | 435 | 430 | 2022-06-21 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 23; I(А) В: 22; I(А) С: 29
|  |  | 3ул. | I(А) А: 20; I(А) В: 14; I(А) С: 30
4
|  |  | 5 | I(А) А: 22; I(А) В: 25; I(А) С: 30
|  |  | сумма | I(А) А: 98; I(А) В: 79; I(А) С: 136
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 78.3543
4606 | 160 | 231 | 1 | 59 | 45 | 46 | 221 | 224 | 234 | 373 | 372 | 379 | 2022-05-21 18:45
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 24; I(А) С: 20
|  |  | 3 | I(А) А: 40; I(А) В: 54; I(А) С: 25
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 119; I(А) В: 123; I(А) С: 91
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 75.369
4600 | 100 | 144 | 1 | 38 | 32 | 41 | 218 | 218 | 222 | 376 | 382 | 382 | 2022-06-21 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 25; I(А) В: 9; I(А) С: 5
|  |  | 3 | I(А) А: 48; I(А) В: 65; I(А) С: 50
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 111; I(А) В: 106; I(А) С: 96
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 68.6513
4688 | 250 | 361 | 1 | 12 | 51 | 77 | 218 | 217 | 215 | 376 | 376 | 380 | 2022-06-21 18:20
|  |  | 2 | I(А) А: 48; I(А) В: 13; I(А) С: 42
3ул.
|  |  | 4 | I(А) А: 66; I(А) В: 60; I(А) С: 25
|  |  | сумма | I(А) А: 126; I(А) В: 124; I(А) С: 144
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 85.3667
4705 | 250 | 361 | 1 | 25 | 6 | 23 | 220 | 224 | 221 | 387 | 387 | 381 | 2022-05-21 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 9; I(А) С: 15
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 26; I(А) В: 15; I(А) С: 38
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.5117
4706 | 63 | 91 | 1 | 9 | 0 | 1 | 227 | 231 | 230 | 399 | 394 | 399 | 2022-05-21 19:45
2
|  |  | сумма | I(А) А: 9; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.2933
4707 | 63 | 91 | 1 | 38 | 39 | 39 | 226 | 226 | 226 | 393 | 392 | 392 | 23.06 2022 9:00
|  |  | сумма | I(А) А: 38; I(А) В: 39; I(А) С: 39
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.216
4708 | 100 | 144 | 1 | 10 | 18 | 19 | 231 | 231 | 232 | 397 | 398 | 397 | 2022-06-23 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 2
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 19; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 11.5667
4709 | 100 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 233 | 233 | 232 | 412 | 409 | 407 | 2022-06-23 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.46533
4710 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 230 | 403 | 402 | 400 | 2022-06-22 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 3; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 5; I(А) В: 3; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.17
4711 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 225 | 223 | 385 | 384 | 389 | 2022-06-21 19:20
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 6; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 6; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.7867
4715 | 100 | 144 | 1ул. |  |  |  | 232 | 234 | 232 | 404 | 400 | 405 | 2022-06-23 18:50
|  |  | 2 | I(А) А: 54; I(А) В: 32; I(А) С: 12
|  |  | 3 | I(А) А: 15; I(А) В: 16; I(А) С: 9
|  |  | сумма | I(А) А: 69; I(А) В: 48; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.108
4716 | 100 | 144 | 1ул. |  |  |  | 230 | 232 | 231 | 402 | 401 | 403 | 2022-06-23 23:06
|  |  | 2 | I(А) А: 35; I(А) В: 35; I(А) С: 15
|  |  | 3 | I(А) А: 19; I(А) В: 25; I(А) С: 12
|  |  | сумма | I(А) А: 54; I(А) В: 60; I(А) С: 27
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.571
4713 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 234 | 403 | 406 | 406 | 2022-06-22 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 6; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 2; I(А) В: 6; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.864
4717 | 400 | 578 | 1 | 3 | 2 | 8 | 238 | 238 | 241 | 413 | 415 | 415 | 2022-06-23 09:45
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 2; I(А) С: 8
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.107
4717 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 237 | 412 | 413 | 412
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4627 | 250 | 361 | 1 | [9 empty] | отключен
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: #DIV/0!
|  | Начальник ОП с. Верхние Киги |  | Uл (В) АВ: Маратов С.Ж.