## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки июнь 2022 г.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2022г. 19:35
ТП-486 (Восточный) | 160 | 231 | 1 | 24 | 19 | 41 | 224 | 222 | 223 | 382 | 386 | 385
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 20; I(A) С: 17
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 22; I(A) С: 5
|  |  | 5 | I(A) А: 16; I(A) В: 20; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 84; I(A) С: 79
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2022г. 19:30
ТП-461(Советская) | 250 | 361 | 1 | 10 | 0 | 22 | 226 | 218 | 221 | 391 | 393 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 39; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 26; I(A) С: 22
|  |  | 4 | I(A) А: 32; I(A) В: 23; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 81; I(A) В: 88; I(A) С: 73
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2022г. 19:15
ТП-455(Пушкина) | 160 | 231 | 1 | 5 | 10 | 16 | 230 | 219 | 225 | 395 | 392 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 28; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 38; I(A) В: 36; I(A) С: 17
|  |  | 4 | I(A) А: 13; I(A) В: 16; I(A) С: 13
|  |  | 5 | I(A) А: 24; I(A) В: 23; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 89; I(A) В: 113; I(A) С: 67
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2022г. 19:45
ТП-479(Победы) | 100 | 144 | 1 | 37 | 22 | 43 | 221 | 235 | 214 | 391 | 382 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 23; I(A) С: 57
|  |  | 3 | I(A) А: 36; I(A) В: 32; I(A) С: 23
|  |  | сумма | I(A) А: 95; I(A) В: 77; I(A) С: 123
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2022г. 20:00
ТП-483(Пролетарская) | 160 | 231 | 1 | 4 | 16 | 32 | 225 | 220 | 226 | 391 | 389 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 45; I(A) С: 13
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 8; I(A) С: 8
|  |  | 4 | I(A) А: 17; I(A) В: 6; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 59; I(A) В: 75; I(A) С: 69
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2022г. 19:45
ТП-474(3-х этажка) | 250 | 361 | 1 | 4 | 6 | 3 | 224 | 225 | 221 | 385 | 388 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 52; I(A) В: 29; I(A) С: 52
|  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 11; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 79; I(A) В: 46; I(A) С: 79
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2022г. 19:55
ТП-490(Полевая) | 250 | 361 | 1 | 74 | 49 | 44 | 224 | 226 | 224 | 381 | 389 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 59; I(A) В: 35; I(A) С: 59
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 33; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 147; I(A) В: 117; I(A) С: 122
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2022г. 20:30
ТП-473(Космонавтов) | 250 | 361 | 1 | 13 | 23 | 21 | 224 | 223 | 215 | 386 | 392 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 10; I(A) С: 35
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 7; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 53; I(A) В: 40; I(A) С: 74
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2022г. 20:15
ТП-472(Пищекомбинат) | 400 | 578 | 1 | 0 | 1 | 2 | 224 | 222 | 224 | 389 | 393 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 40; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 10
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 4; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 45; I(A) С: 27
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2022г. 20:40
ТП-457(СШ-2) | 250 | 361 | 1 | 1 | 0 | 2 | 222 | 223 | 223 | 381 | 391 | 383
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 31; I(A) С: 44
|  |  | 3 | I(A) А: 74; I(A) В: 60; I(A) С: 67
|  |  | 4 | I(A) А: 30; I(A) В: 26; I(A) С: 16
|  |  | 5 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 122; I(A) В: 119; I(A) С: 131
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2022г. 20:50
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 28 | 52 | 43 | 224 | 218 | 217 | 386 | 384 | 385
|  |  | 2 | I(A) А: 56; I(A) В: 41; I(A) С: 46
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 4 | I(A) А: 17; I(A) В: 29; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 104; I(A) В: 122; I(A) С: 108
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2022г. 17:15
ТП-501(Родниковая) | 160 | 231 | 1 | 21 | 20 | 8 | 223 | 225 | 227 | 390 | 392 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 36; I(A) С: 44
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 25; I(A) С: 11
|  |  | сумма | I(A) А: 61; I(A) В: 81; I(A) С: 63
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2022г. 17:30
ТП-503(Муса Джалиля) | 250 | 361 | 1 | 3 | 0 | 3 | 230 | 231 | 234 | 402 | 400 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 21; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 21; I(A) С: 10
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2022г. 17:45
ТП-502(Школьная) | 250 | 361 | 1 | 25 | 28 | 40 | 231 | 233 | 228 | 403 | 405 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 49; I(A) В: 39; I(A) С: 38
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 74; I(A) В: 67; I(A) С: 78
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2022г. 18:30
ТП-504(Комунальная) | 160 | 231 | 1 | 28 | 51 | 52 | 223 | 227 | 226 | 388 | 393 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 21; I(A) С: 26
|  |  | сумма | I(A) А: 50; I(A) В: 72; I(A) С: 78
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2022г. 17:55
ТП-506(Цветочная) | 250 | 361 | 1 | 40 | 22 | 18 | 224 | 224 | 221 | 396 | 391 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 12; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 34; I(A) С: 42
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2022г. 20:00
ТП-505(Магистральная) | 100 | 144 | 1 | 4 | 19 | 8 | 220 | 222 | 226 | 393 | 395 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 31; I(A) В: 34; I(A) С: 14
|  |  | сумма | I(A) А: 35; I(A) В: 53; I(A) С: 22
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2022г. 17:15
ТП-499(Западный) | 160 | 231 | 1 | 4 | 9 | 8 | 228 | 221 | 225 | 492 | 492 | 496
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 12; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 15; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 36; I(A) С: 16
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2022г. 17:45
ТП-498(Западный) | 160 | 231 | 1 | 20 | 1 | 2 | 215 | 225 | 226 | 384 | 379 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 18; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 24; I(A) В: 13; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 51; I(A) В: 32; I(A) С: 19
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2022г. 17:30
ТП-493(С-Юлаева) | 400 | 578 | 1 | 23 | 24 | 32 | 220 | 212 | 215 | 376 | 372 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 1; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 23; I(A) С: 29
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 2; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 34; I(A) В: 50; I(A) С: 86
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2022г. 18:15
ТП-451(Губайдуллина) | 400 | 578 | 1 | 16 | 14 | 6 | 220 | 224 | 225 | 383 | 383 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 20; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 4; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 30; I(A) В: 38; I(A) С: 20
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2022г. 18:45
ТП-478(КНС) | 160 | 144 | 1 | 7 | 2 | 3 | 223 | 220 | 224 | 387 | 392 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 29; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 15; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 35; I(A) В: 46; I(A) С: 21
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2022г. 18:30
ТП-513(Октябрьская) | 100 | 144 | 1 | 26 | 7 | 15 | 219 | 220 | 222 | 383 | 387 | 385
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 20; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 4; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 36; I(A) В: 31; I(A) С: 24
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2022г. 18:00
ТП-470(Тукаева) | 100 | 144 | 1 | 10 | 16 | 15 | 229 | 227 | 224 | 391 | 395 | 399
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 16; I(A) С: 15
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 14:00
ТП-481(Идель) | 160 | 231 | 1 | 14 | 29 | 25 | 225 | 226 | 224 | 393 | 394 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 54; I(A) В: 60; I(A) С: 52
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 18; I(A) С: 5
|  |  | 4 | I(A) А: 5; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 77; I(A) В: 107; I(A) С: 82
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2022г. 20:00
ТП-456(Спортивная) | 160 | 231 | 1 | 4 | 3 | 2 | 226 | 223 | 217 | 389 | 393 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 70; I(A) В: 27; I(A) С: 68
|  |  | 3 | I(A) А: 24; I(A) В: 10; I(A) С: 32
|  |  | сумма | I(A) А: 98; I(A) В: 40; I(A) С: 102
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2022г. 20:10
ТП-460(РДК) | 400 | 578 | 1 | 17 | 16 | 20 | 230 | 234 | 231 | 405 | 406 | 463
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 29; I(A) С: 36
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 3; I(A) С: 4
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 8; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 48; I(A) В: 56; I(A) С: 69
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2022г. 20:20
ТП-459(Гагарина) | 250 | 361 | 1 | 66 | 18 | 24 | 230 | 230 | 228 | 400 | 401 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 16; I(A) С: 21
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 11; I(A) С: 21
|  |  | сумма | I(A) А: 114; I(A) В: 45; I(A) С: 66
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2022г. 20:30
ТП-489(Общежитие Кирзавода) | 160 | 231 | 1 | 32 | 26 | 69 | 225 | 224 | 223 | 385 | 391 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 3; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 45; I(A) В: 29; I(A) С: 78
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 14:15
ТП-6435(РТП) | 400х2 | 578 | Т1 | 0 | 3 | 17 | 215 | 216 | 214 | 378 | 379 | 375
|  |  | Т2 | 6 | 5 | 6 | 220 | 221 | 219 | 386 | 389 | 383
3
4
5
6
|  |  | сумма | I(A) А: 47; I(A) В: 35; I(A) С: 56
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 14:25
ТП-6564 (МПМК) | 250 | 361 | 1 | 9 | 25 | 8 | 227 | 227 | 229 | 396 | 400 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 10; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 12; I(A) В: 35; I(A) С: 10
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 14:30
ТП-463(Автовокзал) | 400 | 578 | 1 | 70 | 78 | 55 | 222 | 223 | 228 | 391 | 397 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 3; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 84; I(A) С: 33
|  |  | 4 | I(A) А: 43; I(A) В: 38; I(A) С: 31
|  |  | 5 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 5; I(A) В: 11; I(A) С: 36
|  |  | сумма | I(A) А: 151; I(A) В: 214; I(A) С: 155
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 14:45
ТП-487(Котельная №1) | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227 | 226 | 396 | 398 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 2
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 15:00
ТП-491(СШ-1) | 400 | 578 | 1 | 3 | 15 | 1 | 229 | 223 | 228 | 397 | 394 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 26; I(A) С: 34
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 3; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 33; I(A) В: 21; I(A) С: 25
|  |  | сумма | I(A) А: 49; I(A) В: 65; I(A) С: 60
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 15:15
ТП-453(Универмаг) | 400 | 578 | 1 | 9 | 10 | 8 | 222 | 218 | 220 | 385 | 380 | 386
|  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 2; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 1; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 50; I(A) В: 13; I(A) С: 19
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2022г. 19:00
ТП-452(Дуслык) | 400 | 578 | 1 | 17 | 26 | 15 | 224 | 225 | 226 | 388 | 396 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 6; I(A) С: 17
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 9; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: 43; I(A) В: 23; I(A) С: 56
|  |  | 5 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 3
|  |  | 6 | I(A) А: 22; I(A) В: 54; I(A) С: 30
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 99; I(A) В: 118; I(A) С: 124
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 15:30
ТП-482(Поликлиника) | 160 | 231 | 1 | 3 | 7 | 6 | 215 | 214 | 217 | 386 | 389 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 45; I(A) С: 36
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 7
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 52; I(A) С: 49
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 15:35
ТП-500(Больница) | 400х2 | 578 | 1 | 0 | 0 | 1 | 219 | 224 | 220 | 384 | 386 | 387
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 7; I(A) В: 2; I(A) С: 1
|  |  | 5 | I(A) А: 14; I(A) В: 13; I(A) С: 15
|  |  | 6 | I(A) А: 16; I(A) В: 25; I(A) С: 20
|  |  | 7 | I(A) А: 9; I(A) В: 9; I(A) С: 10
|  |  | 8 | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 12; I(A) В: 23; I(A) С: 14
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 13 | I(A) А: 27; I(A) В: 26; I(A) С: 21
|  |  | сумма | I(A) А: 87; I(A) В: 101; I(A) С: 83
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 15:40
ТП-465(Комунсервис) | 250 | 361 | 1 | 2 | 0 | 0 | 224 | 223 | 225 | 394 | 393 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 3; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 5; I(A) В: 3; I(A) С: 10
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 15:50
ТП-464(Проми) | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 221 | 391 | 390 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 26; I(A) С: 30
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 7; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 33; I(A) С: 35
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 16:00
ТП-494(Зерноток) | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 229 | 400 | 402 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
42
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2022г. 19:25
ТП-6562 | 400 | 578 | 1 | пустой |  |  | 229 | 226 | 228 | 400 | 399 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 26; I(A) С: 25
|  |  | сумма | I(A) А: 24; I(A) В: 26; I(A) С: 25
43
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 17:20
ТП-6558 | 160 | 231 | 1 | 8 | 2 | 7 | 231 | 230 | 228 | 400 | 397 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 23; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 9; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 33; I(A) В: 34; I(A) С: 26
44
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 19:10
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 17 | 23 | 15 | 230 | 231 | 229 | 399 | 398 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 7
|  |  | 4 | I(A) А: 21; I(A) В: 12; I(A) С: 29
|  |  | 5 | I(A) А: 11; I(A) В: 13; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 50; I(A) В: 49; I(A) С: 54
45
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 19:20
ТП-6559 | 25 | 36.1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 226 | 229 | 227 | 392 | 400 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 15; I(A) С: 15
46
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 17:40
ТП-6560 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 16 | 236 | 236 | 234 | 410 | 406 | 407
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 6; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 7; I(A) В: 6; I(A) С: 17
47
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 20:00
ТП-6561 | 100 | 144 | 1 | 0 | 7 | 4 | 240 | 238 | 237 | 414 | 410 | 413
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 13; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 4; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 3; I(A) В: 25; I(A) С: 4
48
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2022г. 19:46
ТП-511 | 400 | 578 | 1 | 9 | 1 | 0 | 227 | 226 | 228 | 397 | 395 | 396
|  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 1; I(A) С: 0
49
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2022г. 19:35
ТП-510 | 160 | 231 | 1 | 3 | 4 | 8 | 226 | 225 | 225 | 397 | 394 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 7; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 11; I(A) С: 16
50
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 19:45
ТП-480 ООО "МИГ" | 100 | 144 | 1 | 14 | 2 | 1 | 224 | 224 | 223 | 389 | 392 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 8; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 10; I(A) С: 2
51
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 20:05
ТП-444 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 8 | 221 | 218 | 222 | 386 | 396 | 388
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 8
52
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 20:15
ТП-462 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225 | 225 | 392 | 395 | 396
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
53
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2022г. 18:15
ТП-507 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227 | 395 | 398 | 396
УО
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
54
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 18:30
ТП-6563 | 160 | 231 | 1 | 6 | 5 | 12 | 237 | 236 | 235 | 410 | 407 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 13; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 11; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 3; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 32; I(A) С: 22
55
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 18:50
ТП-6565 | 160 | 231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 231 | 231 | 230 | 400 | 399 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 0; I(A) С: 4
|  |  | 3 | I(A) А: 22; I(A) В: 8; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 15; I(A) В: 15; I(A) С: 22
|  |  | сумма | I(A) А: 44; I(A) В: 24; I(A) С: 27
|  |  | сумма | I(A) А: 88; I(A) В: 48; I(A) С: 54
56
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 18:00
ТП-6567 | 160 | 231 | 1 | 3 | 0 | 0 | 231 | 230 | 229 | 401 | 399 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
57
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2022г. 20:30
ТП-6566 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 230 | 400 | 402 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
58
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 19:30
ТП-6568 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 218 | 380 | 380 | 329
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 1; I(A) С: 2
4
|  |  | сумма | I(A) А: 5; I(A) В: 1; I(A) С: 3
59
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 18:15
ТП-6569 | 160 | 231 | 1 | 2 | 6 | 6 | 233 | 231 | 230 | 402 | 399 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | 3 | I(A) А: пустой
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 6; I(A) С: 6
60
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2022г. 18:50
ТП-6570 | 100 | 144 | 1 | 27 | 13 | 12 | 226 | 225 | 229 | 394 | 392 | 398
|  |  | сумма | I(A) А: 27; I(A) В: 13; I(A) С: 12
61
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.06.2022г. 16:50
ТП-476 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 220 | 225 | 389 | 392 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 67; I(A) В: 58; I(A) С: 32
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 67; I(A) В: 58; I(A) С: 32