## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2022 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-1 | 400 | 578 | 1 | 51 | 46 | 35 | 225 | 230 | 234 | 401 | 401 | 404 | 27.06.2022 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 16.5; I (A) B: 43.1; I (A) C: 25.4
|  |  | 3 | I (A) A: 44.8; I (A) B: 17; I (A) C: 28.1
|  |  | 4 | I (A) A: 61.2; I (A) B: 62.4; I (A) C: 31.8
5
|  |  | сумма | I (A) A: 173.5; I (A) B: 168.5; I (A) C: 120.3
ТП-2 | 250 (Ф-19) | 361 | 1 | 6 | 7.2 | 8.1 | 223 | 239 | 217 | 402 | 398 | 400 | 27.06.2022 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.8; I (A) C: 45.8
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 6; I (A) B: 8; I (A) C: 53.9
| 160 (Ф-2) | 231 | 1
2
3
4
5
6
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-3 | 630 | 910 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 242 | 238 | 234 | 421 | 418 | 416 | 27.06.2022 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 2.1; I (A) C: 2.8
|  |  | 3 | I (A) A: 40.2; I (A) B: 28.4; I (A) C: 42
|  |  | 4 | I (A) A: 27.5; I (A) B: 60; I (A) C: 72.4
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 72.9; I (A) B: 91; I (A) C: 117.4
ТП-4 | 250 | 361 | 1 | 18.1 | 54.8 | 66.2 | 228 | 228 | 229 | 395 | 396 | 395 | 27.06.2022 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 7.1; I (A) C: 6.2
|  |  | 3 | I (A) A: 8.1; I (A) B: 37.2; I (A) C: 22
|  |  | 4 | I (A) A: 27; I (A) B: 9.2; I (A) C: 33.9
|  |  | 5 | I (A) A: 7.8; I (A) B: 3.6; I (A) C: 2.5
6
7
|  |  | сумма | I (A) A: 61.5; I (A) B: 111.9; I (A) C: 130.8
ТП-5 | 200 | 288 | 1 | 21.9 | 52.3 | 1.8 | 245 | 237 | 242 | 419 | 423 | 423 | 22.06.2022 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 4.4; I (A) B: 27.1; I (A) C: 35.1
|  |  | 3 | I (A) A: 54.1; I (A) B: 39.9; I (A) C: 27.9
4
|  |  | сумма | I (A) A: 80.4; I (A) B: 119.3; I (A) C: 64.8
ТП-6 | 160 | 231 | 1 | 38.4 | 19.1 | 51.3 | 238 | 229 | 225 | 402 | 401 | 399 | 22.06.2022 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 14.6; I (A) B: 41.1; I (A) C: 34.6
3
4
|  |  | сумма | I (A) A: 53; I (A) B: 60.2; I (A) C: 85.9
ТП-7 | 250 | 361 | 1 | 32 | 53 | 69 | 232 | 233 | 231 | 407 | 406 | 406 | 24.06.2022 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 44; I (A) B: 25; I (A) C: 15
|  |  | 3 | I (A) A: 19; I (A) B: 45; I (A) C: 23
|  |  | 4 | I (A) A: 30; I (A) B: 8; I (A) C: 27
5
|  |  | сумма | I (A) A: 125; I (A) B: 131; I (A) C: 134
ТП-8 | 400 | 578 | 1 | 0.2 | 24 | 0.7 | 229 | 237 | 235 | 410 | 407 | 406 | 20.06.2022 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 21; I (A) B: 4; I (A) C: 7.8
|  |  | 3 | I (A) A: 20.8; I (A) B: 5.4; I (A) C: 1.8
|  |  | 4 | I (A) A: 32.3; I (A) B: 24.2; I (A) C: 61
5
|  |  | сумма | I (A) A: 74.3; I (A) B: 57.6; I (A) C: 71.3
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 19 | 44 | 39 | 230 | 232 | 248 | 408 | 418 | 422 | 24.06.2022 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 17; I (A) B: 28; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 43; I (A) B: 60; I (A) C: 36
|  |  | 4 | I (A) A: 12; I (A) B: 27; I (A) C: 21
5
|  |  | сумма | I (A) A: 91; I (A) B: 159; I (A) C: 106
ТП-11 | 63 | 90.9 | 1 | 0.1 | 2 | 3.4 | 226 | 228 | 231 | 402 | 401 | 404 | 27.06.2022 19.40
|  |  | сумма | I (A) A: 0.1; I (A) B: 2; I (A) C: 3.4
ТП-12 | 400 | 578 | 1 | 48.2 | 9 | 83 | 232 | 233 | 232 | 405 | 405 | 406 | 21.06.2022 20.05
|  |  | 2 | I (A) A: 9.3; I (A) B: 33.1; I (A) C: 27.5
|  |  | 3 | I (A) A: 1.8; I (A) B: 6.7; I (A) C: 11.6
|  |  | 4 | I (A) A: 11.9; I (A) B: 24.9; I (A) C: 63.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 5.8; I (A) C: 17.3
|  |  | 6 | I (A) A: 29.5; I (A) B: 38.9; I (A) C: 12.7
7
|  |  | сумма | I (A) A: 100.8; I (A) B: 118.4; I (A) C: 215.3
ТП-13 | 160 | 231 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-15 | 630 | 910 | 1 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | 223 | 226 | 230 | 394 | 396 | 399 | 29.06.2022 09.20
|  |  | 2 | I (A) A: 3.8; I (A) B: 1.1; I (A) C: 1.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 9; I (A) C: 4.6
|  |  | 4 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 4; I (A) C: 8.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.5
|  |  | сумма | I (A) A: 11; I (A) B: 17.9; I (A) C: 18.8
| 630 | 910 | 1 | 9.3 | 10.8 | 2.6 | 223 | 226 | 230 | 394 | 396 | 399 | 29.06.2022 09.25
|  |  | 2 | I (A) A: 10.9; I (A) B: 5.1; I (A) C: 15.5
|  |  | 3 | I (A) A: 6.3; I (A) B: 3.2; I (A) C: 5.6
|  |  | 4 | I (A) A: 22.4; I (A) B: 31.5; I (A) C: 7
|  |  | 5 | I (A) A: 84.8; I (A) B: 51.7; I (A) C: 29.8
6
|  |  | сумма | I (A) A: 133.7; I (A) B: 102.3; I (A) C: 60.5
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 46.4 | 31.2 | 23.1 | 231 | 232 | 230 | 405 | 407 | 406 | 29.06.2022 09.30
|  |  | 2 | I (A) A: 55.8; I (A) B: 51.5; I (A) C: 56.2
|  |  | 3 | I (A) A: 51.4; I (A) B: 51; I (A) C: 58.6
4
5
6
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 153.6; I (A) B: 133.7; I (A) C: 137.9
ТП-17 | 400 | 578 | 1 |  |  |  | 229 | 229 | 228 | 401 | 399 | 400 | 29.06.2022 11.20
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-18 | 160 | 231 | 1 | 6.7 | 2.2 | 0.9 | 228 | 229 | 231 | 402 | 405 | 401 | 27.06.2022 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 12.8; I (A) B: 17.2; I (A) C: 17.9
|  |  | 3 | I (A) A: 1.7; I (A) B: 0.6; I (A) C: 0
4
|  |  | сумма | I (A) A: 21.2; I (A) B: 20; I (A) C: 18.8
ТП-19 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 225 | 401 | 402 | 401 | 27.06.2022 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 51.8; I (A) B: 22.2; I (A) C: 50.4
|  |  | 3 | I (A) A: 3.5; I (A) B: 15; I (A) C: 6.1
|  |  | 4 | I (A) A: 11.6; I (A) B: 61.8; I (A) C: 35
|  |  | сумма | I (A) A: 66.9; I (A) B: 99; I (A) C: 91.5
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 1.7 | 31.6 | 0.5 | 235 | 240 | 241 | 418 | 421 | 415 | 21.06.2022 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 7.5; I (A) B: 0.2; I (A) C: 3.8
|  |  | 3 | I (A) A: 24; I (A) B: 28; I (A) C: 19
|  |  | 4 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 34.1; I (A) B: 60.4; I (A) C: 23.3
ТП-21 | 630 | 910 | 1 | 1.6 | 8.4 | 6.1 | 217 | 216 | 217 | 400 | 401 | 399 | 21.06.2022 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 3.8; I (A) C: 1.8
|  |  | 3 | I (A) A: 22.2; I (A) B: 35; I (A) C: 40.4
|  |  | 4 | I (A) A: 20.1; I (A) B: 22.8; I (A) C: 14.1
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 8.2; I (A) B: 4.1; I (A) C: 12.4
|  |  | 7 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 2.6; I (A) C: 4.3
|  |  | 8 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
9
10
11
12
13
|  |  | сумма | I (A) A: 57.6; I (A) B: 76.7; I (A) C: 79.1
| 250 | 361 | 1
2
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 10.1 | 8.5 | 14 | 229 | 230 | 230 | 400 | 401 | 399 | 27.06.2022 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 10.9; I (A) B: 32; I (A) C: 8.1
|  |  | 3 | I (A) A: 1.4; I (A) B: 15.2; I (A) C: 8
|  |  | 4 | I (A) A: 9.1; I (A) B: 5.2; I (A) C: 10.8
5
|  |  | сумма | I (A) A: 31.5; I (A) B: 60.9; I (A) C: 40.9
ТП-23 | 400 | 578 | 1 | 25.1 | 15 | 19.3 | 226 | 228 | 229 | 399 | 397 | 397 | 29.06.2022 09.10
|  |  | 2 | I (A) A: 12.8; I (A) B: 9.7; I (A) C: 18.8
|  |  | 3 | I (A) A: 54.6; I (A) B: 52; I (A) C: 47.3
|  |  | 4 | I (A) A: 3.4; I (A) B: 9.8; I (A) C: 22
|  |  | 5 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 2.5; I (A) C: 4.1
|  |  | сумма | I (A) A: 96; I (A) B: 89; I (A) C: 111.5
ТП-24 | 100 | 144 | 1 | 0.3 | 0 | 9.1 | 239 | 222 | 232 | 404 | 408 | 407 | 27.06.2022 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 12.1; I (A) B: 21; I (A) C: 8.1
|  |  | сумма | I (A) A: 12.4; I (A) B: 21; I (A) C: 17.2
ТП-25 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 232 | 229 | 228 | 403 | 405 | 404 | 22.06.2022 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 2.9; I (A) B: 3.2; I (A) C: 8.3
|  |  | 3 | I (A) A: 9.1; I (A) B: 44.4; I (A) C: 6.9
|  |  | 4 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 6.2; I (A) C: 2.7
|  |  | 5 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 10.7; I (A) C: 22.6
|  |  | сумма | I (A) A: 23.2; I (A) B: 64.9; I (A) C: 40.6
ТП-26 | 630 | 910 | 1 | 1.8 | 10.1 | 3.7 | 227 | 228 | 229 | 400 | 402 | 401 | 27.06.2022 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.7
|  |  | 3 | I (A) A: 3.5; I (A) B: 9.6; I (A) C: 8
|  |  | сумма | I (A) A: 5.3; I (A) B: 19.7; I (A) C: 12.4
ТП-27 | 400 | 578 | 1 | 10.5 | 20 | 4.6 | 234 | 228 | 235 | 405 | 408 | 407 | 21.06.2022 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 24.6; I (A) B: 22.5; I (A) C: 7.8
3
|  |  | сумма | I (A) A: 35.1; I (A) B: 42.5; I (A) C: 12.4
ТП-28 | 400 | 578 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 224 | 224 | 226 | 394 | 396 | 392 | 21.06.2022 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.5
|  |  | 3 | I (A) A: 11.3; I (A) B: 19.2; I (A) C: 11.4
|  |  | 4 | I (A) A: 12.9; I (A) B: 9.5; I (A) C: 14.6
5
|  |  | сумма | I (A) A: 26; I (A) B: 29.1; I (A) C: 27.3
ТП-29 | 2*400 | 578 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 223 | 219 | 221 | 385 | 386 | 386 | 29.06.2022 09.50
|  |  | 2 | I (A) A: 10.8; I (A) B: 22.6; I (A) C: 7.2
|  |  | 3 | I (A) A: 21.6; I (A) B: 22.3; I (A) C: 15.3
|  |  | 4 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 8.7; I (A) C: 10.8
|  |  | 5 | I (A) A: 57.8; I (A) B: 63.3; I (A) C: 46.9
|  |  | 6 | I (A) A: 24.7; I (A) B: 24.5; I (A) C: 29.3
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
8
|  |  | сумма | I (A) A: 120.1; I (A) B: 142.3; I (A) C: 109.5
ТП-30 | 400 | 578 | 1 | 248 | 255 | 245 | 226 | 224 | 222 | 389 | 391 | 389 | 29.06.2022 11.15
|  |  | сумма | I (A) A: 248; I (A) B: 255; I (A) C: 245
ТП-31 | 400 | 578 | 1 | 13.4 | 9.7 | 12.9 | 240 | 232 | 235 | 409 | 409 | 414 | 29.06.2022 10.20
|  |  | 2 | I (A) A: 12.4; I (A) B: 4.1; I (A) C: 2.2
|  |  | 3 | I (A) A: 14.4; I (A) B: 1.7; I (A) C: 14.7
|  |  | 4 | I (A) A: 23.9; I (A) B: 36.5; I (A) C: 40.3
|  |  | 5 | I (A) A: 24; I (A) B: 54.1; I (A) C: 30.2
|  |  | 6 | I (A) A: 22.4; I (A) B: 2.6; I (A) C: 1.3
|  |  | сумма | I (A) A: 110.5; I (A) B: 108.7; I (A) C: 101.6
ТП-32 | 630 | 910 | 1 | 2.9 | 14.2 | 20 | 228 | 223 | 235 | 399 | 398 | 401 | 27.06.2022 21.20
|  |  | 2 | I (A) A: 42.1; I (A) B: 45; I (A) C: 38
|  |  | 3 | I (A) A: 18.8; I (A) B: 12.1; I (A) C: 24.1
|  |  | 4 | I (A) A: 54.2; I (A) B: 81.8; I (A) C: 50.6
|  |  | 5 | I (A) A: 8.6; I (A) B: 12.2; I (A) C: 2.4
|  |  | сумма | I (A) A: 126.6; I (A) B: 165.3; I (A) C: 135.1
| 400 | 578 | 1 | 14 | 2.3 | 7.2 | 233 | 233 | 233 | 410 | 409 | 411 | 27.06.2022 21.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 14; I (A) B: 2.3; I (A) C: 7.2
ТП-33 | 400 | 578 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 227 | 228 | 226 | 404 | 400 | 401 | 27.06.2022 21.40
|  |  | 2 | I (A) A: 25.8; I (A) B: 42; I (A) C: 40.1
|  |  | 3 | I (A) A: 27; I (A) B: 14.1; I (A) C: 6.7
|  |  | 4 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 0.9; I (A) C: 1.8
|  |  | 5 | I (A) A: 29; I (A) B: 10.1; I (A) C: 9.4
|  |  | 6 | I (A) A: 50.1; I (A) B: 38; I (A) C: 24
|  |  | 7 | I (A) A: 19.1; I (A) B: 29.4; I (A) C: 29.2
8
|  |  | сумма | I (A) A: 156.9; I (A) B: 134.6; I (A) C: 111.2
| 100 | 144 | 1
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-34 | 630(Ф-15) | 910 | 1 | 17.7 | 22.2 | 31.6 | 233 | 234 | 233 | 409 | 407 | 406 | 29.06.2022 13.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.2
|  |  | 3 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 0; I (A) C: 0.5
|  |  | 4 | I (A) A: 5.5; I (A) B: 0.7; I (A) C: 11
|  |  | 5 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 28.3; I (A) C: 19.2
|  |  | 6 | I (A) A: 55.1; I (A) B: 5; I (A) C: 35.2
|  |  | 7 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 14.3; I (A) C: 8
|  |  | 8 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 97.2; I (A) B: 70.8; I (A) C: 105.7
| 400(Ф-2) | 578 | 1 |  |  |  | 234 | 227 | 230 | 402 | 399 | 405 | 29.06.2022 13.30
2
3
4
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-35 | 630 | 910 | 1 | 6.1 | 18.7 | 6.8 | 223 | 231 | 221 | 391 | 390 | 393 | 24.06.2022 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 45.9; I (A) B: 13.8; I (A) C: 43.6
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 1.9; I (A) C: 5.7
|  |  | 4 | I (A) A: 47.8; I (A) B: 41.5; I (A) C: 75.6
|  |  | 5 | I (A) A: 13.4; I (A) B: 11.4; I (A) C: 17.2
|  |  | сумма | I (A) A: 115.2; I (A) B: 87.3; I (A) C: 148.9
| 400 | 578 | 1 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 228 | 228 | 233 | 396 | 401 | 398 | 24.06.2022 18.15
|  |  | 2 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 0.2; I (A) C: 2.8
|  |  | 3 | I (A) A: 16.8; I (A) B: 14; I (A) C: 26.2
|  |  | 4 | I (A) A: 64.7; I (A) B: 67.1; I (A) C: 55.3
|  |  | 5 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.2
|  |  | 6 | I (A) A: 56.8; I (A) B: 31.8; I (A) C: 46.4
|  |  | сумма | I (A) A: 140.5; I (A) B: 115.9; I (A) C: 131.2
ТП-36 | 320 | 462 | 1 | 2 | 12 | 0.4 | 238 | 238 | 241 | 420 | 417 | 418 | 29.06.2022 14.10
|  |  | 2 | I (A) A: 19; I (A) B: 19.8; I (A) C: 13.9
|  |  | 3 | I (A) A: 4.7; I (A) B: 0.5; I (A) C: 11.6
4
|  |  | сумма | I (A) A: 25.7; I (A) B: 32.3; I (A) C: 25.9
ТП-37 | 160 | 231 | 1 | 21 | 12 | 36 | 224 | 242 | 234 | 410 | 406 | 407 | 24.06.2022 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 29; I (A) B: 3.6; I (A) C: 7.4
|  |  | сумма | I (A) A: 50; I (A) B: 15.6; I (A) C: 43.4
ТП-38 | 250 | 361 | 1 | 33 | 30 | 38 | 233 | 235 | 231 | 407 | 409 | 408 | 28.06.2022 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 27; I (A) B: 26; I (A) C: 33
3
|  |  | сумма | I (A) A: 60; I (A) B: 56; I (A) C: 71
ТП-39 | 400 | 578 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 236 | 230 | 405 | 408 | 408 | 28.06.2022 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 8.4; I (A) C: 6.5
|  |  | 3 | I (A) A: 2.9; I (A) B: 1; I (A) C: 0.3
|  |  | 4 | I (A) A: 9.5; I (A) B: 31.6; I (A) C: 26.9
|  |  | 5 | I (A) A: 23; I (A) B: 10; I (A) C: 8.6
|  |  | сумма | I (A) A: 35.9; I (A) B: 51; I (A) C: 42.3
ТП-40 | 250 | 361 | 1 | 57.3 | 49.5 | 36 | 234 | 236 | 230 | 406 | 404 | 405 | 29.06.2022 13.00
|  |  | 2 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 9.7; I (A) B: 1.3; I (A) C: 3.5
|  |  | 5 | I (A) A: 50.3; I (A) B: 47.4; I (A) C: 49.8
|  |  | 6 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 1.1; I (A) C: 0.4
|  |  | 7 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 6.4; I (A) C: 3.3
|  |  | 8 | I (A) A: 24.5; I (A) B: 17; I (A) C: 4.6
|  |  | сумма | I (A) A: 147.4; I (A) B: 122.7; I (A) C: 97.6
| 250 | 361 | 1 |  |  |  | 233 | 234 | 232 | 405 | 404 | 403 | 29.06.2022 13.00
2
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-41 | 400 | 578 | 1 | 23 | 18 | 15 | 225 | 236 | 232 | 405 | 401 | 405 | 28.06.2022 18.15
|  |  | 2 | I (A) A: 57; I (A) B: 47; I (A) C: 0.1
|  |  | 3 | I (A) A: 26.3; I (A) B: 27; I (A) C: 31
|  |  | 4 | I (A) A: 1.5
|  |  | сумма | I (A) A: 107.8; I (A) B: 92; I (A) C: 46.1
ТП-42 | 400 | 578 | 1 | 14 | 20 | 13 | 236 | 226 | 233 | 404 | 401 | 405 | 28.06.2022 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 42; I (A) B: 31; I (A) C: 40
|  |  | 3 | I (A) A: 13; I (A) B: 52; I (A) C: 40
|  |  | 4 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 7.2; I (A) C: 3.5
5
|  |  | сумма | I (A) A: 70.1; I (A) B: 110.2; I (A) C: 96.5
ТП-43 | 250 | 361 | 1 | 39 | 10.2 | 17.3 | 231 | 236 | 234 | 410 | 408 | 407 | 20.06.2022 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 21; I (A) B: 10; I (A) C: 21.2
|  |  | сумма | I (A) A: 60; I (A) B: 20.2; I (A) C: 38.5
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 | 35.2 | 36.4 | 33.3 | 226 | 228 | 227 | 394 | 397 | 394 | 29.06.2022 15.30
|  |  | сумма | I (A) A: 35.2; I (A) B: 36.4; I (A) C: 33.3
ТП-46 | 400 | 578 | 1 | 1.5 | 4.2 | 1.8 | 238 | 239 | 232 | 412 | 415 | 412 | 24.06.2022 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 1.6; I (A) C: 0.8
|  |  | 3 | I (A) A: 24.8; I (A) B: 21.9; I (A) C: 70.7
|  |  | 4 | I (A) A: 16.4; I (A) B: 38.9; I (A) C: 21.6
|  |  | 5 | I (A) A: 9.6; I (A) B: 15.5; I (A) C: 9.7
|  |  | сумма | I (A) A: 53.6; I (A) B: 82.1; I (A) C: 104.6
ТП-47 | 400 | 578 | 1 | 9 | 20 | 24 | 232 | 234 | 232 | 407 | 409 | 405 | 24.06.2022 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 6; I (A) C: 16
|  |  | 3 | I (A) A: 9; I (A) B: 22; I (A) C: 13
|  |  | 4 | I (A) A: 10; I (A) B: 21; I (A) C: 4
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
7
|  |  | сумма | I (A) A: 39; I (A) B: 69; I (A) C: 57
ТП-48 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 227 | 227 | 233 | 398 | 403 | 399 | 24.06.2022 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 49.8; I (A) B: 22.9; I (A) C: 36.7
|  |  | 3 | I (A) A: 15.3; I (A) B: 15.6; I (A) C: 4.4
|  |  | сумма | I (A) A: 65.1; I (A) B: 38.5; I (A) C: 41.4
ТП-49 | 250 | 361 | 1 | 17 | 33 | 5.5 | 234 | 227 | 230 | 401 | 405 | 400 | 28.06.2022 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 24; I (A) B: 20; I (A) C: 17.7
|  |  | 3 | I (A) A: 2.3; I (A) B: 6.7; I (A) C: 1.2
|  |  | 4 | I (A) A: 25; I (A) B: 46; I (A) C: 30
|  |  | сумма | I (A) A: 68.3; I (A) B: 105.7; I (A) C: 54.4
ТП-50 | 250 | 361 | 1 | 11.9 | 12 | 25.7 | 237 | 235 | 225 | 408 | 406 | 404 | 21.06.2022 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 24.6; I (A) B: 24; I (A) C: 26.5
|  |  | 3 | I (A) A: 18.4; I (A) B: 21.2; I (A) C: 33
|  |  | сумма | I (A) A: 54.9; I (A) B: 57.2; I (A) C: 85.2
ТП-51 | 400 | 578 | 1 | 26 | 18 | 9 | 233 | 234 | 230 | 409 | 402 | 406 | 28.06.2022 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 3.5; I (A) C: 2.2
|  |  | 3 | I (A) A: 32; I (A) B: 50; I (A) C: 46
|  |  | 4 | I (A) A: 6; I (A) B: 14; I (A) C: 26
|  |  | 5 | I (A) A: 50; I (A) B: 50; I (A) C: 61
|  |  | сумма | I (A) A: 114.9; I (A) B: 135.5; I (A) C: 144.2
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 13.6 | 24.4 | 25.1 | 230 | 228 | 231 | 400 | 400 | 402 | 24.06.2022 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 11.5; I (A) B: 6.9; I (A) C: 11.8
|  |  | 3 | I (A) A: 25.3; I (A) B: 30.4; I (A) C: 11.9
|  |  | сумма | I (A) A: 50.4; I (A) B: 61.7; I (A) C: 48.8
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 24 | 16.4 | 24.3 | 228 | 227 | 229 | 402 | 403 | 403 | 21.06.2022 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 13.1; I (A) B: 31.5; I (A) C: 36.1
|  |  | 3 | I (A) A: 11.3; I (A) B: 1.7; I (A) C: 14.4
|  |  | сумма | I (A) A: 48.4; I (A) B: 49.6; I (A) C: 74.8
ТП-54 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 238 | 418 | 417 | 417 | 29.06.2022 10.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.8; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0.8; I (A) C: 0
ТП-55 | 250 | 361 | 1 | 21.6 | 19.7 | 18.1 | 223 | 222 | 222 | 391 | 388 | 390 | 29.06.2022 10.15
|  |  | сумма | I (A) A: 21.6; I (A) B: 19.7; I (A) C: 18.1
ТП-56 | 250 | 361 | 1 | 34 | 30 | 12 | 230 | 230 | 232 | 406 | 404 | 404 | 24.06.2022 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 10; I (A) B: 22; I (A) C: 0.9
|  |  | 3 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 44.7; I (A) B: 52; I (A) C: 12.9
ТП-57 | 250 | 361 | 1 | 19.2 | 2.2 | 18.2 | 227 | 227 | 224 | 393 | 394 | 396 | 29.06.2022 10.50
|  |  | 2 | I (A) A: 24.6; I (A) B: 21; I (A) C: 31.1
|  |  | 3 | I (A) A: 4.6; I (A) B: 1.5; I (A) C: 0.3
|  |  | 4 | I (A) A: 8.5; I (A) B: 7.8; I (A) C: 8
|  |  | 5 | I (A) A: 11.3; I (A) B: 10.3; I (A) C: 10
|  |  | 6 | I (A) A: 4.6; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 0.9; I (A) C: 7.7
|  |  | сумма | I (A) A: 73.5; I (A) B: 43.9; I (A) C: 75.3
ТП-58 | 250 | 361 | 1 | 24.5 | 17.9 | 17.3 | 229 | 232 | 231 | 399 | 402 | 398 | 29.06.2022 09.00
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 1; I (A) C: 0.5
|  |  | 3 | I (A) A: 7.7; I (A) B: 8.3; I (A) C: 15.3
|  |  | 4 | I (A) A: 8; I (A) B: 5.8; I (A) C: 8.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 41.2; I (A) B: 33; I (A) C: 41.3
ТП-59 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 232 | 404 | 405 | 410 | 28.06.2022 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 8.5; I (A) B: 0.2; I (A) C: 15.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 14; I (A) B: 16; I (A) C: 16
|  |  | 5 | I (A) A: 8.9; I (A) B: 4.4; I (A) C: 8.6
6
|  |  | сумма | I (A) A: 31.4; I (A) B: 20.6; I (A) C: 40.3
ТП-61 | 320 | 462 | 1 | 39.2 | 40.9 | 37.2 | 229 | 232 | 230 | 402 | 406 | 404 | 22.06.2022 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 10.2; I (A) B: 7.7; I (A) C: 17.4
|  |  | 3 | I (A) A: 33.2; I (A) B: 22.8; I (A) C: 36.4
|  |  | 4 | I (A) A: 4.4; I (A) B: 3.1; I (A) C: 4.3
|  |  | 5 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 17.5; I (A) C: 0.7
|  |  | 6 | I (A) A: 23.4; I (A) B: 25.3; I (A) C: 23.5
|  |  | сумма | I (A) A: 111.6; I (A) B: 117.3; I (A) C: 119.5
ТП-63 | 40 | 57.8 | 1 | 2.8 | 9.2 | 0 | 233 | 224 | 230 | 399 | 405 | 402 | 28.06.2022 20.00
|  |  | сумма | I (A) A: 2.8; I (A) B: 9.2; I (A) C: 0
ТП-64 | 400 | 578 | 1 | 0 | 5.2 | 0.2 | 234 | 232 | 231 | 406 | 406 | 405 | 21.06.2022 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 7.5; I (A) C: 2
|  |  | 3 | I (A) A: 19.5; I (A) B: 24.3; I (A) C: 20.4
|  |  | 4 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0.1
|  |  | 5 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 3.7; I (A) B: 4.2; I (A) C: 1.9
|  |  | сумма | I (A) A: 28.1; I (A) B: 41.9; I (A) C: 24.6
ТП-65 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 228 | 233 | 407 | 406 | 406 | 24.06.2022 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 11.5; I (A) B: 4.8; I (A) C: 13.5
|  |  | 3 | I (A) A: 8; I (A) B: 12; I (A) C: 25
|  |  | 4 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 10; I (A) C: 0.7
|  |  | 5 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 2.2; I (A) C: 53
|  |  | сумма | I (A) A: 22.4; I (A) B: 29; I (A) C: 92.2
ТП-66 | 400 | 578 | 1 | 0.1 | 1.8 | 3.5 | 222 | 219 | 207 | 405 | 405 | 408 | 21.06.2022 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 8.2; I (A) C: 0.2
|  |  | 3 | I (A) A: 21.4; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0.5
|  |  | 4 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 10.5; I (A) C: 4.3
|  |  | сумма | I (A) A: 25.8; I (A) B: 21; I (A) C: 8.5
ТП-67 | 40 | 57.8 | 1
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-68 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 8.4 | 2.8 | 240 | 233 | 226 | 408 | 411 | 407 | 20.06.2022 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 1; I (A) C: 12.3
|  |  | 3 | I (A) A: 6; I (A) B: 3.8; I (A) C: 10.8
|  |  | сумма | I (A) A: 7; I (A) B: 13.2; I (A) C: 25.9
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 235 | 236 | 236 | 407 | 408 | 405 | 20.06.2022 18.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.6; I (A) C: 2.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 7; I (A) B: 11.7; I (A) C: 0.5
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.4; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 7; I (A) B: 12.7; I (A) C: 4.5
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 2.3 | 1.9 | 2 | 235 | 236 | 235 | 407 | 406 | 406 | 20.06.2022 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0.9; I (A) C: 5.3
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 4.3; I (A) C: 2.7
|  |  | 4 | I (A) A: 8; I (A) B: 3.5; I (A) C: 4
|  |  | 5 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0.2
6
|  |  | сумма | I (A) A: 13.3; I (A) B: 11.1; I (A) C: 14.2
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 22.6 | 10 | 16.2 | 244 | 242 | 242 | 420 | 418 | 419 | 24.06.2022 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 9; I (A) B: 3; I (A) C: 19
|  |  | 3 | I (A) A: 6.3; I (A) B: 4.3; I (A) C: 3.5
|  |  | 4 | I (A) A: 12.3; I (A) B: 2.8; I (A) C: 8.1
|  |  | сумма | I (A) A: 50.2; I (A) B: 20.1; I (A) C: 46.8
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 233 | 232 | 232 | 400 | 401 | 402 | 24.06.2022 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 9.1; I (A) B: 2.8; I (A) C: 17.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.2
|  |  | сумма | I (A) A: 9.7; I (A) B: 3.4; I (A) C: 18.5
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 231 | 400 | 400 | 400 | 24.06.2022 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 11.1; I (A) B: 16.4; I (A) C: 12.8
|  |  | сумма | I (A) A: 11.1; I (A) B: 16.4; I (A) C: 12.8
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 7.8 | 1.7 | 5.9 | 233 | 235 | 234 | 405 | 406 | 405 | 21.06.2022 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 1.9; I (A) C: 0.1
|  |  | сумма | I (A) A: 10.2; I (A) B: 3.6; I (A) C: 6
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 3.1 | 0.7 | 1.9 | 233 | 233 | 235 | 403 | 405 | 405 | 21.06.2022 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 12.5; I (A) C: 10
|  |  | 3 | I (A) A: 8; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 11.4; I (A) B: 13.4; I (A) C: 11.9
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 8.3 | 1.3 | 0.7 | 233 | 232 | 232 | 402 | 402 | 401 | 24.06.2022 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 8.3; I (A) B: 1.3; I (A) C: 0.7
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 1.4 | 2.6 | 7.5 | 229 | 232 | 227 | 401 | 402 | 402 | 24.06.2022 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 43.3; I (A) B: 15.4; I (A) C: 29.6
|  |  | 3 | I (A) A: 19.5; I (A) B: 1.9; I (A) C: 8.2
4
|  |  | сумма | I (A) A: 64.2; I (A) B: 19.9; I (A) C: 45.3
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 12.9 | 28.5 | 13.1 | 235 | 235 | 233 | 411 | 413 | 410 | 24.06.2022 19.15
2
|  |  | сумма | I (A) A: 12.9; I (A) B: 28.5; I (A) C: 13.1
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 0 | 3.4 | 0.2 | 231 | 236 | 234 | 410 | 408 | 407 | 20.06.2022 19.05
|  |  | 2 | I (A) A: 12.7; I (A) B: 4; I (A) C: 20.3
|  |  | сумма | I (A) A: 12.7; I (A) B: 7.4; I (A) C: 20.5
ТП-112 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 232 | 232 | 233 | 400 | 403 | 402 | 20.06.2022 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 7.9; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0.9; I (A) B: 7.9; I (A) C: 0.1
ТП-113 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 232 | 231 | 231 | 400 | 400 | 401 | 24.06.2022 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0; I (A) C: 6.1
|  |  | сумма | I (A) A: 0.9; I (A) B: 0; I (A) C: 6.3
ТП-114 | 400 | 578 | 1 | 5.9 | 4 | 6.3 | 236 | 235 | 235 | 408 | 406 | 401 | 20.06.2022 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 5.9; I (A) B: 4; I (A) C: 6.3
ТП-115 | 630 | 910 | 1 | 6.4 | 8.5 | 15.6 | 232 | 232 | 234 | 401 | 403 | 402 | 24.06.2022 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
3
|  |  | сумма | I (A) A: 6.4; I (A) B: 8.5; I (A) C: 15.6
ТП-116 | 250 | 361 | 1 | 5.5 | 13 | 22.4 | 232 | 234 | 233 | 405 | 404 | 403 | 28.06.2022 18.30
|  |  | сумма | I (A) A: 5.5; I (A) B: 13; I (A) C: 22.4
ТП-117 | 100 | 144 | 1 | 0.7 | 7.7 | 21 | 238 | 237 | 235 | 412 | 409 | 410 | 22.06.2022 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 6.8; I (A) C: 5.4
|  |  | 3 | I (A) A: 12.3; I (A) B: 6.4; I (A) C: 31.3
|  |  | сумма | I (A) A: 16.1; I (A) B: 20.9; I (A) C: 57.7
ТП-118 | 100 | 144 | 1 | 0.4 | 0.8 | 2 | 235 | 234 | 235 | 404 | 401 | 406 | 20.06.2022 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 28.8; I (A) B: 19; I (A) C: 25.7
|  |  | 3 | I (A) A: 9.7; I (A) B: 23.1; I (A) C: 7.3
|  |  | сумма | I (A) A: 38.9; I (A) B: 42.9; I (A) C: 35
ТП-119 | 63 | 90.9 | 1 | 0.8 | 16.9 | 9.8 | 228 | 228 | 231 | 397 | 398 | 397 | 24.06.2022 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 8.6; I (A) B: 10.6; I (A) C: 3.2
|  |  | сумма | I (A) A: 9.4; I (A) B: 27.5; I (A) C: 13
ТП-120 | 63 | 90.9 | 1 | 1 | 4.9 | 12.3 | 230 | 229 | 230 | 397 | 397 | 396 | 24.06.2022 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 9.8; I (A) B: 4.3; I (A) C: 16.6
|  |  | сумма | I (A) A: 10.8; I (A) B: 9.2; I (A) C: 28.9
ТП-121 | 63 | 90.9 | 1 | 3.4 | 6.6 | 0.7 | 231 | 230 | 232 | 398 | 401 | 401 | 24.06.2022 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.3; I (A) C: 1.6
|  |  | сумма | I (A) A: 3.4; I (A) B: 6.9; I (A) C: 2.3
ТП-122 | 160 | 231 | 1 | 9 | 6 | 18.7 | 231 | 233 | 229 | 406 | 404 | 404 | 28.06.2022 19.25
|  |  | 2 | I (A) A: 64; I (A) B: 56; I (A) C: 41.2
|  |  | сумма | I (A) A: 73; I (A) B: 62; I (A) C: 59.9
ТП-123 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 231 | 231 | 232 | 400 | 401 | 401 | 29.06.2022 14.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.7; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0.5; I (A) B: 1.1; I (A) C: 0.2
ТП-124 | 160 | 231 | 1
2
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-125 | 160 | 231 | 1
2
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-126 | 100 | 144 | 1 | 14.6 | 9 | 10.2 | 234 | 232 | 232 | 402 | 400 | 403 | 21.06.2022 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 3.5; I (A) B: 14.4; I (A) C: 3.4
|  |  | 3 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 4.2; I (A) C: 10
|  |  | сумма | I (A) A: 19.6; I (A) B: 27.6; I (A) C: 23.6
ТП-127 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 233 | 233 | 232 | 405 | 402 | 403 | 29.06.2022 13.20
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 17.3; I (A) C: 36.5
|  |  | 3 | I (A) A: 8.3; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.2
|  |  | 4 | I (A) A: 16.6; I (A) B: 10.6; I (A) C: 10.5
|  |  | сумма | I (A) A: 49.9; I (A) B: 28.3; I (A) C: 47.7
ТП-128 | 100 | 144 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 232 | 231 | 230 | 402 | 398 | 399 | 21.06.2022 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 13.5; I (A) C: 14.5
|  |  | 3 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 2.2; I (A) C: 18.7
|  |  | сумма | I (A) A: 17.1; I (A) B: 16.1; I (A) C: 34.6
ТП-129 | 160 | 231 | 1 | 21.2 | 11.3 | 35.3 | 236 | 234 | 235 | 406 | 405 | 407 | 20.06.2022 19.35
|  |  | 2 | I (A) A: 2.6; I (A) B: 29; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 3.2; I (A) B: 0.5; I (A) C: 2.2
|  |  | сумма | I (A) A: 27; I (A) B: 40.8; I (A) C: 37.5
ТП-130 | 160 | 231 | 1 | 25 | 1.2 | 1.8 | 235 | 235 | 236 | 407 | 405 | 407 | 24.06.2022 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 9; I (A) C: 0.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 1.3; I (A) C: 23.5
|  |  | сумма | I (A) A: 25.8; I (A) B: 11.5; I (A) C: 25.7
ТП-131 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 229 | 404 | 403 | 401 | 29.06.2022 11.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 1; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.1
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 2.7; I (A) B: 1.9; I (A) C: 0
|  |  | 8 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 3.7; I (A) B: 2.1; I (A) C: 0.1
ТП-132 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 235 | 235 | 236 | 407 | 408 | 407 | 29.06.2022 14.30
|  |  | сумма | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0; I (A) C: 0.3
ТП-133 | 250 | 361 | 1 | 35.5 | 32.3 | 32.8 | 234 | 233 | 233 | 405 | 403 | 404 | 29.06.2022 14.00
|  |  | 2 | I (A) A: 25.6; I (A) B: 33.2; I (A) C: 28.2
|  |  | сумма | I (A) A: 61.1; I (A) B: 65.5; I (A) C: 61
ТП-134 | 160 | 231 | 1 | 4.6 | 7 | 9.8 | 232 | 232 | 232 | 402 | 401 | 402 | 24.06.2022 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 4.7; I (A) B: 7; I (A) C: 9.8
ТП-135 | 160 | 231 | 1 | 7.1 | 6.1 | 7.8 | 231 | 230 | 230 | 398 | 397 | 398 | 24.06.2022 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 1.3; I (A) C: 7
|  |  | 3 | I (A) A: 8.6; I (A) B: 4.1; I (A) C: 15.5
|  |  | сумма | I (A) A: 17.8; I (A) B: 11.5; I (A) C: 30.3
ТП-136 | 160 | 231 | 1
2
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-137 | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 229 | 230 | 228 | 398 | 397 | 395 | 24.06.2022 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 6.4; I (A) B: 4.2; I (A) C: 15.1
|  |  | 3 | I (A) A: 4.3; I (A) B: 3.9; I (A) C: 1.3
|  |  | сумма | I (A) A: 10.9; I (A) B: 8.1; I (A) C: 16.9
ТП-5104 | 250 | 361 | 1 | 8.3 | 19.4 | 24.3 | 236 | 227 | 222 | 402 | 400 | 399 | 22.06.2022 20.05
|  |  | 2 | I (A) A: 3.3; I (A) B: 5.3; I (A) C: 12.1
|  |  | 3 | I (A) A: 23.4; I (A) B: 57.5; I (A) C: 9.7
|  |  | 4 | I (A) A: 1.6; I (A) B: 3.4; I (A) C: 4.7
|  |  | 5 | I (A) A: 14.1; I (A) B: 16.7; I (A) C: 18.4
6
|  |  | сумма | I (A) A: 50.7; I (A) B: 102.3; I (A) C: 69.2
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 16.9 | 16.6 | 9.1 | 231 | 233 | 231 | 401 | 401 | 399 | 28.06.2022 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 17.7; I (A) B: 9.9; I (A) C: 14.4
|  |  | сумма | I (A) A: 34.6; I (A) B: 26.5; I (A) C: 23.5
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 1.1 | 0.6 | 7.2 | 230 | 230 | 228 | 401 | 403 | 400 | 22.06.2022 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 18.7; I (A) B: 14.3; I (A) C: 16.3
|  |  | 3 | I (A) A: 5.5; I (A) B: 10.8; I (A) C: 22.9
|  |  | 4 | I (A) A: 10.9; I (A) B: 5.5; I (A) C: 2.7
|  |  | 5 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.7; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 36.3; I (A) B: 31.9; I (A) C: 49.4
ТП-5109 | 400 | 578 | 1
2
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-5103 | 400 | 578 | 1 | 134.9 | 146.4 | 130.4 | 236 | 235 | 235 | 413 | 412 | 411 | 22.06.2022 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 134.9; I (A) B: 146.4; I (A) C: 130.4
ТП-5107 | 100 | 144 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 242 | 243 | 241 | 426 | 424 | 424 | 22.06.2022 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.2
|  |  | сумма | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.7
Начальник ОП с. Красноусольский Безовчук В.А.
Исп. старший мастер ОП Юмагузин Р.В.