## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск июнь2022г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 44 | 21 | 10 | 240 | 237 | 239 | 412 | 416 | 407 | 20.06.22г
5101 | 250 | 361 | 2 | 15 | 26 | 37 | [6 empty] | 17:04
|  |  | 3 | 2 | 7 | 12
|  |  | 4 | 0.5 | 1.5 | 1.5
сумма
|  |  | Р(кВт) | 61.5 | 55.5 | 60.5
|  |  | 1 | 22 | 16 | 11 | 233 | 237 | 235 | 407 | 408 | 414 | 20.06.22г
5102 | 160 | 231 | 2 | 6 | 3 | 10 | [6 empty] | 17:12
|  |  | 3 | 23 | 20 | 12
сумма
|  |  | Р(кВт) | 51 | 39 | 33
|  |  | 1 | 10 | 12 | 3 | 238 | 233 | 236 | 406 | 414 | 408 | 20.06.22г
5103 | 250 | 361 | 2 | 33 | 9 | 14 | [6 empty] | 18:05
|  |  | 3 | 4 | 11 | 6
сумма
|  |  | Р(кВт) | 47 | 32 | 23
|  |  | 1 | 5 | 3 | 6 | 239 | 237 | 238 | 408 | 417 | 413 | 20.06.22г
5104 | 250 | 361 | 2 | 17 | 13 | 31 | [6 empty] | 18:11
|  |  | 3 | 1 | 0 | 0.5
сумма
|  |  | Р(кВт) | 23 | 16 | 37.5
|  |  | 1 | 15 | 4 | 12 | 228 | 230 | 232 | 409 | 406 | 411 | 20.06.22г
5105 | 100 | 144 | 2 | 21 | 18 | 29 | [6 empty] | 17:38
|  |  | 3 | 1900-01-01 | 3 | 10
сумма
|  |  | Р(кВт) |  | 25 | 51
|  |  | 1 | 3 | 23 | 10 | 235 | 230 | 232 | 400 | 402 | 405 | 20.06.22г
5106 | 250 | 361 | 2 | 44 | 21 | 41 | [6 empty] | 18:00
|  |  | 3 | 32 | 43 | 21
сумма
|  |  | Р(кВт) | 79 | 87 | 72
|  |  | 1 |  | 1.5 | 3 | 233 | 236 | 237 | 409 | 410 | 414 | 20.06.22г
5107 | 100 | 144 | 2 | 4 | 9 | 10 | [6 empty] | 17:20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 4 | 10.5 | 13
|  |  | 1 | 6 | 8 | 8 | 225 | 227 | 230 | 410 | 412 | 414 | 21.06.22г
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 14:36
сумма
|  |  | Р(кВт) | 6 | 8 | 8
5109 | 250 | 361 | 1 | 51 | 59 | 55 | 230 | 231 | 230 | 400 | 405 | 403 | 21.06.22г
|  |  | 2 | [9 empty] | 14:49
|  |  | 3 | 0.5 | 0 | 0.5
|  |  | 4 | 7 | 6 | 5
5
6
сумма
|  |  | Р(кВт) | 58.5 | 65 | 60.5
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 11 | 8 | 26 | 233 | 237 | 235 | 409 | 408 | 411 | 20.06.22г
5110 | 100 | 144 | 2 | 17 | 3 | 9 | [6 empty] | 17:32
сумма
|  |  | Р(кВт) | 28 | 11 | 35
|  |  | 1 | 17 | 1 | 3 | 230 | 233 | 235 | 407 | 404 | 415 | 20.06.22г
5111 | 100 | 144 | 2 | 15 | 20 | 5 | [6 empty] | 17:26
|  |  | 3 | 10 | 2 | 15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 42 | 23 | 23
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 16 | 40 | 25 | 229 | 226 | 228 | 396 | 399 | 396 | 22.06.22г
5601 | 100 | 144 | 2 | 9 | 15 | 22 | [6 empty] | 19:24
3
сумма
|  |  | Р(кВт) | 25 | 55 | 47
|  |  | 1 | 7 | 16 | 3 | 216 | 226 | 222 | 389 | 392 | 384 | 22.06.22г
|  |  | 2 | 34 | 37 | 36 | [6 empty] | 19:40
5602 | 250 | 361 | 3 | 29 | 16 | 26
сумма
|  |  | Р(кВт) | 70 | 69 | 65
|  |  | 1 | 31 | 20 | 19 | 234 | 234 | 235 | 412 | 415 | 410 | 21.06.22г
5603 | 250 | 361 | 2 | 18 | 23 | 31 | [6 empty] | 19:40
|  |  | 3 | 0.7 | 2.2 | 0.1
4
сумма
|  |  | Р(кВт) | 49.7 | 45.2 | 50.1
|  |  | 1 | 7 | 1.6 | 2 | 229 | 230 | 238 | 404 | 412 | 386 | 21.06.22г
5604 | 250 | 361 | 2 | 18 | 10 | 13 | [6 empty] | 19.20
|  |  | 3 | 22 | 20 | 26
|  |  | 4 | 21 | 25 | 27
сумма
|  |  | Р(кВт) | 68 | 56.6 | 68
5605 | 100 | 144 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 228 | 228 | 232 | 402 | 408 | 408 | 21.06.22г
|  |  | 2 | [9 empty] | 20:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 0.7 | 0.6 | 0.4
5607 | 100 | 144 | 1 | 11 | 7 | 11 | 230 | 228 | 230 | 395 | 401 | 397 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 16 | 12 | 22 | [6 empty] | 19:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 27 | 19 | 33
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 2 | 3 | 1 | 230 | 239 | 234 | 418 | 416 | 414 | 21.06.22г
|  |  | сумма | [9 empty] | 21:10
|  |  | Р(кВт) | 2 | 3 | 1
5702 | 63 | 91 | 1 | 5 | 11 | 20 | 238 | 239 | 235 | 417 | 412 | 412 | 21.06.22г
|  |  | сумма | [9 empty] | 20:55
|  |  | Р(кВт) | 5 | 11 | 20
5703 | 63 | 91 | 1 | 3 | 0 | 10 | [6 empty] | 21.06.22г
|  |  | сумма |  |  |  | 229 | 231 | 227 | 405 | 409 | 408 | 19:00
|  |  | Р(кВт) | 3 | 0 | 10
5704 | 100 | 144 | 1 | 10 | 7 | 2 | 235 | 235 | 240 | 412 | 418 | 417 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20:40
|  |  | Р(кВт) | 10 | 7 | 2
5705 | 63 | 91 | 1 | 3 | 2 | 2 | 230 | 235 | 233 | 410 | 405 | 411 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19:15
|  |  | Р(кВт) | 3 | 2 | 2
5706 | 100 | 144 | 1 | 11 | 4 | 3 | 233 | 230 | 235 | 411 | 405 | 403 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 25 | 14 | 15 | [6 empty] | 19:45
сумма
|  |  | Р(кВт) | 36 | 18 | 18
5707 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 244 | 246 | 427 | 423 | 433 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 19:55
сумма
|  |  | Р(кВт) | 1 | 2 | 0
5708 | 63 | 91 | 1 | 21 | 5 | 16 | 224 | 232 | 234 | 404 | 412 | 402 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 7 | 7 | 2 | [6 empty] | 20:10
сумма
|  |  | Р(кВт) | 28 | 12 | 18
5709 | 100 | 144 | 1 | 11 | 6 | 14 | 233 | 230 | 231 | 403 | 407 | 409 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 17 | 8 | 13 | [6 empty] | 19:35
|  |  | 3 | 7 | 8 | 15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 35 | 22 | 42
5710 | 160 | 231 | 1 | 20 | 3 | 23 | 233 | 238 | 230 | 413 | 407 | 413 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 15 | 20 | 7 | [6 empty] | 18:32
сумма
|  |  | Р(кВт) | 35 | 23 | 30
5711 | 160 | 231 | 1 | 5 | 20 | 35 | 227 | 230 | 225 | 396 | 400 | 405 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 4 | 2 | 4 | [6 empty] | 18:40
|  |  | 3 | 26 | 5 | 9
сумма
|  |  | Р(кВт) | 9 | 27 | 48
5712 | 100 | 144 | 1 | 12 | 6 | 6 | 228 | 230 | 232 | 411 | 400 | 408 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 5 | 2 | 3 | [6 empty] | 18:55
сумма
|  |  | Р(кВт) | 17 | 8 | 9
5713 | 25 | 36 | 1 | 1 | 5 | 1 | 233 | 230 | 233 | 405 | 409 | 402 | 21.06.22г
|  |  | сумма | [9 empty] | 17:00
|  |  | Р(кВт) | 1 | 5 | 1
5714 | 160 | 231 | 1 | 5 | 10 | 28 | 230 | 233 | 232 | 404 | 400 | 406 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 5 | 4 | 11 | [6 empty] | 17:20
|  |  | 3 | 10 | 32 | 8
|  |  | 4 | 2 | 8 | 6
сумма
|  |  | Р(кВт) | 22 | 54 | 53
5715 | 250 | 361 | 1 | 1 | 12 | 10 | 234 | 229 | 227 | 405 | 403 | 400 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 6 | 8 | 3 | [6 empty] | 17:30
|  |  | 3 | 4 | 7 | 4
|  |  | Р(кВт) | 11 | 27 | 17
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 3 | 10 | 2 | 232 | 233 | 245 | 417 | 420 | 417 | 22.06.22г
|  |  | сумма | [9 empty] | 17:45
|  |  | Р(кВт) | 3 | 10 | 2
5717 | 100 | 144 | 1 | 16 | 13 | 1 | 230 | 234 | 235 | 403 | 407 | 411 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 20:20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 18 | 16 | 3
5718 | 100 | 144 | 1 | 29 | 4 | 7 | 229 | 234 | 231 | 404 | 400 | 407 | 21.06.22г
|  |  | 2 | 2 | 12 | 10 | [6 empty] | 17:50
сумма
|  |  | Р(кВт) | 31 | 16 | 10
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 9 | 11 | 14 | 242 | 237 | 238 | 423 | 425 | 420 | 22.06.22г
|  |  | 2 | 15 | 20 | 6 | [6 empty] | 17:20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 24 | 31 | 20
5802 | 100 | 144 | 1 | 2 | 2 | 6 | 244 | 242 | 237 | 423 | 425 | 424 | 22.06.22г
|  |  | 2 | 9 | 12 | 19 | [6 empty] | 17:35
сумма
|  |  | Р(кВт) | 11 | 14 | 25
5803 | 250 | 361 | 1 | 23 | 30 | 21 | 237 | 233 | 237 | 412 | 414 | 418 | 22.06.22г
|  |  | 2 | 7 | 3 | 10 | [6 empty] | 18:30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 30 | 33 | 31
5804 | 100 | 144 | 1 | 9 | 19 | 16 | 237 | 236 | 237 | 412 | 409 | 413 | 22.06.22г
|  |  |  | 3 | 8 | 8 | [6 empty] | 18:10
сумма
|  |  | Р(кВт) | 12 | 27 | 24
5805 | 100 | 144 | 1 | 20 | 19 | 21 | 235 | 237 | 238 | 409 | 412 | 412 | 22.06.22г
|  |  | 2 | 7 | 16 | 24 | [6 empty] | 18:20
|  |  | 3 | 5 | 13 | 2
сумма
|  |  | Р(кВт) | 32 | 48 | 47
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 7 |  |  | 237 | [5 empty] | 22.06.22г
|  |  | сумма | [9 empty] | 19:10
|  |  | Р(кВт) | 7
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 9 | 5 | 11 | 229 | 230 | 230 | 402 | 402 | 404 | 20.06.22г
17:30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 9 | 5 | 11
1612 | 100 | 144 | 1 | 1 | 2 | 5 | 229 | 234 | 229 | 402 | 404 | 402 | 20.06.22г
|  |  | 2 | 4 | 1 | 14 | [6 empty] | 17:40
сумма
|  |  | Р(кВт) | 5 | 3 | 19
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 1 | 4 | 1 | 234 | 234 | 232 | 414 | 407 | 410 | 22.06.22г
|  |  | 2 | 3 | 5 | 16 | [6 empty] | 19:55
|  |  | 3 | 44 | 12 | 8
сумма
|  |  | Р(кВт) | 48 | 21 | 25
2102 | 250 | 361 | 1 | 4 | 2 | 5 | 230 | 230 | 225 | 407 | 400 | 399 | 22.06.22г
|  |  | 2 | 37 | 15 | 20 | [6 empty] | 20:17
3
сумма
|  |  | Р(кВт) | 41 | 17 | 25
|  |  | ПС35/10 "Озерки" |  |  |  | ф-14207
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 7 | 19 | 16 | 234 | 234 | 230 | 414 | 407 | 408 | 22.06.22г
|  |  | 2 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 19:15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 8 | 20 | 19
4950 | 160 | 231 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 234 | 234 | 231 | 414 | 408 | 408 | 22.06.22г
|  |  | 2 | 3 | 11 | 6 | [6 empty] | 19:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 3.4 | 11.2 | 6.7
|  |  | 1 | 3 | 6 | 1 | 230 | 230 | 235 | 404 | 412 | 408 | 22.06.22г
4930 | 100 | 144 | 2 | 5 | 5 | 4 | [6 empty] | 18:15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 8 | 11 | 5
4936 | 400 | 577.4 | 1 | 36 | 69 | 36 | 234 | 235 | 238 | 410 | 418 | 412 | 23.06.22г
|  |  | 2 | 38 | 55 | 42 | [6 empty] | 18:25
|  |  | 3 | 50 | 42 | 58
сумма
|  |  | Р(кВт) | 124 | 166 | 136
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 235 | 236 | 232 | 414 | 405 | 406 | 23.06.22г
|  |  | 2 | 7 | 20 | 19 | [6 empty] | 19:00
|  |  | 3 | 19 | 17 | 3
сумма
|  |  | Р(кВт) | 26.7 | 37.5 | 22
1944 | 100 | 144 | 1 | 29 | 22 | 19 | 235 | 232 | 230 | 410 | 409 | 401 | 23.06.22г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 29 | 22 | 19
1946 | 100 | 144 | 1 | 15 | 21 | 11 | 237 | 237 | 225 | 409 | 409 | 398 | 23.06.22г
|  |  | 2 | 7 | 10 | 30 | [6 empty] | 20:40
сумма
|  |  | Р(кВт) | 22 | 31 | 41
1947 | 100 | 144 | 1 | 10 | 21 | 5 | 233 | 224 | 242 | 407 | 410 | 400 | 23.06.22г
|  |  | 2 | 1 | 15 | 3 | [6 empty] | 18:30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 11 | 36 | 8
1945 | 100 | 144 | 1 | 8 | 2 | 8 | 233 | 231 | 232 | 402 | 407 | 402 | 23.06.22г
|  |  | 2 | 16 | 12 | 6 | [6 empty] | 19:30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 24 | 14 | 14
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф11404
4847 | 250 | 361 | 1 | 2 | 10 | 3 | 240 | 240 | 239 | 414 | 414 | 416 | 23.06.22г
|  |  | 2 | 48 | 37 | 30
3
|  |  | сумма | 50 | 47 | 33
4846 | 250 | 361 | 1 | 3 | 8 | 5 | 240 | 240 | 240 | 414 | 415 | 414 | 23.06.22г
|  |  | 2 | 8 | 3 | 2
сумма
|  |  | Р(кВт) | 11 | 11 | 7 | 237
4845 | 160 | 231 | 1 | 16 | 24 | 11
|  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 23.06.22г
|  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 237 | 240 | 420 | 424 | 420
|  |  | сумма | 18 | 26 | 13
Начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро":______________ Чирков А.С.

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24