## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
июнь 2022 года
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 225 | 393 | 392 | 390 | 22.06.2022 19-50
|  |  | 2 | I(A) А: 11.3; I(A) В: 27.7; I(A) С: 19.2
|  |  | 3 | I(A) А: 12.6; I(A) В: 13; I(A) С: 12.4
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 2.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 26.7; I(A) В: 40.7; I(A) С: 31.6
1502 | 400 | 578 | 1 | 7 | 8.2 | 7.4 | 223 | 225 | 224 | 400 | 401 | 402 | 22.06.2022 20-02
|  |  | 2 | I(A) А: 16.5; I(A) В: 6; I(A) С: 21.7
|  |  | 3 | I(A) А: 4.7; I(A) В: 3.8; I(A) С: 6.8
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 3.6; I(A) В: 0; I(A) С: 1.5
|  |  | сумма | I(A) А: 31.8; I(A) В: 18; I(A) С: 37.4
1503 | 400 | 578 | 1 | 3.7 | 6.9 | 8.2 | 225 | 227 | 228 | 394 | 394 | 396 | 22.06.2022 20-15
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 9.5; I(A) С: 5.4
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 8.3; I(A) С: 0
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 3.9; I(A) В: 1.8; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 19.6; I(A) В: 26.5; I(A) С: 13.6
53 | 630 | 910 | 1 | 35.3 | 14.7 | 29.7 | 217 | 224 | 221 | 391 | 382 | 377 | 22.06.2022 19-00
|  |  | ул. осв | I(A) А: 2.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 37.8; I(A) В: 14.7; I(A) С: 29.7
5183 | 400 | 578 | 2 | 8 | 4.8 | 9.4 | 230 | 229 | 229 | 401 | 401 | 403 | 22.06.22 19-30
|  |  | 3 | I(A) А: 11.7; I(A) В: 13.2; I(A) С: 15.4
|  |  | 4 | I(A) А: 6.8; I(A) В: 12.9; I(A) С: 8.7
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 6.5; I(A) В: 6.4; I(A) С: 42.9
|  |  | сумма | I(A) А: 33; I(A) В: 37.3; I(A) С: 76.4
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 228 | 401 | 400 | 400 | 22.06.22 18-50
|  |  | 2 | I(A) А: 5.1; I(A) В: 4.5; I(A) С: 3.8
|  |  | 3 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 3.1; I(A) С: 5.7
|  |  | 4 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 2.3; I(A) С: 2.7
|  |  | 5 | I(A) А: 9.4; I(A) В: 4; I(A) С: 4.2
|  |  | 6 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 6.1; I(A) С: 9
|  |  | 7 | I(A) А: 21.1; I(A) В: 3.1; I(A) С: 0.2
|  |  | 8 | I(A) А: 18.2; I(A) В: 11.3; I(A) С: 9.4
|  |  | сумма | I(A) А: 65.6; I(A) В: 34.4; I(A) С: 35
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230 | 400 | 401 | 399 | 22.06.22 18-10
|  |  | 2 | I(A) А: 8.6; I(A) В: 5.4; I(A) С: 6.7
|  |  | 3 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 5.7; I(A) С: 13
|  |  | 4 | I(A) А: 7.9; I(A) В: 6.3; I(A) С: 5.9
|  |  | 5 | I(A) А: 12.2; I(A) В: 7.1; I(A) С: 10.7
|  |  | 6 | I(A) А: 13.5; I(A) В: 6.4; I(A) С: 6.2
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 6.7; I(A) С: 7.7
|  |  | 9 ул. осв | I(A) А: 2.3; I(A) В: 2.4; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 58.9; I(A) В: 40; I(A) С: 50.2
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 228 | 394 | 396 | 396 | 22.06.22 20-36
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 2.3; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 2.5; I(A) С: 2.8
|  |  | 4 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 3.3; I(A) С: 4.1
|  |  | 5 | I(A) А: 7.6; I(A) В: 8; I(A) С: 5.3
|  |  | ул. осв | I(A) А: 8.3; I(A) В: 2.2; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 26.1; I(A) В: 18.3; I(A) С: 12.2
1264 | 160 | 231 | 1 | 6.3 | 11.9 | 15.8 | 238 | 237 | 238 | 406 | 406 | 406 | 22.06.22 20-56
|  |  | 2 | I(A) А: 6.1; I(A) В: 12.3; I(A) С: 3.7
|  |  | 3 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 3.5; I(A) С: 7.9
|  |  | 4 | I(A) А: 11; I(A) В: 9.9; I(A) С: 7.3
|  |  | ул. осв | I(A) А: 5.7; I(A) В: 3.9; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 32.8; I(A) В: 41.5; I(A) С: 40.7
1265 | 160 | 231 | 1 | 7.1 | 6.7 | 5.3 | 231 | 228 | 229 | 405 | 406 | 406 | 22.06.22 21-05
|  |  | 2 | I(A) А: 4.6; I(A) В: 5.2; I(A) С: 4
|  |  | 3 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 8.3; I(A) С: 3.5
|  |  | ул. осв | I(A) А: 3.7; I(A) В: 9.3; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 21.6; I(A) В: 29.5; I(A) С: 14.8
1269 | 250 | 361 | 1 | 15.3 | 20.3 | 19.4 | 227 | 227 | 228 | 394 | 394 | 395 | 22.06.22 20-47
|  |  | 2 | I(A) А: 5.5; I(A) В: 11.4; I(A) С: 3.1
|  |  | 3 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 8.8; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: 4.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | ул. осв | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.7; I(A) С: 2.2
|  |  | сумма | I(A) А: 30.7; I(A) В: 41.2; I(A) С: 27.7
1081 | 250 | 361 | 1 | 21.3 | 14 | 9.4 | 226 | 227 | 227 | 398 | 397 | 399 | 23.06.22 19-10
|  |  | 2 ул. Осв | I(A) А: 1.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 22.7; I(A) В: 14; I(A) С: 9.4
1388 | 250 | 361 | 1 | 6.8 | 7.4 | 13.9 | 235 | 239 | 235 | 414 | 415 | 413 | 23.06.22 19-53
|  |  | 2 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 3.4; I(A) С: 1.4
|  |  | 3 | I(A) А: 11.4; I(A) В: 2.6; I(A) С: 6.4
|  |  | 4 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 4.1; I(A) С: 14.8
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 20.1; I(A) В: 9; I(A) С: 18.3
|  |  | сумма | I(A) А: 41.5; I(A) В: 26.5; I(A) С: 54.8
1 | 180 |  | 1 быт | 41.9 | 32.2 | 34.5 | 240 | 245 | 241 | 419 | 418 | 418 | 22.06.2022 19-40
|  |  | 2 быт, нгу | I(A) А: 10; I(A) В: 4.5; I(A) С: 3.3
|  |  | 3 школа | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 котельн. | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 52.4; I(A) В: 36.7; I(A) С: 38.8
2 | 250 | 361 | 1 быт, котел. | 29.7 | 27.6 | 30.4 | 240 | 241 | 240 | 417 | 412 | 417 | 22.06.22 21-10
|  |  | 2 быт | I(A) А: 18.2; I(A) В: 7.5; I(A) С: 10
|  |  | 3 магазин 5 | I(A) А: 44; I(A) В: 44.7; I(A) С: 28.6
|  |  | сумма | I(A) А: 91.9; I(A) В: 79.8; I(A) С: 69
3 | 630 | 910 | 1 быт, д/с | 38.4 | 40 | 20.1 | 234 | 238 | 239 | 411 | 409 | 410 | 23.06.2022 21-35
|  |  | 2 быт, с/с | I(A) А: 51.2; I(A) В: 19.5; I(A) С: 49.8
|  |  | 3 кафе | I(A) А: 27.5; I(A) В: 19; I(A) С: 5.8
|  |  | 4 водоканал | I(A) А: 9.7; I(A) В: 8.6; I(A) С: 9.6
|  |  | 5 козл. Кран | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 гараж нгу | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 127.1; I(A) В: 87.1; I(A) С: 85.3
4 | 630 | 910 | 1 посёлок | 49.5 | 40 | 20.1 | 227 | 235 | 233 | 401 | 400 | 401 | 22.06.2022 19-20
|  |  | 2 быт | I(A) А: 23.5; I(A) В: 23.7; I(A) С: 5.3
|  |  | 3 Брежнев | I(A) А: 11.5; I(A) В: 6.5; I(A) С: 5
|  |  | 4 Берёзка | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0
|  |  | 5 Лип. Цвет | I(A) А: 2.4; I(A) В: 0.1; I(A) С: 9.6
|  |  | сумма | I(A) А: 87.4; I(A) В: 70.5; I(A) С: 40
5 | 400 | 578 | 1 | 25.9 | 24.8 | 27.5 | 242 | 242 | 243 | 419 | 421 | 420 | 23.06.2022 21-26
|  |  | сумма | I(A) А: 25.9; I(A) В: 24.8; I(A) С: 27.5
5044П | 630 | 910 | 1 | 8.9 | 1 | 7.2 | 230 | 231 | 231 | 400 | 401 | 400 | 23.06.2022 09-30
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 3.5; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 4.5; I(A) С: 3
|  |  | 1 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 8.7; I(A) С: 12.6
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 5.8; I(A) В: 10.5; I(A) С: 13.2
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 2.9; I(A) С: 1.6
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.3
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 1; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 39.4; I(A) В: 32.1; I(A) С: 43.9
1154 | 160 | 231 | 1 | 18.3 | 13.9 | 9.1 | 228 | 228 | 227 | 397 | 397 | 394 | 22.06.22 17-48
|  |  | 2 | I(A) А: 3.4; I(A) В: 7.7; I(A) С: 5.9
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 6.9; I(A) С: 4.2
|  |  | сумма | I(A) А: 26.7; I(A) В: 28.5; I(A) С: 19.2
1504 | 100 | 144 | 1 | 2 | 2.4 | 8.6 | 231 | 233 | 232 | 402 | 403 | 401 | 22.06.22 19-16
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 2.4; I(A) С: 8.6
1505 | 100 | 144 | 1 | 3.3 | 6.2 | 4.1 | 231 | 231 | 232 | 400 | 401 | 401 | 22.06.22 19-22
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 3.3; I(A) В: 6.2; I(A) С: 4.1
5038 | 250 | 361 | 1 | 36 | 40 | 40 | 229 | 227 | 229 | 402 | 401 | 402 | 23.06.22 10-00
|  |  | 2 | I(A) А: 6.7; I(A) В: 2; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 42.7; I(A) В: 42; I(A) С: 40
5107 | 250 | 361 | 1 | 43.3 | 43.5 | 43.3 | 223 | 224 | 223 | 386 | 385 | 384 | 23.05.22 14-53
|  |  | 2 | I(A) А: 32.2; I(A) В: 33.3; I(A) С: 33.4
|  |  | сумма | I(A) А: 75.5; I(A) В: 76.8; I(A) С: 76.7
5163П | 250 | 361 | 1 | 29.8 | 16.2 | 15.5 | 235 | 237 | 236 | 412 | 403 | 397 | 23.06.22 14-10
|  |  | 2 | I(A) А: 30.3; I(A) В: 33; I(A) С: 42.2
|  |  | 3 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 12.4; I(A) С: 22.7
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 2.9; I(A) В: 2.8; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 71.8; I(A) В: 64.4; I(A) С: 83.4
5088 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 231 | 399 | 399 | 400 | 23.06.22 10-30
|  |  | 2 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 1.2; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 1.5; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 3.5; I(A) В: 2.7; I(A) С: 5.1
68 | 400/400 | 578/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 229 | 401 | 399 | 397 | 21.06.22 18-25
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 7.1; I(A) С: 6
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.2
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 63.5; I(A) В: 34; I(A) С: 18.7
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 35.1; I(A) В: 27.2; I(A) С: 31.6
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 17 | I(A) А: 0; I(A) В: 3.7; I(A) С: 0
|  |  | 18 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 106.8; I(A) В: 72.3; I(A) С: 56.5
5019 | 400/400 | 578 | 1 | 37.7 | 46.1 | 53 | 229 | 229 | 229 | 397 | 398 | 397 | 24.06.22 09-45
|  |  | 2 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 2.2; I(A) С: 3.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 39.9; I(A) В: 48.3; I(A) С: 56.6
1259 | 315 | 455 | 1 | 3.5 | 0.7 | 0 | 230 | 229 | 229 | 401 | 400 | 401 | 24.06.22 11-05
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 3.5; I(A) В: 0.7; I(A) С: 0
5171П | 250 | 361 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 229 | 228 | 228 | 398 | 397 | 397 | 24.06.22 11-30
|  |  | сумма | I(A) А: 2.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
5108 | 400 | 578 | 1 | 9.6 | 12.9 | 17.5 | 234 | 234 | 233 | 403 | 404 | 404 | 24.06.22 13-20
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 0.9; I(A) С: 0.9
|  |  | 3 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 2.9; I(A) С: 1.2
|  |  | 4 | I(A) А: 11.1; I(A) В: 1.5; I(A) С: 9.8
|  |  | 5 | I(A) А: 4.5; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.2
|  |  | 6 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 18.9; I(A) С: 19.5
|  |  | 7 | I(A) А: 10.7; I(A) В: 11.2; I(A) С: 16.4
|  |  | 8 | I(A) А: 2; I(A) В: 1; I(A) С: 1
|  |  | 9 | I(A) А: 45.5; I(A) В: 47.7; I(A) С: 48.4
|  |  | сумма | I(A) А: 97.1; I(A) В: 97.6; I(A) С: 114.9
5204 | 160 | 231 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 240 | 240 | 241 | 419 | 420 | 421 | 24.06.22 10-30
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 1.3; I(A) С: 1
5165 | 630/400 | 910/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 229 | 401 | 401 | 399 | 24.06.22 10-50
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 12 | I(A) А: 30.9; I(A) В: 14.8; I(A) С: 11
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 16 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 30.9; I(A) В: 14.8; I(A) С: 11
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 21.2 | 21 | 20.4 | 231 | 232 | 231 | 403 | 407 | 403 | 23.06.22 17-50
|  |  | сумма | I(A) А: 21.2; I(A) В: 21; I(A) С: 20.4
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 144
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312
|  |  | Начальник ОП г. Мелеуз | Uф (В) B: А.Н. Зверев