## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за июнь 2022г. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
22.06.22 18.57
ТП 3608 | 160 | 231 | 1 | 30 | 18 | 13 | 237 | 239 | 241 | 418 | 420 | 417
|  |  | 2 | 35 | 32 | 34
|  |  | 3 | 21 | 26 | 11
|  |  | 4 | 1.7 | 13 | 4
|  |  | сумма | 87.7 | 89 | 62
ТП 3606 | 160 | 231 | 1 | 32 | 21 | 11 | 235 | 235 | 236 | 401 | 400 | 399 | 22.06.22 22.07
|  |  | 2 | 14.3 | 19 | 21
|  |  | сумма | 46.3 | 40 | 32
ТП 3604 | 160 | 231 | 1 | 12 | 8.8 | 15.2 | 232 | 235 | 237 | 404 | 409 | 407 | 22.06.22 21.43
|  |  | 2 | 49.5 | 27 | 23.7
|  |  | 3 | 73.2 | 49.7 | 24.5
|  |  | сумма | 134.7 | 85.5 | 63.4
ТП 3687 | 160 | 231 | 1 | 17.2 | 17.7 | 15 | 244 | 240 | 238 | 421 | 420 | 420 | 23.06.22 19.55
|  |  | 2 | 6 | 11.4 | 0.9
|  |  | 3 | 16 | 21 | 16
|  |  | сумма | 39.2 | 50.1 | 31.9
ТП 3686 | 250 | 361 | 1 | 9.9 | 15 | 13 | 241 | 246 | 233 | 416 | 416 | 414 | 22.06.22 20.22
|  |  | 2 | 21 | 13 | 11
|  |  | 3 | 28 | 23 | 54
|  |  | 4 | 11 | 7.2 | 9.8
|  |  | сумма | 69.9 | 58.2 | 87.8
ТП 3607 | 100 | 144 | 1 | 20.4 | 12.6 | 29 | 230 | 242 | 230 | 410 | 410 | 407 | 23.06.22 19.22
|  |  | 2 | 43 | 19 | 13
|  |  | 3 | 6 | 23.5 | 26
|  |  | сумма | 69.4 | 55.1 | 68
ТП 3617 | 160 | 231 | 1 | 21 | 14 | 25 | 237 | 235 | 237 | 411 | 411 | 410 | 22.06.22 18.03
|  |  | 2 | 22 | 33 | 15
|  |  | 3 | 6 | 15 | 5
|  |  | 4 | 13 | 12 | 20
|  |  | сумма | 62 | 74 | 65
ТП 3696 | 100 | 144 | 1 | 22.6 | 14.5 | 20 | 238 | 239 | 237 | 416 | 418 | 412 | 23.06.22 09.50
|  |  | 2 | 7.1 | 2.6 | 2
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 29.7 | 17.1 | 22
ТП 3632 | 100 | 144 | 1 | 11 | 44 | 23 | 239 | 234 | 236 | 408 | 411 | 410 | 22.07.22 18.11
|  |  | 2 | 15 | 15 | 27
|  |  | 3 | 0 | 0.8 | 0
|  |  | сумма | 26 | 59.8 | 50
ТП 3633 | 250 | 361 | 1 | 35 | 15 | 28 | 238 | 240 | 439 | 410 | 414 | 412 | 22.06.22 18.36
|  |  | 2 | 25 | 28 | 38
|  |  | 3 | 20 | 14 | 14
|  |  | 4 | 7 | 21 | 6
|  |  | сумма | 87 | 78 | 86
ТП 3634 | 160 | 231 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 238 | 237 | 238 | 416 | 412 | 413 | 22.06.22 16.00
|  |  | 2 | 6.2 | 1.5 | 0
сумма
ТП 3620 | 400 | 578 | 1 | 13 | 15 | 19 | 234 | 233 | 234 | 408 | 404 | 404 | 22.06.22 21.01
|  |  | 2 | 21 | 12 | 21
|  |  | 3 | 18 | 10 | 11
|  |  | 4 | 29 | 9 | 13
|  |  | сумма | 81 | 46 | 64
ТП 3674 | 250 | 361 | 1 | 14 | 18 | 18 | 234 | 234 | 233 | 408 | 404 | 405 | 22.06.22 19.22
|  |  | 2 | 19 | 14.4 | 17.5
|  |  | 3 | 16.3 | 18 | 16
|  |  | 4 | 30 | 6 | 9.8
|  |  | сумма | 79.3 | 56.4 | 61.3
ТП 3635 | 160 | 231 | 1 | 14 | 7 | 10 | 239 | 240 | 240 | 414 | 415 | 415 | 22.06.22 19.04
|  |  | 2 | 36 | 33 | 19
|  |  | 3 | 9 | 25 | 36.4
|  |  | 4 | 19 | 13 | 39
|  |  | сумма | 78 | 78 | 104.4
ТП 3636 | 630 | 910 | 1 | 13 | 14 | 17 | 237 | 237 | 239 | 413 | 411 | 416 | 23.06.22 18.30
|  |  | 2 | 68 | 51 | 26
|  |  | 3 | 7.5 | 10 | 6.5
|  |  | 4 | 24 | 13 | 30
|  |  | сумма | 112.5 | 88 | 79.5
ТП 3637 | 400 | 578 | 1 | 48 | 24 | 23 | 242 | 237 | 238 | 408 | 411 | 407 | 23.06.22 10.15
|  |  | 2 | 66 | 102 | 73
|  |  | 3 | 39 | 54.3 | 47
|  |  | 4 | 27 | 43 | 56.5
|  |  | 5 | 29 | 18 | 28
|  |  | 6 | 44.5 | 72 | 43
|  |  | сумма | 253.5 | 313.3 | 270.5
ТП 3638 | 160 | 231 | 1 | 33 | 6.8 | 16 | 233 | 234 | 230 | 404 | 404 | 399 | 23.06.22 20.30
|  |  | 2 | 38 | 30 | 25
|  |  | 3 | 55 | 54 | 50
|  |  | сумма | 126 | 90.8 | 91
ТП 3675 | 2*160 | 231 | 1 | 7.7 | 14.4 | 3.5 | 237 | 233 | 236 | 408 | 411 | 412 | 22.06.22 13.44
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 7.7 | 14.4 | 3.5
ТП 3602 | 250 | 361 | 1 | 6 | 12 | 11 | 236 | 237 | 239 | 413 | 412 | 411 | 23.06.22 21.20
|  |  | 2 | 11 | 21 | 9.1
|  |  | 3 | 8 | 7 | 4
|  |  | сумма | 25 | 40 | 24.1
ТП 3616 | 160 | 231 | 1 | 12.7 | 28.6 | 18.2 | 246 | 237 | 238 | 424 | 420 | 422 | 22.06.22 20.40
|  |  | сумма | 12.7 | 28.6 | 18.2
ТП 3600 | 160 | 231 | 1 | 16.3 | 16.9 | 32.7 | 242 | 237 | 235 | 411 | 416 | 412 | 23.06.22 21.05
|  |  | сумма | 16.3 | 16.9 | 32.7
ТП 3611 | 250 | 361 | 1 | 19.3 | 22.9 | 12 | 235 | 239 | 235 | 415 | 412 | 412 | 23.06.22 13.21
|  |  | 2 | 10.4 | 11.7 | 9.9
|  |  | 3 | 29 | 38 | 29
|  |  | 4 | 1 | 0 | 0
|  |  | 5 | 14 | 7 | 11
|  |  | сумма | 73.7 | 79.6 | 61.9
ТП 3613 | 250 | 361 | 1 | 7.4 | 27.4 | 5 | 244 | 239 | 241 | 420 | 424 | 419 | 23.06.22 19.50
|  |  | 2 | 2 | 10.9 | 7.9
|  |  | 3 | 5.4 | 14.7 | 8.2
|  |  | 4 | 0.6 | 2.4 | 2.9
|  |  | сумма | 15.4 | 55.4 | 24
ТП 3610 | 160 | 231 | 1 | 35.1 | 18 | 15 | 225 | 235 | 237 | 403 | 404 | 397 | 23.06.22 22.20
|  |  | 2 | 58.3 | 35.3 | 58.7
|  |  | сумма | 93.4 | 53.3 | 73.7
3
ТП 3609 | 100 | 144 | 1 | 20 | 30 | 19 | 237 | 245 | 237 | 413 | 411 | 410 | 23.06.22 18.50
|  |  | 2 | 38 | 36 | 34
|  |  | сумма | 58 | 66 | 53
ТП 3707 | 100 | 144 | 1 | 33 | 18 | 33 | 237 | 238 | 237 | 412 | 407 | 408 | 23.06.22 18.25
|  |  | 2 | 19 | 19.3 | 14
|  |  | сумма | 52 | 37.3 | 47
ТП 3625 | 250 | 361 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 239 | 238 | 237 | 411 | 411 | 411 | 23.06.22 14.30
|  |  | 2 | 0.3 | 1.6 | 30
|  |  | 3 | 13.9 | 7.4 | 2.7
|  |  | 4 | 11.6 | 8.3 | 14.5
|  |  | сумма | 26.2 | 17.8 | 47.2
ТП 3719 | 40 | 57.8 | 1 | 4.7 | 23.1 | 3.6 | 243 | 239 | 239 | 415 | 409 | 415 | 23.06.22 18.00
|  |  | сумма | 4.7 | 23.1 | 3.6
ТП 3705 | 100 | 144 | 1 | 13 | 13 | 12 | 240 | 222 | 230 | 399 | 396 | 399 | 24.06.22 18.01
|  |  | 2 | 15.6 | 30 | 15
|  |  | 3 | 29 | 22 | 28
|  |  | сумма | 57.6 | 65 | 55
ТП 3655 | 160 | 231 | 1 | 39.5 | 32 | 32 | 238 | 236 | 238 | 411 | 412 | 413 | 24.06.22 18.28
|  |  | 2 | 2.2 | 2.7 | 1.9
|  |  | 3 | 1.8 | 2 | 1.4
|  |  | сумма | 43.5 | 36.7 | 35.3
ТП 3659 | 160 | 231 | 1 | 15.2 | 14.3 | 14.2 | 237 | 238 | 238 | 413 | 411 | 413 | 24.06.22 16.01
|  |  | сумма | 15.2 | 14.3 | 14.2
ТП 3689 | 250 | 361 | 1 | 12.3 | 15.9 | 60 | 244 | 231 | 232 | 407 | 411 | 407 | 24.06.22 17.31
|  |  | 2 | 24.5 | 13.5 | 18.3
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0.1
|  |  | сумма | 36.8 | 29.4 | 78.4
ТП 3656 | 40 | 57.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 240 | 238 | 232 | 415 | 413 | 416 | 24.06.22 17.00
|  |  | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.7
|  |  | сумма | 3.3 | 10.3 | 1
ТП 3654 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 243 | 245 | 244 | 424 | 425 | 424 | 24.06.22 15.25
|  |  | 2 | 9.6 | 0.1 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 9.6 | 0.1 | 0.2
ТП 3710 | 100 | 144 | 1 | 33 | 10 | 13 | 235 | 237 | 235 | 409 | 410 | 409 | 23.06.22 21.44
|  |  | 2 | 15 | 9 | 14
|  |  | сумма | 48 | 19 | 27
ТП 3711 | 63 | 91 | 1 | 8.2 | 0.9 | 0.7 | 230 | 235 | 240 | 410 | 408 | 408 | 23.06.22 20.01
|  |  | 2 | 14 | 31 | 8
|  |  | сумма | 22.2 | 31.9 | 8.7
ТП 3712 | 100 | 144 | 1 | 4.3 | 6 | 0.7 | 236 | 234 | 234 | 407 | 402 | 405 | 23.06.22 18.30
|  |  | 2 | 7.8 | 7.3 | 8.1
сумма
ТП 3623 | 63 | 91 | 1 | 0.9 | 5.8 | 4.2 | 233 | 231 | 232 | 401 | 401 | 402 | 23.06.22 14.15
|  |  | 2 | 0 | 0 | 1.2
|  |  | сумма | 0.9 | 5.8 | 5.4
ТП 3714 | 250 | 361 | 1 | 12.7 | 2.8 | 11 | 231 | 232 | 230 | 400 | 399 | 398 | 23.06.22 14.26
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 12.7 | 2.8 | 11
ТП 3668 | 160 | 231 | 1 | 2.7 | 3 | 11 | 236 | 235 | 234 | 407 | 410 | 410 | 23.06.22 11.05
|  |  | 2 | 1.5 | 1.5 | 7
|  |  | 3 | 2 | 1.5 | 1.8
|  |  | сумма | 6.2 | 6 | 19.8
ТП 3703 | 100 | 144 | 1 | 10.4 | 1.9 | 6.6 | 231 | 234 | 231 | 399 | 404 | 403 | 24.06.22 15.00
|  |  | сумма | 10.4 | 1.9 | 6.6
|  | Начальник ОП Новобелокатай |  |  |  | _______________ |  | Э.Б. Ахмедьянов