## Sheet1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2022 ОП с.Старосубхангулово | [13 empty] | Примечания
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 1 "СУ-2" | 100 | 145 | 1 | 7 | 4 | 4 | 226 | 225 | 224 | 400 | 399 | 401 | 20.06.22г 18:35 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 0; I(A) C: 2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 8; I(A) B: 4; I(A) C: 6 |  | Электро
на вводе
ТП 2 "ДРСУ" | 250 | 363 | 1 | 46 | 22 | 33 | 227 | 226 | 226 | 391 | 390 | 389 | 20.06.22г 18:47 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 1; I(A) C: 10 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 15; I(A) B: 14; I(A) C: 21 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 19; I(A) B: 23; I(A) C: 20
|  |  | 5 ДРСУ | I(A) A: 7; I(A) B: 4; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 87; I(A) B: 64; I(A) C: 84
ТП 3 "М.Гафури" | 100 | 145 | 1 | 6 | 12 | 12 | 226 | 227 | 226 | 397 | 402 | 402 | 20.06.22г 18:10 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 15; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 2; I(A) B: 3; I(A) C: 5 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 23; I(A) B: 15; I(A) C: 17
на вводе
ТП 6 "Заречная" | 250 | 363 | 1 | 61 | 48 | 25 | 223 | 224 | 222 | 397 | 392 | 393 | 22.06.22г 18:35 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 11; I(A) B: 8; I(A) C: 12 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 База КЭС | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 36; I(A) B: 24; I(A) C: 38
|  |  | 5(МУП) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 1
сумма
ТП 7 "Комхоз" | 400 | 580 | 1 | 29 | 15 | 24 | 225 | 230 | 226 | 399 | 400 | 402 | 20.06.22г 19:34 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 14; I(A) B: 6; I(A) C: 8 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 Котель. | I(A) A: 4; I(A) B: 2; I(A) C: 2 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 29; I(A) B: 5; I(A) C: 25
|  |  | сумма | I(A) A: 160; I(A) B: 28; I(A) C: 59
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Передан
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | ООО "ГИП-Электро
ТП 8 "Детсад-1" | 400 | 580 | 1 | 31 | 22 | 30 | 227 | 228 | 221 | 403 | 400 | 397 | 20.06.22г 19:55 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 11; I(A) B: 1; I(A) C: 1
|  |  | 3 | I(A) A: 9; I(A) B: 1; I(A) C: 7
4
|  |  | сумма | I(A) A: 51; I(A) B: 24; I(A) C: 38 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 9 "Детсад-2" | 250 | 363 | 1 | 19 | 29 | 29 | 229 | 228 | 224 | 400 | 401 | 400 | 20.06.22г 19:59 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 8; I(A) B: 9; I(A) C: 9
3
|  |  | сумма | I(A) A: 27; I(A) B: 38; I(A) C: 38 |  | ООО "ГИП-Электро
Электро
ТП 11 "Бельская" | 160 | 231 | 1 | 17 | 26 | 26 | 230 | 231 | 229 | 410 | 407 | 406 | 22.06.22г 18:20 | не передан
2
3
|  |  | сумма | I(A) A: 17; I(A) B: 26; I(A) C: 26 |  | Передан
ООО "ГИП-Электро
ТП 19 "Водозабор" | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 226 | 401 | 402 | 396 | 23.06.22г 18: 00 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 31; I(A) B: 29; I(A) C: 28
|  |  | сумма | I(A) A: 31; I(A) B: 29; I(A) C: 28 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 22 "Пищекомбинат" | 250 | 363 | 1 | 21 | 7 | 13 | 230 | 230 | 229 | 400 | 399 | 398 | 20.06.22г 19:23
|  |  | 2 | I(A) A: 6; I(A) B: 12; I(A) C: 19 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 2; I(A) B: 1.5; I(A) C: 1 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 29; I(A) B: 20.5; I(A) C: 33 |  | Электро
на вводе
ТП 23 "Автовокзал" | 250 | 363 | 1 | 28 | 31 | 14 | 230 | 229 | 228 | 400 | 400 | 392 | 20.06.22г 19:23
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 4; I(A) B: 3; I(A) C: 6 |  | Передан
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 7 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 32; I(A) B: 34; I(A) C: 27 |  | Электро
на вводе
ТП 28 "Райпо" | 250 | 363 | 1 |  |  |  | 232 | 239 | 230 | 408 | 407 | 406 | 21.06.22г 18:05
|  |  | 2(КУС) | I(A) A: 32; I(A) B: 7; I(A) C: 31
|  |  | 3(РУС) | I(A) A: 19; I(A) B: 8; I(A) C: 24
|  |  | 4(ИКЦ) | I(A) A: 22; I(A) B: 28; I(A) C: 15
|  |  | сумма | I(A) A: 73; I(A) B: 43; I(A) C: 70 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 31 "Больница-1" | 400 | 580 | 1(гараж) | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 221 | 389 | 393 | 394 | 21.06.22г 18:25 | не передан
|  |  | 2 | I(A) A: 9.6; I(A) B: 4; I(A) C: 9.5
|  |  | 3 | I(A) A: 11; I(A) B: 4; I(A) C: 22
|  |  | 4 | I(A) A: выкл; I(A) B: выкл; I(A) C: выкл
|  |  | 5 | I(A) A: 4; I(A) B: 1.5; I(A) C: 6.6 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 6(котельн) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 24.6; I(A) B: 9.5; I(A) C: 38.1 |  | не передан
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 32 "Больница-2" | 400 | 580 | 1 | 1 | 0 | 1 | 221 | 223 | 222 | 391 | 393 | 397 | 21.06.22г 18:35
|  |  | 2 | I(A) A: 7; I(A) B: 2; I(A) C: 5 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: выкл; I(A) B: выкл; I(A) C: выкл |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 2.5; I(A) B: 0.8; I(A) C: 0.8 |  | не передан
|  |  | 5 | I(A) A: выкл; I(A) B: выкл; I(A) C: выкл
|  |  | 6 | I(A) A: выкл; I(A) B: выкл; I(A) C: выкл |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 10.5; I(A) B: 2.8; I(A) C: 6.8 |  | Электро
ТП 34 "Водоподьем" | 160 | 231 | 1 | 15 | 17 | 15 | 223 | 222 | 224 | 393 | 394 | 394 | 23.06.22г 18:40 | не передан
|  |  | 2( ул.осв) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 15; I(A) B: 17; I(A) C: 15
ТП 35 "М.Сагитова" | 250 | 363 | 1 | 18 | 9 | 7 | 227 | 230 | 230 | 404 | 405 | 408 | 20.06.22г 18:58 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 10; I(A) C: 2 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 38; I(A) B: 17; I(A) C: 23 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 2; I(A) B: 7; I(A) C: 1
|  |  | сумма | I(A) A: 63; I(A) B: 43; I(A) C: 33
на вводе
ТП 39 "Ерекле" | 160 | 231 | 1 | 2 | 8 | 8 | 223 | 224 | 224 | 395 | 393 | 397 | 20.06.22г 18:24 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 18; I(A) B: 10; I(A) C: 20 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 10; I(A) B: 1; I(A) C: 2 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 5; I(A) B: 12; I(A) C: 2
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 35; I(A) B: 31; I(A) C: 32 |  | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | не передан
ТП 42 "ДОЛ Агидель" | 100 | 145 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 228 | 233 | 227 | 408 | 408 | 411 | 22.06.22г 18:54
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 21; I(A) B: 1; I(A) C: 10 |  | Передан
|  |  | сумма | I(A) A: 23; I(A) B: 1; I(A) C: 10.2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 43 "ФОК" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231 | 233 | 400 | 399 | 401 | 20.06.22г 19:37
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 10; I(A) C: 5
|  |  | 3 | I(A) A: 6; I(A) B: 7; I(A) C: 6
|  |  | сумма | I(A) A: 11; I(A) B: 17; I(A) C: 11
ТП 44 "МОБУ СОШ" | 630 | 910 | 1 | 2 | 2 | 3 | 227 | 230 | 228 | 397 | 396 | 394 | 20.06.22г 19:45 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 7; I(A) B: 7; I(A) C: 5 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 3; I(A) C: 3 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 5; I(A) B: 3; I(A) C: 4
|  |  | 5 | I(A) A: 4; I(A) B: 1; I(A) C: 6 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 7 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | не передан
|  |  | сумма | I(A) A: 19; I(A) B: 16; I(A) C: 21
ТП 46 "РДК" | 250 | 363 | 1 | 2 | 2 | 7 | 227 | 230 | 228 | 396 | 396 | 394 | 22.06.22г 18:15
|  |  | 2 (ДГУ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 31; I(A) B: 25; I(A) C: 44 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 33; I(A) B: 27; I(A) C: 51 |  | не передан
ТП 5 "М.Карима" | 160 | 231 | 1 | 25 | 29 | 3 | 228 | 231 | 232 | 408 | 406 | 406 | 22.06.22г 19:20
|  |  | 2 | I(A) A: 18; I(A) B: 8; I(A) C: 12
|  |  | сумма | I(A) A: 43; I(A) B: 37; I(A) C: 15
|  |  | на вводе | [10 empty] | Передан
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | ООО "ГИП-Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | Электро
ТП 10 "Юкале" | 250 | 361 | 1 | 20 | 19 | 8 | 231 | 233 | 231 | 403 | 404 | 404 | 23.06.22г 18:45
|  |  | 2 | I(A) A: 40; I(A) B: 20; I(A) C: 23
|  |  | 3 | I(A) A: 8; I(A) B: 8; I(A) C: 13
|  |  | 4 | I(A) A: 8; I(A) B: 25; I(A) C: 9
|  |  | 5 | I(A) A: 5; I(A) B: 2; I(A) C: 4 |  | Передан
|  |  | сумма | I(A) A: 81; I(A) B: 74; I(A) C: 57 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 16 "Базал" | 250 | 361 | 1 | 14 | 15 | 35 | 223 | 224 | 223 | 396 | 395 | 393 | 23.06.22г 19:10
|  |  | 2 | I(A) A: 14; I(A) B: 23; I(A) C: 11
|  |  | 3 | I(A) A: 27; I(A) B: 34; I(A) C: 15
|  |  | 4 | I(A) A: 9; I(A) B: 1; I(A) C: 7 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 2; I(A) B: 3; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | сумма | [10 empty] | не передан
ТП 29 "ПМК" | 250 | 361 | 1 | 20 | 10 | 5 | 232 | 232 | 233 | 404 | 405 | 402 | 23.06.22г 19:00
|  |  | 2 | I(A) A: 7; I(A) B: 4; I(A) C: 7
|  |  | 3 | I(A) A: 5; I(A) B: 16; I(A) C: 14
|  |  | 4 | I(A) A: 14; I(A) B: 4; I(A) C: 3 |  | Передан
|  |  | 5 | I(A) A: 17; I(A) B: 30; I(A) C: 16 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 63; I(A) B: 64; I(A) C: 45 |  | Электро
на вводе
ТП 38 "Школьная" | 160 | 231 | 1 | 35 | 15 | 24 | 232 | 230 | 231 | 403 | 404 | 405 | 23.06.22г 19:18
|  |  | 2 | I(A) A: 22; I(A) B: 26; I(A) C: 31 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 0; I(A) C: 2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 58; I(A) B: 41; I(A) C: 57 |  | Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | Передан
ТП 12 "Комбинат" | 250 | 361 | 1 | 40 | 23 | 21 | 228 | 221 | 222 | 390 | 397 | 390 | 21.06.22г 19:28 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 10; I(A) B: 43; I(A) C: 2 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) B: 27; I(A) C: 28
|  |  | сумма | I(A) A: 50; I(A) B: 93; I(A) C: 51
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 13 "Уральская" | 250 | 361 | 1 | 1 | 13 | 29 | 232 | 223 | 233 | 402 | 402 | 407 | 21.06.22г 18:46 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 12; I(A) B: 19; I(A) C: 26 |  | не передан
|  |  | 3 | I(A) A: 15; I(A) B: 30; I(A) C: 2
|  |  | 4 | I(A) A: 14; I(A) B: 15; I(A) C: 5
|  |  | сумма | I(A) A: 42; I(A) B: 77; I(A) C: 62 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 15 "Озерная" | 100 | 145 | 1 | 19 | 39 | 25 | 228 | 220 | 228 | 396 | 402 | 397 | 21.06.22г 18:53 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 21; I(A) B: 15; I(A) C: 23
|  |  | сумма | I(A) A: 40; I(A) B: 54; I(A) C: 48
на вводе
ТП 41 "Х.Ишкильдина" | 100 | 145 | 1 | 20 | 25 | 2 | 231 | 223 | 226 | 382 | 393 | 392 | 21.06.22г 19:00
|  |  | 2 | I(A) A: 12; I(A) B: 21; I(A) C: 3 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 3; I(A) B: 15; I(A) C: 9 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 35; I(A) B: 61; I(A) C: 14 |  | Электро
на вводе
ТП 17 "Клуб" | 630 | 910 | 1 | 26 | 17 | 8 | 229 | 231 | 227 | 400 | 399 | 396 | 21.06.22г 19:28
|  |  | 2 | I(A) A: 20; I(A) B: 27; I(A) C: 1 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 24; I(A) B: 18; I(A) C: 17 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4(школа) | I(A) A: 2.5; I(A) B: 1.5; I(A) C: 3 |  | Электро
|  |  | 5(котельн) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0.3
|  |  | сумма | I(A) A: 72.5; I(A) B: 63.5; I(A) C: 29.3
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | [10 empty] | Электро
не передан
ТП 18 "Пожарка" | 250 | 361 | 1 | 46 | 21 | 36 | 226 | 230 | 227 | 401 | 398 | 401 | 21.06.22г 19:39
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 12; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 7; I(A) B: 13; I(A) C: 12 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 14; I(A) B: 13; I(A) C: 9 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 80; I(A) B: 59; I(A) C: 60 |  | не передан
на вводе
ТП 21 "Ишдавлетово" | 100 | 145 | 1 | 2 | 6 | 5 | 229 | 228 | 230 | 400 | 401 | 402 | 23.06.22г 18:35
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
сумма
на вводе
ТП 40 "Агидельская" | 100 | 145 | 1 | 16 | 15 | 30 | 231 | 225 | 225 | 391 | 396 | 392 | 21.06.22г 19:15
|  |  | 2 | I(A) A: 9; I(A) B: 3; I(A) C: 3
3
4
|  |  | сумма | I(A) A: 25; I(A) B: 18; I(A) C: 33
ТП 14 Гостиница | 250 | 361 | 1 гостиница | 9 | 5 | 20 | 224 | 228 | 229 | 396 | 407 | 398 | 21.06.22г 19:57
|  |  | 2 физ.лица | I(A) A: 11; I(A) B: 17; I(A) C: 5
|  |  | сумма | I(A) A: 20; I(A) B: 22; I(A) C: 25
на вводе
ТП 48 " Кадырова" | 100 | 145 | 1 | 30 | 30 | 40 | 231 | 232 | 230 | 403 | 401 | 400 | 22.06.22г 19:40 | ООО "ГИП-Электро
|  |  |  | 0.5 | 0 | 0
|  |  | сумма | I(A) A: 30.5; I(A) B: 30; I(A) C: 40
на вводе
ТП 49 " Ишдавлет-ферма" | 25 | 36.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 230 | 405 | 404 | 401 | 23.06.22г 18:05 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
ТП 50 "Науруз" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 232 | 405 | 402 | 406 | 22.06.22г 19:30 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
на вводе