## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 1-й квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС "К-Мияки" | 2020-01-17 01:53 | 2020-01-17 04:37 | 2.73 | Недостатки конструкции (электродуговое повреждение) | 2 от 17.01.2020 | 1347 | 1838.655
2 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-10 ПС "К-Мияки" | 2020-01-12 15:01 | 2020-01-12 15:27 | 0.43 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 1 от 12.01.2020 | 1668 | 358.62
3 | ОП с. Магинск | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-5602 | 2020-02-16 11:01 | 2020-02-16 12:50 | 1.82 | Невыявленные причины | 4 от 17.02.2020 | 44 | 40.04
4 | ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Каран | 2020-02-24 19:03 | 2020-02-25 01:02 | 5.98 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос) | 15/15 от 24.02.2020 | 156 | 466.44
5 | ОП с. Красноусольский | ТП-41 с. Красноусольский | 2020-02-18 06:58 | 2020-02-18 08:55 | 1.95 | Ветровые нагрузки (нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи) | 11 от 18.02.2020 | 68 | 66.3
6 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2020-02-17 20:49 | 2020-02-17 20:54 | 0.08 | Невыявленные причины | 5 от 18.02.2020 | 275 | 11
7 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2020-02-17 20:49 | 2020-02-18 10:57 | 14.13 | Ветровые нагрузки (электродуговое повреждение) | 6 от 18.02.2020 | 6 | 42.39
8 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2020-02-05 08:10 | 2020-02-05 08:49 | 0.65 | Невыявленные причины (нарушение электрической изоляции) | 1 от 05.02.2020 | 378 | 122.85
9 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2020-02-05 08:10 | 2020-02-05 12:55 | 4.75 | Гололедно-изморозевые отложения (нарушение электрической изоляции) | 2 от 05.02.2020 | 249 | 591.375
10 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2020-02-18 22:03 | 2020-02-18 22:45 | 0.7 | Невыявленные причины | 12 от 18.02.2020 | 993 | 347.55
11 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2020-02-05 09:29 | 2020-02-05 13:05 | 3.6 | Гололедно-изморозевые отложения (электродуговое повреждение) | 3 от 06.02.2020 | 281 | 505.8
12 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС35/10 "Стерлибашево" | 2020-03-23 16:02 | 2020-03-23 17:45 | 1.72 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (нарушение структуры материала) | 51 от 23.03.2020 | 381 | 327.66