## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 1-й квартал 2021года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Красноусольск" | 2021-01-01 12:52 | 2021-01-01 15:45 | 2.88 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (механическое разрушение) | 1 от 2021-01-01 | 1378 | 3968.64
2 | ОП с.Архангельское | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4353 | 2021-01-17 02:26 | 2021-01-17 04:16 | 1.83 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (механическое разрушение) | 5 от 2021-04-16 | 10 | 18.3
3 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-305 ПС 35/10 "Приуралье" | 2021-01-17 16:56 | 2021-01-17 17:22 | 0.43 | Отключение в смежной электрической сети(невыявленные причины) | 6 от 2021-01-17 | 64 | 27.52
4 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2021-02-02 13:35 | 2021-02-02 13:44 | 0.15 | Невыявленные причины | 2 от 2021-02-02 | 993 | 148.95
5 | ОП с. Красноусольский | Отпайка ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" от Р-100 до РК-1 | 2021-02-02 13:57 | 2021-02-02 14:46 | 0.82 | Воздействие животных и птиц (электродуговое повреждение) | 3 от 2021-02-02 | 173 | 141.86
6 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2021-02-02 15:43 | 2021-02-02 16:23 | 0.67 | Дефекты монтажа (нарушение электрического контакта) | 4 от 2021-02-02 | 993 | 665.31
7 | ОП с. Красноусольский | ТП-23 | 2021-02-05 14:59 | 2021-02-05 16:50 | 1.85 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (нарушение электрического контакта) | 5 от 2021-02-05 | 7 | 12.95
8 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-262 ПС 35/10 "Архангельская" | 2021-02-18 21:36 | 2021-02-18 23:28 | 1.87 | Отключение в смежной электрической сети(невыявленные причины) | 1 от 2021-02-18 | 19 | 35.53
9 | ОП г. Мелеуз | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4 | 2021-02-23 15:38 | 2021-02-23 16:41 | 1.05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (механическое разрушение) | 15/1 от 2021-02-24 | 84 | 88.2
10 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС "К-Мияки" | 2021-02-28 00:17 | 2021-02-28 01:41 | 1.4 | Наброс посторонних предметов на ВЛ (электродуговое повреждение) | 10 от 2021-02-28 | 1347 | 1885.8
11 | ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-11 ПС Шаран | 2021-03-03 12:34 | 2021-03-03 16:30 | 3.93 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрической изоляции) | 11 от 2021-03-03 | 368 | 1446.24
12 | ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-11 ПС Шаран | 2021-03-03 12:34 | 2021-03-03 16:30 | 3.93 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрической изоляции) | 11 от 2021-06-03 | 368 | 1446.24
13 | ОП с.Архангельское | ТП-2 | 2021-03-10 13:45 | 2021-03-10 15:33 | 1.8 | Нарушение электрического контакта | 2 от 2021-03-10 | 1 | 1.8
14 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Красноусольск" | 2021-03-12 17:30 | 2021-03-12 21:40 | 4.17 | Отключение в смежной электрической сети(невыявленные причины) | 6 от 2021-03-12 | 1378 | 5746.26
15 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10 "Архангельская" | 2021-03-18 16:20 | 2021-03-18 16:35 | 0.25 | Отключение в смежной электрической сети(невыявленные причины) | 3 от 2021-03-18 | 174 | 43.5
16 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 "Архангельская" | 2021-03-18 16:20 | 2021-03-18 16:35 | 0.25 | Отключение в смежной электрической сети(невыявленные причины) | 6 от 2021-03-18 | 12 | 3
17 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10 "Архангельская" | 2021-03-18 16:20 | 2021-03-18 16:35 | 0.25 | Отключение в смежной электрической сети(невыявленные причины) | 5 от 2021-03-18 | 1250 | 312.5
18 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС 35/10 "Архангельская" | 2021-03-18 16:20 | 2021-03-18 16:35 | 0.25 | Отключение в смежной электрической сети(невыявленные причины) | 4 от 2021-03-18 | 815 | 203.75
19 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10 "Архангельская" | 2021-03-18 16:20 | 2021-03-18 16:35 | 0.25 | Отключение в смежной электрической сети(невыявленные причины) | 3 от 2021-03-18 | 174 | 43.5
20 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2021-03-27 15:14 | 2021-03-27 16:00 | 0.77 | Прочие воздействия (внешнее механическое воздействие, нарушение электрического контакта) | 7 от 2021-03-27 | 369 | 284.13
21 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2021-03-27 15:14 | 2021-03-27 18:33 | 3.32 | Прочие воздействия (внешнее механическое воздействие, нарушение электрического контакта) | 7 от 2021-03-27 | 973 | 3230.36