## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 3-й квартал 2019 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с. Стерлибашево | ТП-28 с. Стерлибашево | 2019-07-10 16:25 | 2019-07-10 18:10 | 1.75 | Атмосферные перенапряжения (гроза) (нарушение электрической изоляции) |  | 65 | 113.75
2 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2019-07-10 22:54 | 2019-07-11 00:58 | 2.0667 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (не выявленные причины) | 8 от 11.07.19 | 712 | 1471.4667
3 | ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10кВ Ф-19 "Ургала-Злоказово" | 2019-07-14 03:00 | 2019-07-14 15:00 | 12 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (не выявленные причины) | 6/10 от 15.07.19 73 от 14.07.19 | 165 | 1980
4 | ОП с.Новобелокатай | МТП-3711 с.Новобелокатай | 2019-07-03 14:10 | 2019-07-03 15:15 | 1.0833 | Атмосферные перенапряжения (гроза) (нарушение электрической изоляции) | 3/10 от 3.07.19 69 от 03.07.19 | 30 | 32.5
5 | ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10кВ Ф-19 "Новобелокатай -ИПС" | 2019-07-07 22:05 | 2019-07-07 23:38 | 1.55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) (нарушение электрической изоляции) | 4/10 от 8.07.19 70 от 08.07.19 | 941 | 1458.55
6 | ОП с.Новобелокатай | ВЛ-10кВ Ф-19 "Новобелокатай -ИПС" | 2019-07-07 22:05 | 2019-07-08 10:55 | 12.8333 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 5/10 от 8.07.19 71 от 8.07.19 | 88 | 1129.3333
7 | ОП с.Новобелокатай | ТП-3606 с. Новобелокатай | 2019-07-07 23:38 | 2019-07-08 00:21 | 0.71667 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (электродуговое повреждение) | 6/10 от 8.07.19 72 от 8.07.19 | 91 | 65.2167
8 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС "Абдуллино" | 2019-07-03 23:53 | 2019-07-04 06:40 | 6.7833 | Внешнее механическое воздействие | 7 от 04.07.19 | 711 | 4822.95
9 | ОП Белебей | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-2009 с. Санатория Глуховского | 2019-07-19 15:35 | 2019-07-19 16:30 | 0.91667 | Прочие неблагоприятные воздействия (исчерпание ресурса) | 1 от 19.07.19 | 16 | 14.6667
10 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС "Абдуллино" | 2019-07-16 04:50 | 2019-07-16 12:01 | 7.1833 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрической изоляции) | 9 от 16.07.19 | 712 | 5114.5333
11 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2019-07-16 11:07 | 2019-07-16 11:10 | 0.05 | Ветровые нагрузки (невыявленные причины) | 11 от 17.07.19 | 273 | 13.65
12 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС "Абдуллино" | 2019-07-16 07:45 | 2019-07-16 10:47 | 3.0333 | Ветровые нагрузки (невыявленные причины) | 10 от 17.07.19 | 69 | 209.3
13 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 ПС "Абдуллино" | 2019-07-16 07:45 | 2019-07-16 11:55 | 4.1667 | Ветровые нагрузки (невыявленные причины) | 10 от 17.07.19 | 236 | 983.3333
14 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2019-07-16 07:45 | 2019-07-16 16:52 | 9.1167 | Ветровые нагрузки (невыявленные причины) | 10 от 17.07.19 | 317 | 2889.9833
15 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-10202 ПС 35/10 "Кашкино" | 2019-07-16 08:30 | 2019-07-16 10:45 | 2.25 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (внешнее механическое воздействие) | 12 от 17.07.19 | 266 | 598.5
16 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС "Абдуллино" | 2019-07-16 14:30 | 2019-07-16 16:22 | 1.8667 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 13 от 17.07.19 | 712 | 1329.0667
17 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2019-07-14 17:54 | 2019-07-14 19:36 | 1.7 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 7 от 14.07.19 | 993 | 1688.1
18 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-10 ПС "К-Мияки" | 2019-07-28 09:05 | 2019-07-28 11:00 | 1.9167 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (невыявленные причины) | 47 от 28.07.19 | 1668 | 3197
19 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС "К-Мияки" | 2019-07-24 08:24 | 2019-07-24 09:48 | 1.4 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа (нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи) | 45 от 24.07.19 | 1347 | 1885.8
20 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10кВ Ф-23 ПС "Стерлибашево" | 2019-08-01 23:45 | 2019-08-02 02:50 | 3.0833 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (нарушение структуры материала) | 48 от 01.08.19 | 1039 | 3203.5833
21 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС "К-Мияки" | 2019-08-12 06:51 | 2019-08-12 08:34 | 1.7167 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (электродуговое повреждние) | 51 от 12.08.19 | 1347 | 2312.35
22 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10кВ Ф-23 ПС "Стерлибашево" | 2019-08-05 17:30 | 2019-08-05 19:23 | 1.8833 | Атмосферные перенапряжения (гроза) (электродуговое повреждние) | 49 от 05.08.19 | 1039 | 1956.7833
23 | ОП с.Стерлибашево | ТП-32 с. Стерлибашево | 2019-08-05 17:30 | 2019-08-05 20:10 | 2.6667 | Атмосферные перенапряжения (гроза) (электродуговое повреждние) | 50 от 05.08.19 | 241 | 642.6667
24 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2019-09-23 11:54 | 2019-09-23 13:09 | 1.25 | Невыявленные причины | 20 от 23.09.19 | 711 | 888.75
25 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-470 с.Киргиз-Мияки | 2019-09-24 20:45 | 2019-09-25 08:00 | 11.25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа (электродуговое повреждение) | 59 от 25.09.19 | 43 | 483.75
26 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501, Ф-11506, Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2019-09-19 14:00 | 2019-09-19 21:53 | 7.8833 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (механическое повреждение) | 16 от 20.09.19 | 1405 | 11076.0833
27 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 до РС-2 ПС "Абдуллино" | 2019-09-19 14:00 | 2019-09-19 22:45 | 8.75 | Ветровые нагрузки (невыявленные причины) | 17 2019-09-20 | 69 | 603.75
28 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 от РС-2 до РС-3 ПС "Абдуллино" | 2019-09-19 14:00 | 2019-09-20 08:58 | 18.9667 | Ветровые нагрузки (невыявленные причины) | 18 2019-09-20 | 236 | 4476.1333
29 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11507 от РС-3 ПС "Абдуллино" | 2019-09-19 14:00 | 2019-09-20 12:07 | 22.1167 | Ветровые нагрузки (невыявленные причины) | 19 2019-09-20 | 317 | 7010.9833
30 | ОП с. Красноусольский | ТП-5106 с. Родина | 2019-09-04 07:53 | 2019-09-04 09:53 | 2 | Недостатки конструкции (нарушение электрической изоляции) | 7 2019-11-04 | 71 | 142
31 | ОП с. Красноусольский | ТП-63 с. Красноусольский | 2019-09-06 07:47 | 2019-09-06 10:12 | 2.4167 | Недостатки конструкции (нарушение электрической изоляции) | 8 2019-09-06 | 16 | 38.6667