## 3 квартал 2020
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 3-й квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
7 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2020-07-05 13:34 | 2020-07-05 13:35 | 0.02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) невыявленные причины | 16 2020-07-06 | 281 | 2.81
4 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2020-07-05 14:46 | 2020-07-06 15:45 | 24.98 | Ветровые нагрузки (внешнее механическое воздействие) | 22 2020-07-06 | 38 | 474.62
8 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2020-07-05 14:46 | 2020-07-05 20:01 | 5.25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) невыявленные причины | 17 2020-07-06 | 78 | 204.75
5 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2020-07-05 20:30 | 2020-07-06 00:01 | 3.52 | Невыявленные причины | 19 2020-07-07 | 78 | 137.28
2 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2020-07-06 00:02 | 2020-07-06 15:20 | 15.3 | Ветровые нагрузки (внешнее механическое воздействие) | 20 2020-07-06 | 6 | 45.9
9 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2020-07-06 00:02 | 2020-07-06 00:56 | 0.9 | Атмосферные перенапряжения (гроза) невыявленные причины | 18 2020-07-06 | 275 | 123.75
10 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10кВ Ф-23 ПС35/10 "Стерлибашево" | 2020-07-06 06:05 | 2020-07-06 06:38 | 0.55 | Дефект монтажа(нарушение электрической изоляции) | 54 2020-07-06 | 1039 | 285.725
11 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2020-07-06 06:05 | 2020-07-06 07:45 | 1.67 | Дефект монтажа(нарушение электрической изоляции) | 55 2020-07-06 | 665 | 555.275
3 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" | 2020-07-06 11:59 | 2020-07-06 12:09 | 0.17 | Невыявленные причины | 21 2020-07-06 | 275 | 23.375
6 | ОП с.Архангельское | ТП-4325 | 2020-07-10 17:00 | 2020-07-10 21:30 | 4.5 | Невыявленные причины (нарушение электрического контакта) | 02 2020-07-10 | 8 | 18
17 | ОП с. Красноусольский | Отпайка ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" от Р-100 до РК-1, отпайка ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" Л-5106 | 2020-07-19 16:47 | 2020-07-19 17:09 | 0.37 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 17 2020-07-19 | 241 | 44.585
18 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-173 ПС 35/10 "Равтау" | 2020-07-19 17:54 | 2020-07-19 21:57 | 4.05 | Дефект монтажа(нарушение электрической изоляции) | 03 2020-07-20 | 227 | 459.675
12 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2020-07-23 18:16 | 2020-07-23 19:02 | 0.77 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 18 2020-07-23 | 993 | 382.305
13 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2020-07-25 06:52 | 2020-07-25 10:40 | 3.8 | Ветровые нагрузки (нарушение электрического контакта) | 19 2020-07-25 | 154 | 292.6
14 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2020-07-25 06:52 | 2020-07-25 07:28 | 0.6 | Ветровые нагрузки (нарушение электрического контакта) | 19 2020-07-25 | 845 | 253.5
15 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2020-07-25 17:36 | 2020-07-25 18:25 | 0.82 | Невыявленные причины | 20 2020-07-25 | 993 | 407.13
16 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2020-07-25 23:41 | 2020-07-26 01:17 | 1.6 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической изоляции(нарушение электрической изоляции) | 21 2020-07-25 | 993 | 794.4
1 | ОП с. Красноусольский | ТП-4 с. Красноусольский | 2020-08-17 09:47 | 2020-08-17 13:10 | 3.38 | Дефект изготовления (нарушение электрической изоляции) | 22 2020-08-17 | 57 | 96.33
19 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС "Киргиз-Мияки" | 2020-09-10 05:41 | 2020-09-10 06:50 | 1.15 | Невыявленные причины | 46 2020-09-10 | 1347 | 774.525