## Лист1
ОП с.Архангельское
Замеры нагрузок силовых трансформаторов в часы максимума
№ТП | Sтр кВА | №Ф | I(A) |  |  | Uф(В) в самой удаленной точке от ТП |  |  | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера | ВЛ 10 кВ сечение | ВЛ 0,4 кВ сечение
|  |  | А | В | С | А | В | С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС
4368 | 250 | 1 | 14.3 | 11.8 | 0.41 | 250 | 257 | 229 |  | 260 | 249 | 237 | 435 | 434 | 434 | 22.12.201418.00 |  | А-35
|  | 2 | 7.1 | 3.3 | 31.4 | 254 | 242 | 230 |  | 260 | 248 | 234 | 436 | 435 | 434 |  |  | А-35
|  | 3 | 1 |  |  | 231 |  |  |  | 229 | [6 empty] | АС-70 | А-35
4
5
|  | сумма | 22.4 | 15.1 | 31.81
Р (кВт)
4367 | 160 | 1 | 10.2 | 10.6 | 37.3 | 219 | 221 | 218 |  | 229 | 236 | 224 | 410 | 414 | 412 | 22.12.201418.20 |  | А-35
|  | 2 | 19.1 | 47.3 | 33.2 | 220 | 222 | 219 |  | 230 | 235 | 223 | 408 | 413 | 413 |  |  | А-35
|  | 3 | 28.9 | 22.7 | 29.8 | 220 | 225 | 215 |  | 228 | 235 | 223 | 409 | 415 | 413 |  | АС-70 | А-35
4
5
|  | сумма | 58.2 | 80.6 | 100.3
Р (кВт)
4349 | 400 | 1 | 117 | 117.1 | 119.2 | 216 | 217 | 219 |  | 224 | 224 | 226 | 396 | 392 | 392 | 22.12.201418.35 |  | СИП-2
|  | 2 | 24.3 | 14.5 | 11.5 | 220 | 220 | 221 |  | 223 | 223 | 225 | 394 | 394 | 393 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 9.9 | 9.8 | 16.8 | 224 | 223 | 225 |  | 225 | 226 | 229 | 395 | 396 | 399 |  |  | СИП-2
|  | 4 | 8.8 | 12.6 | 4.1 | 223 | 224 | 226 |  | 225 | 226 | 227 | 398 | 396 | 396 |  |  | СИП-2
5
|  | сумма | 160 | 154 | 151.6
Р (кВт)
17 | 160 | 1 | 39.7 | 43.8 | 34.1 | 221 | 230 | 220 |  | 229 | 240 | 230 | 402 | 400 | 398 | 22.12.201418.55 |  | А-35
|  | 2 | 25.8 | 18.2 | 13.1 | 224 | 231 | 224 |  | 230 | 243 | 228 | 398 | 402 | 402 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 227 | 225 | 226 |  | 228 | 238 | 227 | 399 | 401 | 402 |  |  | А-35
|  | 4 | 0.2 | 0.3 | 6.5 | 229 | 230 | 220 |  | 229 | 237 | 226 | 398 | 400 | 401 |  |  | А-35
|  | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 228 | 231 | 225 |  | 229 | 237 | 226 | 399 | 401 | 402 |  |  | А-35
|  | сумма | 66.7 | 64.4 | 55.3
Р (кВт)
4347 | 160 | 1 | 16.7 | 0.8 | 2.3 |  |  |  |  | 235 | 240 | 228 | 409 | 409 | 409 | 22.12.201419.15 |  | СИП-2 А-35
|  | 2 | 30.5 | 14.2 | 21.7 |  |  |  |  | 236 | 240 | 228 | 410 | 408 | 409 |  | АС-70 | СИП-2 А-35
|  | 3 | 53.1 | 35.7 | 81.4 |  |  |  |  | 235 | 239 | 228 | 407 | 406 | 409 |  |  | СИП-2 А-35
4
5
|  | сумма | 100.3 | 50.7 | 105.4
Р (кВт)
4348 | 250 | 1 | 103.3 | 169.1 | 173.8 | 219 | 221 | 218 |  | 233 | 227 | 221 | 390 | 395 | 397 | 22.12.201419.35 |  | СИП-2
|  | 2 | 35 | 16.3 | 4.8 | 220 | 222 | 219 |  | 232 | 226 | 221 | 393 | 401 | 398 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 5.6 | 8.9 | 25.1 | 220 | 225 | 215 |  | 230 | 228 | 225 | 394 | 397 | 397 |  |  | СИП-2
4
5
|  | сумма | 143.9 | 194.3 | 203.7
Р (кВт)
4317 | 250 | 1 | 31.8 | 15.9 | 23.6 | 216 | 217 | 219 |  | 225 | 226 | 221 | 361 | 362 | 388 | 22.12.201419.50 |  | СИП-2
|  | 2 | 45.1 | 50.1 | 60.3 | 220 | 220 | 221 |  | 227 | 227 | 225 | 393 | 391 | 392 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 7.9 | 13.4 | 9.4 | 224 | 223 | 225 |  | 227 | 228 | 226 | 394 | 392 | 391 |  |  | СИП-2
4
5
|  | сумма | 84.8 | 79.4 | 93.3
Р (кВт)
4326 | 160 | 1 | 27.1 | 19.5 | 33.6 |  |  |  |  | 228 | 236 | 229 | 418 | 419 | 414 | 22.12.201420.00 |  | А-35
|  | 2 | 16.6 | 12.3 | 25.2 |  |  |  |  | 239 | 231 | 231 | 417 | 420 | 415 |  | АС-70 | А-35
3
4
5
|  | сумма | 43.7 | 31.8 | 58.8
Р (кВт)
4328 | 160 | 1 | 1.3 | 3.8 | 1.8 | 228 | 235 | 225 |  | 228 | 236 | 228 | 396 | 396 | 398 | 22.12.201420.15 |  | СИП-2
|  | 2 | 0 | 0.8 | 0 | 231 | 228 | 229 |  | 231 | 228 | 229 | 396 | 397 | 396 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 11.8 | 25.5 | 40.1 | 225 | 226 | 219 |  | 231 | 227 | 228 | 396 | 398 | 396 |  |  | СИП-2
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 229 |  | 231 | 229 | 229 | 396 | 397 | 396 |  |  | А-35
5
|  | сумма | 13.1 | 30.1 | 41.9
Р (кВт)
4318 | 160 | 1 | 40 | 55.5 | 84.5 | 226 | 225 | 224 |  | 233 | 232 | 238 | 413 | 409 | 409 | 22.12.201420.30 |  | А-35
|  | 2 | 49.2 | 142.8 | 74.4 | 230 | 225 | 220 |  | 237 | 230 | 237 | 413 | 410 | 409 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 53.9 | 21.4 | 33.8 | 229 | 227 | 226 |  | 238 | 230 | 234 | 414 | 410 | 410 |  |  | А-35
|  | 4 | 24.7 | 52.5 | 43.2 | 235 | 220 | 224 |  | 241 | 238 | 230 | 416 | 416 | 415 |  |  | А-35
5
|  | сумма | 167.8 | 272.2 | 235.9
Р (кВт)
4320 | 400 | 1 | 6.9 | 22.3 | 5.2 | 221 | 230 | 220 |  | 228 | 224 | 235 | 403 | 395 | 404 | 22.12.201420.40 |  | СИП-2
|  | 2 | 66.1 | 74.5 | 42.3 | 224 | 231 | 224 |  | 225 | 224 | 237 | 403 | 396 | 403 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 40.1 | 40.8 | 37.1 | 227 | 225 | 226 |  | 227 | 223 | 236 | 401 | 396 | 398 |  |  | СИП-2
|  | 4 | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 229 | 230 | 220 |  | 231 | 230 | 235 | 399 | 393 | 397 |  |  | СИП-2
|  | 5 | 19.2 | 30.2 | 34.8 | 228 | 210 | 225 |  | 234 | 216 | 235 | 400 | 394 | 400 |  |  | СИП-2
|  | сумма | 136.2 | 170 | 121.6
Р (кВт)
4362 | 63 | 1 | 14.2 | 46.3 | 27.1 | 226 | 220 | 222 |  | 230 | 234 | 227 | 404 | 403 | 403 | 23.12.201418.00 |  | СИП-2
|  | 2 | [14 empty] | АС-70
3
4
5
|  | сумма | 14.2 | 46.3 | 27.1
Р (кВт)
4327 | 400 | 1 | 29.2 | 11.3 | 25.2 | 223 | 224 | 223 |  | 229 | 229 | 228 | 398 | 395 | 396 | 23.12.201418.15 |  | СИП-2
|  | 2 | 1.6 | 32.5 | 22.8 | 220 | 222 | 219 |  | 229 | 229 | 228 | 398 | 395 | 396 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 11.4 | 31.7 | 6.3 | 220 | 225 | 224 |  | 227 | 228 | 228 | 399 | 396 | 396
4
5
|  | сумма | 42.2 | 75.5 | 54.3
Р (кВт)
4332 | 250 | 1 | 35.4 | 39.4 | 29 | 220 | 221 | 219 |  | 225 | 225 | 224 | 395 | 397 | 395 | 23.12.201418.35 |  | СИП-2
|  | 2 | 28.7 | 26.8 | 26.3 | 220 | 220 | 221 |  | 225 | 225 | 224 | 395 | 397 | 395 |  | АС-70 | СИП-2
3
4
5
|  | сумма | 64.1 | 66.2 | 55.3
Р (кВт)
4331 | 400 | 1 | 30.9 | 17.8 | 30.8 | 226 | 228 | 228 |  | 228 | 229 | 229 | 405 | 398 | 402 | 23.12.201418.45 |  | СИП-2
|  | 2 | 14.2 | 23.3 | 33.4 | 229 | 233 | 226 |  | 230 | 248 | 230 | 403 | 398 | 402 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 80.5 | 76.8 | 65.5 | 220 | 222 | 219 |  | 228 | 230 | 227 | 404 | 397 | 402 |  |  | А-35
|  | 4 | 17.6 | 5.5 | 5.4 | 227 | 226 | 225 |  | 230 | 227 | 226 | 405 | 398 | 402 |  |  | СИП-2
|  | 5 | 23.2 | 8.4 | 10.1 | 230 | 228 | 226 |  | 232 | 230 | 229 | 407 | 399 | 403 |  |  | СИП-2
|  | 6 | 17.2 | 16.5 | 13.2 | 229 | 228 | 229 |  | 231 | 230 | 231 | 406 | 399 | 402
|  | сумма | 183.6 | 148.3 | 158.4
Р (кВт)
4321 | 400 | 1 | 70.2 | 73.9 | 113.7 | 220 | 227 | 218 |  | 232 | 239 | 223 | 410 | 404 | 406 | 23.12.201419.00 |  | А-35
|  | 2 | 10.8 | 5.2 | 10.6 | 230 | 235 | 227 |  | 233 | 240 | 229 | 408 | 404 | 406 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 1 | 1 | 6.7 | 231 | 235 | 220 |  | 234 | 239 | 222 | 408 | 404 | 406 |  |  | А-35
4
5
|  | сумма | 22.4 | 15.1 | 31.81
Р (кВт)
4352 | 250 | 1 | 1.5 | 0 | 12.8 | 225 | 226 | 228 |  | 228 | 227 | 230 | 397 | 404 | 401 | 23.12.201419.20 |  | СИП-2
|  | 2 | 0.5 | 12.5 | 0 | 225 | 223 | 230 |  | 228 | 226 | 234 | 399 | 407 | 405 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 8 | 0 | 0.9 | 224 | 225 | 232 |  | 226 | 226 | 234 | 399 | 407 | 405 |  |  | СИП-2
4
5
|  | сумма | 10 | 12.5 | 13.7
Р (кВт)
4353 | 160 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 239 |  |  |  | 247 | [5 empty] | 23.12.201419.35 |  | А-35
|  | 2 | [14 empty] | АС-70
3
4
5
|  | сумма | 1.8 | 0 | 0
Р (кВт)
4351 | 250 | 1 | 28.8 | 9 | 33.7 | 221 | 230 | 220 |  | 237 | 238 | 239 | 410 | 414 | 412 | 23.12.201419.50 |  | СИП-2
|  | 2 | 33.3 | 49.2 | 16.1 | 224 | 231 | 224 |  | 237 | 235 | 240 | 410 | 417 | 414 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 33.2 | 20.4 | 30.7 | 227 | 225 | 226 |  | 237 | 239 | 241 | 412 | 418 | 416 |  |  | СИП-2
4
5
|  | сумма | 95.3 | 78.6 | 80.5
Р (кВт)
4346 | 160 | 1 | 2.3 | 44.7 | 0.2 | 225 | 221 | 230 |  | 227 | 231 | 234 | 392 | 397 | 396 | 23.12.201420.00 |  | А-35
|  | 2 | 7.2 | 10.7 | 16.1 | 232 | 220 | 227 |  | 236 | 220 | 231 | 400 | 365 | 399 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 14.5 | 42.3 | 2.8 | 228 | 218 | 230 |  | 231 | 220 | 235 | 394 | 399 | 399 |  |  | СИП-2
|  | 4 | 3.1 | 26.4 | 20.1 | 230 | 228 | 219 |  | 235 | 230 | 220 | 397 | 394 | 398 |  |  | СИП-2
5
|  | сумма | 27.1 | 124.1 | 39.2
Р (кВт)
4361 | 250 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 240 | 242 | 241 |  | 245 | 244 | 248 | 430 | 432 | 426 | 23.12.201420.10 |  | А-35
|  | 2 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 240 | 238 | 237 |  | 248 | 242 | 245 | 430 | 429 | 425 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 27.8 | 29.5 | 25.7 | 236 | 230 | 232 |  | 250 | 243 | 245 | 433 | 430 | 426 |  |  | СИП-2
|  | 4 | 23.1 | 29.2 | 31.9 | 220 | 231 | 230 |  | 221 | 243 | 244 | 432 | 429 | 427 |  |  | СИП-2
|  | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 220 | 240 | 240 |  | 221 | 243 | 244 | 432 | 429 | 427 |  |  | А-35
|  | сумма | 61.7 | 65.8 | 64.2
Р (кВт)
4315 | 250 | 1 | 26.3 | 33.6 | 1.7 | 230 | 225 | 235 |  | 240 | 236 | 239 | 420 | 422 | 421 | 23.12.201420.20 |  | А-35
|  | 2 | 8.9 | 4.3 | 2.8 | 232 | 237 | 233 |  | 238 | 241 | 236 | 420 | 419 | 422 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 22.4 | 9.4 | 20.8 | 224 | 223 | 225 |  | 238 | 241 | 239 | 420 | 419 | 423 |  |  | СИП-2
|  | 4 | 10.3 | 8.8 | 0 | 233 | 235 | 229 |  | 238 | 241 | 236 | 420 | 420 | 423 |  |  | А-35
5
|  | сумма | 67.9 | 56.1 | 25.3
Р (кВт)
4314 | 160 | 1 | 5.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 231 | 239 | 244 | 420 | 417 | 415 | 23.12.201420.30 |  | СИП-2
|  | 2 | 31.7 | 1.2 | 18.2 |  |  |  |  | 231 | 240 | 244 | 420 | 417 | 415 |  | АС-70 | СИП-2
3
4
5
|  | сумма | 37.2 | 1.2 | 18.2
Р (кВт)
4339 | 160 | 1 | 22.8 | 24.9 | 4.5 | 228 | 235 | 220 |  | 236 | 238 | 223 | 402 | 405 | 411 | 23.12.201420.40 |  | А-35
|  | 2 | 64.8 | 48.9 | 76.3 | 231 | 228 | 215 |  | 237 | 237 | 222 | 401 | 409 | 404 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 2.9 | 4.2 | 0 | 225 | 226 | 0 |  | 223 | 235 | 0 | 408 | 0 | 0 |  |  | А-35
|  | 4 | 7.5 | 55.8 | 21.2 | 231 | 218 | 229 |  | 235 | 224 | 238 | 410 | 406 | 402 |  |  | А-35
5
|  | сумма | 24.5 | 133.8 | 102
Р (кВт)
571 | 250 | 1 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 228 | 229 | 240 |  | 238 | 239 | 243 | 423 | 428 | 422 | 23.12.201420.50 |  | СИП-2
|  | 2 | 0.2 | 0.14 | 0.8 | 230 | 225 | 236 |  | 238 | 239 | 243 | 422 | 428 | 423 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 19.5 | 18.2 | 0.38 | 231 | 227 | 226 |  | 238 | 239 | 234 | 423 | 428 | 422 |  |  | СИП-2
|  | 4 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 235 | 234 | 234 |  | 238 | 239 | 243 | 422 | 427 | 423 |  |  | СИП-2
5
|  | сумма | 19.99 | 18.58 | 1.36
Р (кВт)
570 | 400 | 1 | 19.7 | 32.6 | 17.9 | 226 | 230 | 228 |  | 241 | 242 | 235 | 420 | 424 | 422 | 23.12.201421.00 |  | СИП-2
|  | 2 | 1.8 | 0.1 | 14.6 | 234 | 240 | 228 |  | 241 | 243 | 239 | 421 | 425 | 422 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 17.1 | 23.7 | 58.4 | 227 | 230 | 228 |  | 239 | 243 | 239 | 421 | 425 | 422 |  |  | СИП-2
|  | 4 | 2 | 14.7 | 1.8 | 229 | 230 | 225 |  | 239 | 243 | 239 | 421 | 425 | 422 |  |  | СИП-2
5
|  | сумма | 40.6 | 71.1 | 92.7
Р (кВт)
4325 | 400 | 1 | 3.3 | 25.4 | 0.28 | 226 | 220 | 222 |  | 228 | 225 | 230 | 395 | 397 | 401 | 24.12.201418.00 |  | А-35
|  | 2 | 69.2 | 60.1 | 52.7 | 219 | 219 | 218 |  | 228 | 225 | 226 | 400 | 397 | 396 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 0.5 | 1.82 | 0.08 | 228 | 224 | 225 |  | 230 | 228 | 227 | 403 | 399 | 400 |  |  | А-35
|  | 4 | 0.36 | 1.32 | 0.04 | 224 | 225 | 225 |  | 226 | 231 | 228 | 398 | 402 | 400 |  |  | А-35
5
|  | сумма | 73.36 | 88.64 | 53.1
Р (кВт)
2 | 160 | 1 | 5.5 | 3.9 | 7.7 | 223 | 224 | 223 |  | 241 | 235 | 237 | 421 | 421 | 425 | 24.12.201418.15 |  | А-35
|  | 2 | [14 empty] | АС-70
3
4
5
|  | сумма | 5.5 | 3.9 | 7.7
Р (кВт)
4316 | 400 | 1 | 11.6 | 12.8 | 14.4 | 220 | 221 | 219 |  | 238 | 234 | 233 | 413 | 409 | 410 | 24.12.201418.25 |  | СИП-2
|  | 2 | 43.6 | 16.9 | 35.8 | 220 | 220 | 221 |  | 226 | 232 | 238 | 404 | 414 | 411 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 0.01 | 9.1 | 1.5 | 235 | 225 | 230 |  | 237 | 233 | 234 | 415 | 410 | 411 |  |  | А-35
|  | 4 | 27.7 | 29.5 | 4.6 | 226 | 225 | 230 |  | 237 | 233 | 234 | 415 | 410 | 411 |  |  | А-35
|  | 5 | 30.3 | 69.6 | 87.5 | 225 | 220 | 220 |  | 238 | 229 | 233 | 413 | 409 | 410 |  |  | А-35
|  | сумма | 113.21 | 137.9 | 143.8
Р (кВт)
4324 | 400 | 1 | 51 | 27.3 | 23.4 | 213 | 228 | 228 |  | 216 | 230 | 240 | 397 | 396 | 402 | 24.12.201418.35 |  | СИП-2
|  | 2 | 67.4 | 84.5 | 29.6 | 214 | 233 | 226 |  | 218 | 227 | 237 | 394 | 394 | 400 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 33.1 | 36.8 | 22.5 | 214 | 222 | 219 |  | 217 | 230 | 237 | 394 | 394 | 400 |  |  | А-35
|  | 4 | 25 | 29.2 | 5.4 | 211 | 226 | 225 |  | 217 | 228 | 238 | 394 | 394 | 400 |  |  | СИП-2
|  | 5 | 20.8 | 49.2 | 23.1 | 210 | 220 | 226 |  | 215 | 228 | 237 | 394 | 394 | 400 |  |  | СИП-2
6
|  | сумма | 197.3 | 227 | 104
Р (кВт)
4330 | 160 | 1 | 53.4 | 40.1 | 45.9 | 221 | 230 | 220 |  | 231 | 235 | 234 | 403 | 406 | 407 | 24.12.201418.50 |  | А-35
|  | 2 | 14.7 | 7.2 | 24.6 | 224 | 231 | 224 |  | 230 | 233 | 233 | 406 | 406 | 409 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 41.1 | 47.1 | 41.6 | 227 | 225 | 226 |  | 231 | 238 | 235 | 406 | 406 | 409 |  |  | А-35
4
5
|  | сумма | 109.2 | 94.4 | 112.1
Р (кВт)
568 | 400 | 1 | 4 | 1.3 | 16 | 241 | 240 | 233 |  | 244 | 242 | 239 | 422 | 425 | 423 | 24.12.201419.00 |  | СИП-2
|  | 2 | 45.1 | 27.4 | 15.2 | 225 | 234 | 230 |  | 244 | 243 | 239 | 423 | 425 | 422 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 0.1 | 2.8 | 49.6 | 240 | 239 | 220 |  | 245 | 242 | 238 | 422 | 425 | 422 |  |  | СИП-2
4
5
|  | сумма | 49.2 | 31.5 | 80.8
Р (кВт)
4340 | 160 | 1 | 17.2 | 7.8 | 7.1 | 219 | 221 | 218 |  | 228 | 226 | 227 | 400 | 396 | 395 | 24.12.201419.10 |  | СИП-2
|  | 2 | 6.1 | 8.8 | 20.1 | 220 | 222 | 219 |  | 231 | 227 | 226 | 400 | 395 | 397 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 36.3 | 36.3 | 11.3 | 220 | 225 | 215 |  | 234 | 226 | 223 | 401 | 396 | 398 |  |  | СИП-2
|  | 4 | 18.9 | 12.3 | 9.7 | 228 | 220 | 220 |  | 236 | 226 | 224 | 401 | 396 | 397 |  |  | СИП-2
5
|  | сумма | 78.5 | 65.2 | 48.2
Р (кВт)
4335 | 400 | 1 | 77.3 | 48.2 | 61.8 | 219 | 217 | 219 |  | 233 | 235 | 227 | 406 | 405 | 409 | 24.12.201419.20 |  | А-35
|  | 2 | 28.6 | 62.3 | 68.3 | 220 | 220 | 221 |  | 231 | 228 | 226 | 408 | 404 | 410 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 44.3 | 23.5 | 41.5 | 224 | 223 | 218 |  | 234 | 230 | 223 | 409 | 404 | 412 |  |  | А-35
4
5
|  | сумма | 150.2 | 134 | 171.6
Р (кВт)
4336 | 160 | 1 | 15.2 | 32.3 | 24 | 226 | 210 | 222 |  | 236 | 219 | 238 | 399 | 403 | 403 | 24.12.201419.33 |  | А-35
|  | 2 | 53.6 | 86.2 | 72.8 | 220 | 211 | 223 |  | 234 | 220 | 237 | 399 | 403 | 405 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 74.5 | 42.5 | 8.8 | 220 | 216 | 220 |  | 234 | 230 | 223 | 409 | 404 | 412 |  |  | А-35
4
5
|  | сумма | 143.3 | 161 | 105.6
Р (кВт)
569 | 400 | 1 | 32.2 | 17.9 | 18.5 | 221 | 235 | 225 |  | 228 | 236 | 228 | 396 | 396 | 398 | 24.12.201419.45 |  | СИП-2
|  | 2 | 34.7 | 25.5 | 63.5 | 225 | 220 | 219 |  | 231 | 228 | 229 | 396 | 397 | 396 |  | АС-70 | СИП-2
3
4
5
|  | сумма | 66.9 | 43.4 | 82
Р (кВт)
4350 | 250 | 1 | 11.3 | 16.5 | 8.1 | 220 | 225 | 224 |  | 226 | 232 | 237 | 401 | 402 | 401 | 24.12.201419.55 |  | СИП-2
|  | 2 | 9.8 | 10.2 | 6.6 | 219 | 225 | 220 |  | 227 | 232 | 237 | 400 | 401 | 400 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 5.9 | 1.1 | 5.8 | 220 | 227 | 226 |  | 228 | 230 | 237 | 399 | 401 | 400 |  |  | СИП-2
4
5
|  | сумма | 27 | 27.8 | 20.5
Р (кВт)
4337 | 250 | 1 | 48.5 | 21.3 | 45.8 | 221 | 230 | 220 |  | 228 | 228 | 226 | 398 | 397 | 396 | 24.12.201420.05 |  | А -35 СИП-2
|  | 2 | 4.8 | 0 | 12.7 | 224 | 231 | 224 |  | 226 | 226 | 227 | 398 | 396 | 397 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 25.8 | 40 | 20.4 | 227 | 225 | 226 |  | 226 | 229 | 227 | 398 | 396 | 395 |  |  | А-35
4
5
|  | сумма | 79.1 | 61.3 | 78.9
Р (кВт)
4357 | 63 | 1 | 5.1 |  |  | 226 |  |  |  | 245 | [5 empty] | 24.12.201420.15 |  | А-35
|  | 2 | 2.2 | [6 empty] | 241 | [6 empty] | АС-70 | А-35
3
4
5
|  | сумма | 7.3
Р (кВт)
4366 | 160 | 1 | 42.6 | 4.7 | 12.6 | 223 | 224 | 223 |  | 229 | 239 | 229 | 403 | 406 | 403 | 24.12.201420.25 |  | А-35
|  | 2 | 15.1 | 1.1 | 17.6 | 220 | 222 | 219 |  | 229 | 238 | 231 | 403 | 406 | 404 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 15.8 | 25.7 | 5.6 | 220 | 225 | 224 |  | 229 | 238 | 230 | 405 | 405 | 403 |  |  | А-35
4
5
|  | сумма | 73.5 | 31.5 | 35.8
Р (кВт)
4338 | 250 | 1 | 41.6 | 23.6 | 41.7 | 220 | 221 | 219 |  | 237 | 236 | 233 | 407 | 404 | 407 | 24.12.201420.30 |  | СИП-2
|  | 2 | 61.5 | 67.6 | 62.5 | 220 | 220 | 221 |  | 237 | 235 | 233 | 406 | 404 | 407 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 28.4 | 45.9 | 28.2 | 225 | 224 | 226 |  | 237 | 235 | 233 | 406 | 404 | 406 |  |  | А-35
|  | 4 | 1.5 | 3.1 | 5.8 | 230 | 229 | 226 |  | 235 | 234 | 231 | 393 | 390 | 397 |  |  | А-35
|  | 5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 230 | 231 | 228 |  | 234 | 234 | 234 | 404 | 402 | 403 |  |  | СИП-2
|  | сумма | 136.2 | 143.3 | 141.3
Р (кВт)
4333 | 400 | 1 | 5.1 | 79.7 | 0.1 | 226 | 228 | 238 |  | 238 | 235 | 250 | 421 | 418 | 426 | 24.12.201420.30 |  | А-35
|  | 2 | 43.7 | 45.5 | 39.4 | 219 | 210 | 226 |  | 224 | 214 | 229 | 421 | 418 | 425 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 79.2 | 90.5 | 47.5 | 220 | 222 | 219 |  | 248 | 236 | 237 | 417 | 420 | 424 |  |  | А-35
|  | 4 | 48.6 | 16.6 | 21.3 | 227 | 226 | 225 |  | 236 | 235 | 248 | 420 | 419 | 424 |  |  | А-35
5
6
|  | сумма | 176.6 | 232.3 | 108.3
Р (кВт)
4334 | 250 | 1 | 134.8 | 177.9 | 91.1 | 215 | 227 | 218 |  | 225 | 248 | 243 | 414 | 417 | 420 | 24.12.201420.40 |  | А-35
|  | 2 | 63.1 | 21.1 | 23.8 | 218 | 235 | 227 |  | 225 | 247 | 243 | 415 | 418 | 419 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 |  |  | 0.9 |  |  | 230 |  |  |  | 242
4
5
|  | сумма | 197.9 | 199 | 115.8
Р (кВт)
4329 | 160 | 1 | 27.4 | 7.7 | 12.1 | 225 | 226 | 228 |  | 230 | 242 | 232 | 408 | 412 | 410 | 24.12.201420.40 |  | СИП-2
|  | 2 | 31.7 | 7.3 | 15.8 | 225 | 223 | 230 |  | 230 | 241 | 234 | 409 | 412 | 410 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 3.9 | 1.6 | 7.7 | 224 | 225 | 232 |  | 229 | 238 | 236 | 408 | 411 | 410 |  |  | СИП-2
|  | 4 | 42.9 | 23.9 | 37.9 | 224 | 220 | 225 |  | 229 | 238 | 236 | 408 | 411 | 410 |  |  | СИП-2
5
|  | сумма | 105.9 | 40.5 | 73.5
Р (кВт)
4365 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 219 |  | 223 | 223 | 221 | 392 | 387 | 388 | 24.12.201420.50 |  | АВВГ 4/35
|  | 2 | 41.1 | 41.1 | 37.7 | 220 | 220 | 219 |  | 225 | 224 | 221 | 393 | 387 | 388 |  | АС-70 | АВВГ 4/35
3
4
5
|  | сумма | 41.1 | 41.1 | 37.7
Р (кВт)
4319 | 250 | 1 | 26.2 | 41.8 | 41.3 | 226 | 228 | 238 |  | 241 | 236 | 233 | 417 | 416 | 418 | 24.12.201420.50 |  | А-35
|  | 2 | 29.8 | 72.4 | 60.4 | 219 | 210 | 226 |  | 238 | 240 | 232 | 418 | 418 | 416 |  | АС-70 | А-35 СИП-2
|  | 3 | 20.2 | 13.5 | 18.2 | 220 | 222 | 219 |  | 239 | 239 | 232 | 416 | 418 | 415 |  |  | А-35
|  | 4 | 24.7 | 52.5 | 43.2 | 227 | 226 | 225 |  | 241 | 238 | 230 | 416 | 416 | 415 |  |  | А-35
5
6
|  | сумма | 176.6 | 232.3 | 108.3
Р (кВт)
4323 | 250 | 1 | 3 | 6.8 | 8.2 | 230 | 229 | 233 |  | 236 | 235 | 238 | 417 | 418 | 413 | 24.12.201421.00 |  | А-35
|  | 2 | 8.4 | 1.5 | 4.1 | 230 | 230 | 230 |  | 236 | 235 | 238 | 417 | 418 | 413 |  | АС-70 | А-35
|  | 3 | 118.1 | 109.1 | 112.5 | 221 | 224 | 226 |  | 234 | 238 | 237 | 416 | 418 | 411 |  |  | А-35
|  | 4 | 2.7 | 9.8 | 5.4 | 230 | 234 | 233 |  | 235 | 239 | 237 | 417 | 418 | 413 |  |  | А-35
5
|  | сумма | 132.2 | 127.2 | 130.2
Р (кВт)
4356 | 160 | 1 | 52.4 | 38.9 | 44.1 | 210 | 218 | 214 |  | 215 | 222 | 218 | 386 | 381 | 381 | 24.12.201421.00 |  | АВВГ 4/35
|  | 2 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 212 | 220 | 215 |  | 215 | 222 | 218 | 386 | 381 | 381 |  | АС-70 | СИП-2
|  | 3 | 7.8 | 0.6 | 5.5 | 214 | 220 | 217 |  | 215 | 221 | 218 | 386 | 381 | 381 |  |  | АВВГ 4/35
|  | 4 | 16.9 | 11.2 | 12 | 214 | 220 | 215 |  | 215 | 221 | 218 | 386 | 381 | 381 |  |  | АВВГ 4/35
|  | 5 | 28.3 | 26.1 | 44.8 | 212 | 219 | 216 |  | 215 | 221 | 218 | 386 | 381 | 381 |  |  | АВВГ 4/35
|  | сумма | 112.7 | 83.7 | 114.2
Р (кВт)
4342 | 100 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 220 | 217 | 219 |  | 220 | 218 | 222 | 376 | 385 | 372 | 22.12.201418.45 |  | АВВГ 4/35
|  | 2 | [14 empty] | АС-70
3
4
5
|  | сумма | 1.4 | 1.3 | 0.2
Р (кВт)
4341 | 160 | 1 | 0.8 |  |  | 220 |  |  |  | 223 | [5 empty] | 22.12.201419.00 |  | А-35
|  | 2 | [14 empty] | АС-70
3
4
5
6
|  | сумма | 0.8
Р (кВт)
4344 | 100 | 1 | 1.3 | 9.5 | 1.9 | 215 | 212 | 218 |  | 225 | 216 | 226 | 380 | 383 | 384 | 22.12.201419.18 |  | АВВГ 4/35
|  | 2 | 1.6 | 8.8 | 0.1 | 226 | 209 | 222 |  | 229 | 212 | 225 | 378 | 383 | 383 |  | АС-70 | АВВГ 4/35
|  | 3 | 9.1 | 5.5 | 8.3 | 222 | 209 | 221 |  | 228 | 213 | 225 | 376 | 380 | 381 |  |  | АВВГ 4/35
|  | 4 | 0.5 | 4.4 | 0.2 | 225 | 210 | 226 |  | 228 | 216 | 228 | 384 | 381 | 377 |  |  | АВВГ 4/35
5
|  | сумма | 12.5 | 28.2 | 10.5
Р (кВт)
4363 | 250 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 225 | 226 | 228 |  | 234 | 233 | 236 | 398 | 399 | 397 | 22.12.201419.40 |  | АВВГ 4/35
|  | 2 | [14 empty] | АС-70
3
4
5
|  | сумма | 0.4 | 0.2 | 0.5
Р (кВт)
4359 | 160 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 225 | 226 | 228 |  | 236 | 238 | 237 | 400 | 396 | 398 | 22.12.201420.00 |  | АВВГ 4/35
|  | 2 | [14 empty] | АС-70
3
4
5
|  | сумма | 0.3 | 0.4 | 0.1
Р (кВт)
4364 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 227 | 228 | 222 | 376 | 385 | 372 | 24.12.201420.30 |  | АВВГ 4/35
|  | 2 | [14 empty] | АС-70
3
4
5
|  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
исполнитель | мастер МЭУ Томилов С Н