Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата Время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2014г. 18-50 | АС-50, СИП 3 1х50 | А-35, СИП 2 3х50 |
| ТП № 2617 | 250 | 1 | 100 | 98 | 94 | 200,209,208 |  | 227 226 226 | 223 223 224 | 220 222 220 | 398 397 396 | 392 390 390 | 392 392 391 |  |  |  |
|  |  | 3 | 43 | 42 | 67 | 222,219,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 63 | 70 | 69 | 209,194,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 206 | 210 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2618 | 250 | 1 | 66 | 61 | 118 | 201,221,212 |  | 229 229 | 229 229 | 221 222 | 396 398 | 396 396 | 400 402 | 24.12.2014г 20-25 |  | А-35 |
|  |  | 2 | 56 | 32 | 30 | 205,200,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 122 | 93 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |