Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2014г. 20-30 | АС-50, СИП3 1х50 | А-35, СИП 2 3х50 |
| ТП № 2623 | 250 | 1 | 24 | 9 | 36 | 223,225,224 |  | 227 226 226 226 | 228 230 230 229 | 229 230 228 230 | 402 401 401 401 | 398 398 398 398 | 407 406 405 406 |  |  |  |
|  |  | 2 | 70 | 96 | 98 | 200,201,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 9 | 11 | 11 | 227,226,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 36 | 26 | 36 | 232,220,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 139 | 142 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2675 | 400 | 1 | 51 | 45 | 54 | 223,218,218 |  | 225 225 225 225 224 | 228 225 225 224 229 | 226 226 224 225 226 | 391 388 389 389 389 | 390 394 390 395 386 | 395 390 395 389 395 | 24.12.2014г. 19-50 |  | СИП 2 3х50 |
|  |  | 2 | 16 | 12 | 31 | 220,219,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 44 | 23 | 59 | 218,219,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 32 | 44 | 21 | 217,223,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 32 | 48 | 29 | 220,218,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 175 | 172 | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |