Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата Время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2014 18-00 | АС-50, СИП3 1х50 | А-35, СИП 2 3х50 |
| ТП № 2625 | 400 | 1 | 47 | 129 | 102 | 180,222,195 |  | 235 234 231 235 | 227 226 226 227 | 235 231 234 235 | 372 408 400 400 | 400 400 402 402 | 380 402 406 406 |  |  |  |
|  |  | 2 | 74 | 69 | 58 | 230,225,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 60 | 75 | 45 | 222,220,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 235,227,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 181 | 273 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2649 | 160 | 1 | 42 | 16 | 19 | 228,233,232 |  | 231 233 | 230 233 | 234 233 | 405 406 | 405 406 | 406 410 | 22.12.2014г. 18-40 |  | СИП 2 3х50 |
|  |  | 2 | 32 | 48 | 61 | 218,215,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 74 | 64 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |