Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12. 2014г. 20-30 | АС-50, СИП 3 1х50 | А-35, СИП 2 3х50 |
| ТП № 2627 | 180 | 1 | 11 | 18 | 7 | 227,228,225 |  | 238 238 239 241 | 235 234 235 234 | 230 228 230 228 | 410 410 410 410 | 405 404 408 403 | 409 408 403 406 |  |  |  |
|  |  | 2 | 26 | 11 | 29 | 235,230,237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 11 | 13 | 20 | 232,235,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 11 | 11 | 30 | 236,234,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 59 | 53 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2658 | 160 | 1 | 17 | 40 | 6 | 222,230,228 |  | 228 228 228 | 234 232 237 | 232 233 232 | 405 406 404 | 404 403 400 | 403 401 403 | 22.12. 2014г. 20-50 |  | А-35, СИП 2 3х50 |
|  |  | 2 | 3 | 28 | 8 | 226,225,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 74 | 50 | 58 | 200,218,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 94 | 118 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |