Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12. 2014г. 18-00 | АС-50, СИП 3 1х50 | А-35, СИП 2 3х50 |
| ТП № 2651 | 400 | 1 | 40 | 39 | 43 | 241,204,206 |  | 227 226 224 226 | 225 225 225 227 | 231 231 230 230 | 397 397 396 396 | 397 396 396 400 | 400 399 399 398 |  |  |  |
|  |  | 2 | 56 | 64 | 81 | 212,218,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 78 | 61 | 86 | 200,205,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 38 | 42 | 6 | 229,231,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 212 | 206 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2650 | 160 | 1 | 47 | 31 | 38 | 230,227,224 |  | 230 227 | 225 227 | 224 227 | 399 399 | 397 396 | 398 398 | 23.12. 2014г. 19-00 |  | А-35 |
|  |  | 2 | 38 | 21 | 9 | 223,220,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 85 | 52 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |