Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12. 2014г. 19-40 | АС-50, СИП 3 1х50 | СИП 2 3х50 |
| ТП № 2654 | 100 | 2 | 40 | 33 | 23 | 227,226,226 |  | 230 230 230 | 227 227 227 | 230 230 230 | 396 396 396 | 400 400 400 | 395 395 396 |  |  |  |
|  |  | 3 | 15 | 25 | 5 | 225,223,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 47 | 30 | 24 | 229,226,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 102 | 88 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 55,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2713 | 100 | 1 | 11 | 10 | 15 | 214,214,214 |  | 219 220 219 | 216 216 216 | 218 219 219 | 376 376 377 | 376 376 376 | 380 380 380 | 23.12. 2014г. 20-20 |  | СИП 2 3х50 |
|  |  | 2 | 16 | 42 | 11 | 214,210,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 12 | 37 | 33 | 200,214,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 39 | 89 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |