Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12.2014г. 20-20 | АС-50, СИП 3 1х50 | А-35, СИП2 3х50 |
| ТП № 2655 | 160 | 1 | 50 | 59 | 55 | 210,212,209 |  | 228 226 226 | 227 226 227 | 226 226 228 | 396 396 395 | 391 391 392 | 394 394 393 |  |  |  |
|  |  | 2 | 38 | 39 | 28 | 192,195,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 226,227,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 88 | 98 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2714 | 100 | 1 | 54 | 11 | 35 | 230,225,215 |  | 220 220 217 220 | 228 232 234 232 | 220 234 233 234 | 390 389 395 394 | 390 393 393 391 | 390 387 391 392 | 25.12.2014г. 20-40 |  | СИП2 3х50 |
|  |  | 2 | 15 | 17 | 7 | 216,230,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 18 | 6 | 13 | 230,228,213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 15 | 13 | 15 | 215,223,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 102 | 47 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |