Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12. 2014г. 18-00 | АС-50, СИП 3 1х50 | А-35 |
| ТП № 2659 | 160 | 1 | 92 | 72 | 87 | 208,333,335 |  | 235 222 | 240 233 | 243 232 | 417 400 | 417 399 | 417 399 |  |  |  |
|  |  | 2 | 66 | 30 | 54 | 193,200,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 158 | 102 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 92,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2619 | 160 | 1 | 18 | 28 | 19 | 220,215,218 |  | 237 237 | 232 233 | 225 227 | 410 411 | 406 407 | 404 404 | 23.12. 2014г. 18-20 |  | А-35 |
|  |  | 2 | 4 | 9 | 31 | 227,220,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 22 | 27 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 23,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |