Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12. 2014г. 20-00 | АС-50, СИП 3 1х50 | А-35, СИП2 3х50 |
| ТП № 2660 | 25 | 1 | 30 | 11 | 47 | 220,230,229 |  | 225 230 230 | 225 228 222 | 226 225 225 | 396 397 398 | 396 390 391 | 396 394 394 |  |  |  |
|  |  | 2 | 65 | 37 | 58 | 210,218,209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 23 | 31 | 26 | 219,220,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 118 | 77 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |