Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12. 2014г.19-20 | АС-50, СИП 3 1х50 | АС-35 |
| ТП № 2700 | 250 | 1 | 47 | 52 | 34 | 206,210,209 |  | 218 206 206 | 218 209 210 | 218 218 216 | 380 366 368 | 380 365 364 | 380 374 374 |  |  |  |
|  |  | 2 | 56 | 66 | 31 | 194,215,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 27 | 53 | 19 | 221,294,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 130 | 171 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2691 | 250 | 1 | 177 | 160 | 115 | 221,222,225 |  | 224 223 224 | 215 218 216 | 224 222 222 | 387 385 385 | 383 384 385 | 388 387 387 | 24.12. 2014г 20-10 |  | АС-35 |
|  |  | 2 | 66 | 68 | 72 | 212,222,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 37 | 89 | 71 | 225,211,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 280 | 317 | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |