Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12. 2014г. 19-00 | АС-50, СИП 3 1х50 | СИП2 3х50 |
| ТП № 2712 | 160 | 1 | 41 | 35 | 50 | 215,220,218 |  | 220 220 225 221 | 224 225 221 225 | 219 220 220 220 | 386 384 386 384 | 386 386 386 385 | 385 385 385 386 |  |  |  |
|  |  | 2 | 17 | 12 | 20 | 226,215,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 21 | 15 | 14 | 213,214,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 20 | 21 | 31 | 214,217,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 99 | 83 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2630 | 160 | 1 | 64 | 91 | 49 | 217,215,210 |  | 234 234 234 | 232 232 232 | 230 230 230 | 402 403 402 | 397 397 398 | 402 404 404 | 22.12. 2014г. 19-30 |  | А-35 |
|  |  | 2 | 42 | 27 | 20 | 230,216,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 43 | 31 | 54 | 223,220,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 149 | 149 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |